Схема теплоснабжения

города Благовещенска до 2034 года

(Актуализация на 2021 год)

2021 год

Схема теплоснабжения

города Благовещенска до 2034 года

(Актуализация на 2021 год)

Санкт–Петербург

2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»	7

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	7

1.1.1	Приросты строительных фондов в 2021 г.	9

1.1.2	Приросты строительных фондов в 2022 г.	10

1.1.3	Приросты строительных фондов в 2023 г.	12

1.1.4	Приросты строительных фондов в 2024 г.	13

1.1.5	Приросты строительных фондов в 2025 г.	15

1.1.6	Приросты строительных фондов в 2026-2027 г.	16

1.1.7	Приросты строительных фондов в 2028-2034 г.	18

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	41

Глава 2	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	47

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	47

2.1.1	Существующие зоны действия	47

2.1.2	Перспективные зоны действия	49

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	49

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	50

2.3.1	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 г.	51

2.3.2	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2021 г.	53

2.3.3	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 г.	55

2.3.4	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023 г.	57

2.3.5	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024 г.	59

2.3.6	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2025г.	62

2.3.7	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2026-2027 гг.	64

2.3.8	Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2028-2034 гг.	66

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	68

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	68

Глава 3	Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	73

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	73

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	85

Глава 4	«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	86

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	86

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	89

Глава 5	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	92

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	92

5.1.1	Новая газовая котельная в Северном жилом районе города «СЖР»	92

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	96

5.3	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	103

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	109

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	110

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	110

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	111

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	111

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	111

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	119

Глава 6	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	120

6.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности	120

6.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	120

6.3	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	137

6.4	Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	137

6.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	166

Глава 7	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	168

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	168

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	168

Глава 8	Перспективные топливные балансы	169

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	169

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	205

Глава 9	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	206

9.1	Общие положения	206

9.2	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	208

Глава 10	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	261

10.1	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	261

10.2	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	261

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	269

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	275

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	276

Глава 11	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	278

Глава 12	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	279

Глава 13	«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, город федерального значения»	286

Глава 14	«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	287

Глава 15	Ценовые (тарифные) последствия	294

15.1	Общее положение	294

15.2	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	295

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 20.06.2020 общая площадь жилых помещений города Благовещенска составляла 5975,6 тыс. кв. м.

Таблица 1.  Основные показатели жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | г. Благовещенск | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилищный фонд, в т.ч.: | тыс. кв.м. | 5975.6 | 104,4 |
|  | в индивидуальных домах | тыс. кв.м. | 591,6 | 41,3 |
|  | то же, % от всего жилого фонда | % | 9,9% | 39,6% |
|  | в многоквартирных домах | тыс. кв.м. | 5384,0 | 63,1 |
|  | то же, % от всего жилого фонда | % | 90,1% | 60,4% |
| 2 | Население | тыс. чел. | 226,385 | 5,243 |
| 3 | Показатель жилищной обеспеченности | кв.м./чел. | 26,396 | 19,912 |

Динамика изменения площади жилого фонда (по данным служб федеральной статистики) представлена в таблице ниже.

Таблица 2.  Динамика изменения площади жилого фонда

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 4507,0 | 4609,7 | 4702,5 | 4811,5 | 4911,2 | 5116,3 | 5116,3 | 5384,7 | 5598,6 | 5713,5 | 5800,6 | 5911,30 | 5840,33 | 5975.6 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах, тыс. м2 | 123,7 | 114,6 | 100,2 | 96,9 | 96,4 | 72,2 | 72,2 | 74,0 | н/д | 70,9 | н/д | 54,85 | 54,85 | 44,958 |

На период с 2011-2020 года общая площадь жилых помещений г. Благовещенска увеличилась на 1064,4 тыс. кв. м. А общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах сократилась на 51,442 тыс. кв. м. в период с 2011 по 2020 год.

Большую часть жилого фонда города в процентном соотношении составляет жилой фонд в многоквартирных жилых домах – 90,1%, индивидуальный жилой фонд составляет 9,9%. В населенных пунктах индивидуальный жилой фонд составляет 39,6%, многоквартирный – 60,4%.

По принадлежности жилой фонд городского округа характеризуется следующими данными:

- частный жилой фонд – 5242,599 тыс. м2 (87,7%);

- государственный жилой фонд – 183,250 тыс. м2 (3,1%);

- муниципальный жилой фонд – 549,751 тыс. м2 (9,2%).

Убыль жилого фонда происходит в основном за счет сноса ветхого и аварийного жилья. (Приложение 3)

Таблица 3. Основные показатели жилищного фонда в части убыли за 2020 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | г. Благовещенск | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая убыль жил. фонда, в т.ч.: | кв.м. | 3943,6 | 483,6 |
|  | в индивидуальных домах | кв.м. | 3570,9 | 483,6 |
|  | в многоквартирных домах | кв.м. | 372,7 | 0,0 |
| 2. | Убыль по причинам физического износа, в т.ч.: | кв.м. | 3943,6 | 483,6 |
|  | в индивидуальных домах | кв.м. | 3570,9 | 483,6 |
|  | в многоквартирных домах | кв.м. | 372,7 | 0,0 |
| 3 | Убыль при проведении градостроительных мероприятий, в т.ч.: | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в индивидуальных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в многоквартирных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Снос при реконструкции жилой застройки, в т.ч.: | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в индивидуальных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в многоквартирных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Перевод в нежилые помещения, в т.ч.: | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в индивидуальных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |
|  | в многоквартирных домах | кв.м. | 0,0 | 0,0 |

Строительство жилого фонда на территории г. Благовещенска согласно Генеральному плану на расчетный срок имеет следующую структуру:

-	строительство на новых площадках;

-	реконструкция исторического центра;

-	размещение жилья за пределами городского округа.

Приросты строительных фондов в 2021 г.

В соответствии с генеральным планом в 2021 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 126,503 тыс. м2;

- общественного на уровне 22,035 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 111,38 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Ввод строительных фондов по градостроительным зонам представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Ввод строительных фондов в 2021 году по градостроительным зонам

| № п/п | Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район | 51,676 | 7,725 | 2,365 | 10,259 |
| 1.1 | Жилая застройка | 42,964 | 3,783 | 1,864 | 5,810 |
|  | ТЭЦ | 42,964 | 3,783 | 1,864 | 5,810 |
|  | Котельная судостроительного завода | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Общественные постройки | 8,712 | 3,942 | 0,501 | 4,449 |
|  | ТЭЦ | 8,712 | 3,942 | 0,501 | 4,449 |
| 2 | Северный район | 13,172 | 3,162 | 0,515 | 3,677 |
| 2.1 | Жилая застройка | 12,485 | 1,238 | 0,482 | 1,72 |
|  | ТЭЦ | 12,485 | 1,238 | 0,482 | 1,72 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Общественные постройки | 0,687 | 1,924 | 0,033 | 1,957 |
|  | ТЭЦ | 0,687 | 1,924 | 0,033 | 1,957 |
|  | Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Западный район | 83,190 | 5,34 | 2,287 | 7,802 |
| 3.1 | Жилая застройка | 71,053 | 2,138 | 1,418 | 3,556 |
|  | ТЭЦ | 71,053 | 2,138 | 1,418 | 3,556 |
| 3.2 | Общественные постройки | 12,137 | 3,202 | 0,869 | 4,246 |
|  | ТЭЦ | 12,137 | 3,202 | 0,869 | 4,246 |
| 4 | с.Плодопитомник | 0,500 | 0,098 | 0,000 | 0,098 |
| 4.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,05 | 0,000 | 0,05 |
|  | ТЭЦ | 0,000 | 0,05 | 0,000 | 0,05 |
| 4.2 | Общественные постройки | 0,500 | 0,048 | 0,000 | 0,048 |
|  | ТЭЦ | 0,500 | 0,048 | 0,000 | 0,048 |
| 5 | п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.1 | Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.2 | Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО: | 148,538 | 16,325 | 5,167 | 21,836 |
|  | Жилая застройка | 126,503 | 7,209 | 3,764 | 11,136 |
|  | Общественные постройки | 22,035 | 9,116 | 1,403 | 10,7 |

Формирование прогноза приростов численности населения и строительных фондов по расчетным единицам территориального деления и по городу в целом произведено на основе анализа:

- Проекта внесения изменений в генеральный план г. Благовещенска;

- Документации по проектам планировок, техническим условиям г. Благовещенска;

- Информации об объектах точечной застройки, представленной Заказчиком.

Приросты строительных фондов в 2022 г.

В соответствии с генеральным планом в 2022 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 259,371 тыс. м2;

- общественного на уровне 10,452 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 269,823 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 5. Ввод строительных фондов в 2022 году по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 70,081 | 4,0813 | 2,8514 | 6,9327 |
| Жилая застройка | 69,341 | 3,952 | 2,825 | 6,779 |
| ТЭЦ | 69,341 | 3,952 | 2,825 | 6,779 |
| Котельная судостроительного завода | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,740 | 0,129 | 0,026 | 0,154 |
| ТЭЦ | 0,740 | 0,129 | 0,026 | 0,154 |
| Северный район | 1,958 | 0,128 | 0,017 | 0,145 |
| Жилая застройка | 1,958 | 0,056 | 0,017 | 0,073 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 1,958 | 0,056 | 0,017 | 0,073 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,0718 | 0,000 | 0,0718 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,0718 | 0,000 | 0,0718 |
| Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Западный район | 162,999 | 5,656 | 4,180 | 9,836 |
| Жилая застройка | 153,287 | 4,062 | 3,56 | 7,622 |
| ТЭЦ | 153,287 | 4,062 | 3,56 | 7,622 |
| Общественные постройки | 9,712 | 1,594 | 0,620 | 2,214 |
| ТЭЦ | 9,712 | 1,594 | 0,620 | 2,214 |
| с.Плодопитомник | 34,785 | 2,65 | 1,8 | 4,45 |
| Жилая застройка | 34,785 | 2,65 | 1,8 | 4,45 |
| ТЭЦ | 34,785 | 2,65 | 1,8 | 4,45 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 269,823 | 12,515 | 8,848 | 21,363 |
| Жилая застройка | 259,371 | 10,7204 | 8,2024 | 18,9238 |
| Общественные постройки | 10,452 | 1,7945 | 0,646 | 2,4395 |

Приросты строительных фондов в 2023 г.

В соответствии с генеральным планом в 2023 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 121,714 тыс. м2;

- общественного на уровне 7,671 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 129,385 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 6. Ввод строительных фондов в 2023 году по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 20,549 | 3,953 | 2,402 | 6,356 |
| Жилая застройка | 15,549 | 2,353 | 1,502 | 3,856 |
| ТЭЦ | 15,549 | 2,353 | 1,502 | 3,856 |
| Котельная судостроительного завода | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 5,000 | 1,6 | 0,9 | 2,5 |
| ТЭЦ | 5,000 | 1,6 | 0,9 | 2,5 |
| Северный район | 0,788 | 0,307 | 0,000 | 0,307 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,788 | 0,307 | 0,000 | 0,307 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 0,788 | 0,307 | 0,000 | 0,307 |
| Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Западный район | 107,048 | 5,382 | 2,228 | 7,6098 |
| Жилая застройка | 106,165 | 5,318 | 2,228 | 7,546 |
| ТЭЦ | 106,165 | 5,318 | 2,228 | 7,546 |
| Общественные постройки | 0,882 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |
| ТЭЦ | 0,882 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |
| с.Плодопитомник | 1,000 | 0,136 | 0,000 | 0,136 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 1,000 | 0,136 | 0,000 | 0,136 |
| ТЭЦ | 1,000 | 0,136 | 0,000 | 0,136 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 129,385 | 9,778 | 4,63 | 14,4088 |
| Жилая застройка | 121,714 | 7,671 | 3,73 | 11,402 |
| Общественные постройки | 7,671 | 2,107 | 0,9 | 3,0068 |

Приросты строительных фондов в 2024 г.

В соответствии с генеральным планом в 2024 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 124,753 тыс. м2;

- общественного на уровне 127,625 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 252,378 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 7. Ввод строительных фондов в 2024 году по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 108,776 | 6,078 | 1,711 | 7,789 |
| Жилая застройка | 33,781 | 0,968 | 0,298 | 1,267 |
| ТЭЦ | 33,781 | 0,968 | 0,298 | 1,267 |
| Котельная судостроительного завода | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 74,995 | 5,11 | 1,413 | 6,522 |
| ТЭЦ | 74,995 | 5,11 | 1,413 | 6,522 |
| Северный район | 81,696 | 5,969 | 1,374 | 7,344 |
| Жилая застройка | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 4,095 | 2,027 | 0,05 | 2,077 |
| ТЭЦ | 0,232 | 0,015 | 0,001 | 0,016 |
| Котельная "СЖР" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 1,849 | 0,958 | 0,000 | 0,958 |
| Котельная 433 кв. | 0,327 | 0,020 | 0,008 | 0,028 |
| Котельная 410 кв. | 1,687 | 1,034 | 0,041 | 1,075 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Западный район | 50,079 | 2,677 | 1,438 | 4,1149 |
| Жилая застройка | 13,371 | 0,383 | 0,118 | 0,501 |
| ТЭЦ | 13,371 | 0,383 | 0,118 | 0,501 |
| Общественные постройки | 36,709 | 2,294 | 1,320 | 3,614 |
| ТЭЦ | 36,709 | 2,294 | 1,320 | 3,614 |
| с.Плодопитомник | 11,826 | 1,360 | 0,020 | 1,380 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 11,826 | 1,360 | 0,020 | 1,380 |
| ТЭЦ | 11,826 | 1,360 | 0,020 | 1,380 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 252,378 | 16,084 | 4,543 | 20,628 |
| Жилая застройка | 124,753 | 5,293 | 1,74 | 7,035 |
| Общественные постройки | 127,625 | 10,791 | 2,803 | 13,593 |

Приросты строительных фондов в 2025 г.

В соответствии с генеральным планом в 2025 году в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 209,161 тыс. м2;

- общественного на уровне 43,708 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 252,868 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 8. Ввод строительных фондов в 2025 году по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 113,688 | 10,604 | 3,284 | 13,887 |
| Жилая застройка | 94,745 | 4,100 | 2,645 | 6,745 |
| ТЭЦ | 93,620 | 4,067 | 2,635 | 6,702 |
| Котельная судостроительного завода | 1,125 | 0,032 | 0,010 | 0,042 |
| Общественные постройки | 18,943 | 6,504 | 0,639 | 7,142 |
| ТЭЦ | 18,943 | 6,503 | 0,640 | 7,143 |
| Северный район | 102,069 | 7,35 | 1,493 | 8,845 |
| Жилая застройка | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 24,467 | 3,408 | 0,169 | 3,578 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 24,467 | 3,408 | 0,169 | 3,578 |
| Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Западный район | 37,112 | 1,082 | 0,328 | 1,414 |
| Жилая застройка | 36,814 | 1,054 | 0,323 | 1,381 |
| ТЭЦ | 36,814 | 1,054 | 0,323 | 1,381 |
| Общественные постройки | 0,298 | 0,028 | 0,005 | 0,033 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,298 | 0,028 | 0,005 | 0,033 |
| с.Плодопитомник | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 252,868 | 19,036 | 5,105 | 24,146 |
| Жилая застройка | 209,161 | 9,096 | 4,292 | 13,393 |
| Общественные постройки | 43,708 | 9,94 | 0,813 | 10,7533 |

Приросты строительных фондов в 2026-2027 г.

В соответствии с генеральным планом в 2026-2027 гг. в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 382,089 тыс. м2;

- общественного на уровне 208,621 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 590,709 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 9. Ввод строительных фондов в 2026-2027 гг. по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 110,142 | 8,943 | 1,137 | 10,076 |
| Жилая застройка | 56,026 | 1,607 | 0,495 | 2,101 |
| ТЭЦ | 56,026 | 1,607 | 0,495 | 2,101 |
| Котельная судостроительного завода | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 54,116 | 7,336 | 0,642 | 7,975 |
| ТЭЦ | 54,116 | 7,336 | 0,642 | 7,975 |
| Северный район | 345,656 | 25,756 | 7,364 | 33,122 |
| Жилая застройка | 215,203 | 9,603 | 3,497 | 13,102 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 60,000 | 1,719 | 0,849 | 2,568 |
| Котельная "СЖР" | 155,203 | 7,884 | 2,648 | 10,534 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 130,453 | 16,153 | 3,867 | 20,020 |
| ТЭЦ | 79,040 | 7,966 | 2,681 | 10,646 |
| Котельная "СЖР" | 15,434 | 2,921 | 0,287 | 3,208 |
| Котельная ВОС | 3,135 | 0,227 | 0,005 | 0,231 |
| Котельная ДОС | 7,296 | 0,790 | 0,113 | 0,903 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 2,624 | 1,193 | 0,504 | 1,697 |
| Собственные источники ТЭ | 22,924 | 3,057 | 0,278 | 3,335 |
| Западный район | 126,372 | 7,946 | 3,740 | 11,691 |
| Жилая застройка | 110,859 | 5,025 | 3,388 | 8,416 |
| ТЭЦ | 110,859 | 5,025 | 3,388 | 8,416 |
| Общественные постройки | 15,513 | 2,921 | 0,352 | 3,2745 |
| ТЭЦ | 15,513 | 2,921 | 0,352 | 3,2745 |
| с.Плодопитомник | 8,539 | 0,936 | 0,035 | 0,972 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 8,539 | 0,936 | 0,035 | 0,972 |
| ТЭЦ | 8,539 | 0,936 | 0,035 | 0,972 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 590,709 | 43,581 | 12,276 | 55,861 |
| Жилая застройка | 382,089 | 16,235 | 7,38 | 23,619 |
| Общественные постройки | 208,621 | 27,346 | 4,896 | 32,242 |

Приросты строительных фондов в 2028-2034 г.

В соответствии с генеральным планом в 2028-2034 гг. в городе Благовещенск прогнозируется прирост фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 1124,235 тыс. м2;

- общественного на уровне 255,424 тыс. м2;

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 1379,658 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий, подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Таблица 10. Ввод строительных фондов в 2028-2034 гг. по градостроительным зонам

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 535,287 | 26,057 | 8,417 | 34,475 |
| Жилая застройка | 402,717 | 12,419 | 4,091 | 16,510 |
| ТЭЦ | 236,397 | 6,773 | 2,090 | 8,864 |
| Котельная судостроительного завода | 166,320 | 5,646 | 2,001 | 7,646 |
| Общественные постройки | 132,570 | 13,638 | 4,327 | 17,965 |
| ТЭЦ | 125,520 | 12,228 | 2,944 | 15,172 |
| Котельная судостроительного завода | 7,050 | 1,410 | 1,382 | 2,793 |
| Северный район | 654,877 | 32,938 | 6,502 | 39,440 |
| Жилая застройка | 561,845 | 17,817 | 5,997 | 23,814 |
| ТЭЦ | 1,144 | 0,033 | 0,010 | 0,043 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная "СЖР" | 146,002 | 5,902 | 2,319 | 8,222 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 414,700 | 11,882 | 3,667 | 15,550 |
| Общественные постройки | 93,032 | 15,120 | 0,505 | 15,626 |
| ТЭЦ | 29,196 | 4,775 | 0,214 | 4,989 |
| Котельная "СЖР" | 46,002 | 8,232 | 0,228 | 8,460 |
| Котельная ВОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ДОС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 8,393 | 1,079 | 0,000 | 1,079 |
| Котельная 433 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная 410 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Собственные источники ТЭ | 9,440 | 1,034 | 0,064 | 1,097 |
| Западный район | 187,801 | 9,906 | 4,012 | 13,918 |
| Жилая застройка | 159,672 | 5,905 | 2,982 | 8,887 |
| ТЭЦ | 159,672 | 5,905 | 2,982 | 8,887 |
| Общественные постройки | 28,129 | 4,001 | 1,030 | 5,031 |
| ТЭЦ | 28,129 | 4,001 | 1,030 | 5,031 |
| с.Плодопитомник | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| Собственные источники ТЭ | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| ИТОГО: | 1379,658 | 69,246 | 19,276 | 87,987 |
| Жилая застройка | 1124,235 | 36,141 | 13,07 | 49,211 |
| Общественные постройки | 255,424 | 33,104 | 6,016 | 39,12 |

Перечень перспективных потребителей, в том числе согласно предоставленных технических условий приведен в таблице ниже.

Таблица 11 Объекты нового строительства, согласно проектам планировки территории и техническим условиям г. Благовещенска

| № п/п | Объекты | Квартал, Адрес | Квартал | Источник теплоснабжения |  | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Площадь застраиваем ого объекта тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный район |  |  |  |  |  | 1010,199 | 98,249 | 28,986 | 127,408 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 715,123 | 29,182 | 13,719 | 43,068 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом, Литер 3 | 192 | 192 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2018 |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом | 139 (28:01:010139:455) | 139 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 0,998 | 0,029 | 0,009 | 0,037 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 17 | 17 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 12,746 | 0,24561 | 0,265 | 0,51061 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом (2 квартиры) | 17 | 17 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 4,660 | 0,134 | 0,041 | 0,175 |
| 5 | 12 квартирный жилой дом, литер 2 литер 1 | 172 | 172 | ТЭЦ | т/м №3 | 2022 | 3,326 | 0,47 | 0,51 | 0,980 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом в осях "1-3"/"А-В", "2-4"/"Г-Д" | 216 | 216 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2018 |  |  |  |  |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 120 | 120 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2018 |  |  |  |  |
| 8 | Многоквартирный жилой дом, литер 02 | 120 | 120 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2020 |  |  |  |  |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | 322 | 322 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2023 |  |  |  |  |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, литер 2 | 239 | 239 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 4,281 | 0,123 | 0,038 | 0,160 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 93 | 93 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 4,593 | 0,132 | 0,040 | 0,172 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом | 325 | 325 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 8,398 | 0,241 | 0,074 | 0,315 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | 96 | 96 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 1,667 | 0,048 | 0,015 | 0,063 |
| 14 | Среднеэтажная жилая застройка | 9 | 9 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 1,115 | 0,075 | 0,025 | 0,100 |
| 15 | Жилое помещение №1 по ул. Зейская, 299 | 9 | 9 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,005 | 0,0008 | 0,0058 |
| 16 | Жилое помещение №2 по ул. Зейская, 299 | 9 | 9 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,005 | 0,0006 | 0,0056 |
| 17 | Жилое помещение №3 по ул. Зейская, 299 | 9 | 9 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,003 | 0,0005 | 0,0035 |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | ул. Краснофлотская, 207 кв2, в квартале 605 | 605 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,00656 | 0,00656 | 0,00656 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | в квартале 605, по ул. Ленина | 605 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2022 | 18,000 | 0,58 | 0,341 | 0,921 |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | ул. Краснофлотская, 223, в квартале 605 | 605 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,03502 | 0 | 0,03502 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом, литер 4 | 9 | 9 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 |  | 0,0783 | 0,0215 | 0,0998 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом Литер 2, 160 квартир | 10 | 10 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 |  |  |  |  |
| 23 | Многоквартирный дом | 4 | 4 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 | 5,118 | 0,147 | 0,045 | 0,192 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом литер 2 | 168 | 168 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2022 | 4,500 | 0,373 | 0,124 | 0,497 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | ул. Шевченко, 65 | 168 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2022 | 4,116 | 0,1966 | 0,3004 | 0,497 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения | 154 | 154 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 8,072 | 0,223 | 0,237 | 0,460 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | 154 | 154 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2018 |  |  |  |  |
| 28 | Многоквартирный дом, литер 3 | 120 | 120 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 4,444 | 0,34191 | 0,33577 | 0,678 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | 181 | 181 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2025 | 0,261 | 0,007 | 0,002 | 0,010 |
| 30 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 88 | 88 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 |  | 0,917 | 0,234 | 1,151 |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | ул. Ломоносова, 128 в кв 194 | 194 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,140 | 0,043 | 0 | 0,043 |
| 32 | Многоквартирный жилой дом | 71 | 71 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 3,640 | 0,18806 | 0,2538 | 0,44186 |
| 33 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ленина в 418 квартале | 418 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 2,473 | 0,150305 | 0,019 | 0,340305 |
| 34 | Индивидуальный жилой дом | по ул. Пролетарская, 30 в кв.281 | 281 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,140 | 0,035 | 0,00216 | 0,03716 |
| 35 | Многоквартирный дом | 167 | 167 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2024 | 12,323 | 0,353 | 0,109 | 0,462 |
| 36 | Многоквартирный дом | 114 | 114 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2025 | 8,854 | 0,254 | 0,078 | 0,332 |
| 37 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения ( 4 шт) | 133 | 133 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 29,756 | 1,976 | 1,836 | 3,813 |
| 38 | Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения литер З | 133 | 133 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 10,244 | 0,294 | 0,091 | 0,384 |
| 39 | Индивидуальный дом | ул. Пролетарская, 48 | 167а | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,140 | 0,036 | 0 | 0,036 |
| 40 | Индивидуальный дом | ул. Батарейная, 44/2 в квартале 430 | 430 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,04961 | 0 | 0,04961 |
| 41 | Индивидуальный дом | 121 | 121 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,012098 | 0 | 0,012098 |
| 42 | Многоквартирный жилой дом | 88 | 88 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2025 | 14,931 | 0,428 | 0,132 | 0,560 |
| 43 | Многоквартирный жилой дом - литер 6 (по ПП и ПМ) | 27 | 27 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 17,809 | 0,510 | 0,157 | 0,668 |
| 44 | Многоквартирный жилой дом - литер 7 (по ПП и ПМ) | 27 | 27 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 17,809 | 0,510 | 0,157 | 0,668 |
| 45 | Многоквартирный жилой дом - литер 8 (по ПП и ПМ) | 27 | 27 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 3,339 | 0,096 | 0,029 | 0,125 |
| 46 | Малоэтажная застройка (литер 3) | 172 | 172 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 2,000 | 0,279 | 0,144 | 0,423 |
| 47 | Малоэтажная застройка (литер 4) | 172 | 172 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2024 | 16,340 | 0,468 | 0,144 | 0,613 |
| 48 | Малоэтажная застройка (литер 5) | 172 | 172 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2029 | 3,213 | 0,092 | 0,028 | 0,120 |
| 49 | Многоквартирный жилой дом Литер 3, (108 квартир) | 424 | 424 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2023 | 6,470 | 0,185 | 0,057 | 0,243 |
| 50 | Многоквартирный жилой дом - III очередь, 103 квартиры | 170 | 170 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2025 | 5,500 | 0,158 | 0,049 | 0,206 |
| 51 | Многоквартирный жилой дом - IV очередь, 103 квартиры | 170 | 170 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2026 | 5,500 | 0,158 | 0,049 | 0,206 |
| 52 | Многоквартирный жилой дом литер 6 | 346 | 346 | Котельная судостроительного завода | Котельная судостроительного завода | 2025 | 1,125 | 0,032 | 0,010 | 0,042 |
| 53 | Многоквартирный жилой дом (литер 15 по ПП и ПМ) | 92 | 92 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 13,914 | 0,399 | 0,123 | 0,522 |
| 54 | Многоквартирный дом, литер 2 | 190 | 190 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2022 | 4,321 | 0,184 | 0,209 | 0,393 |
| 55 | III очередь многоквартирного жилого дома Литер 10 | 16 | 16 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 4,145 | 0,119 | 0,037 | 0,155 |
| 56 | Многоквартирный жилой дом (III пусковой II очереди - блок-секции 4) | 61 | 61 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 6,500 | 0,186 | 0,057 | 0,244 |
| 57 | Застройка района "Лазурный берег" | территория кварталов 263, 265, 266, 342, в створе улиц Октябрьская и Конная | 263, 265, 266, 342 | Котельная судостроительного завода | Котельная судостроительного завода | 2030 | 166,320 | 5,646 | 2,001 | 7,646 |
| 58 | Застройка намывных территорий в районе мебельной фабрики | территория кварталов 418, 605 | 418, 605 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 54,000 | 1,547 | 0,478 | 2,025 |
| 59 | Индивидуальный жилой дом | пер. Технический, 84 в квартале 224 | 224 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,140 | 0,081388 | 0,001125 | 0,082513 |
| 60 | Индивидуальный жилой дом | ул. Артиллерийская, 51/3 в квартале 10 | 10 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,029 | 0 | 0,029 |
| 61 | Индивидуальный жилой дом | ул. Горького/Артиллерийская, 296/63 Литер А1, кв 10 | 10 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,140 | 0,0847 | 0,005 | 0,0897 |
| 62 | Индивидуальный жилой дом | ул. Вокзальная, 76 в кв.305А | 305а | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 |  | 0,020 | 0 | 0,020 |
| 63 | Многоквартирный жилой дом литер 2 | 11 | 11 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 9,374 | 0,269 | 0,083 | 0,351 |
| 64 | Многоквартирный жилой дом литер 3 | 11 | 11 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 7,470 | 0,214 | 0,066 | 0,280 |
| 65 | Многоквартирный жилой дом литер 5 | 11 | 11 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 6,392 | 0,183 | 0,056 | 0,240 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом Литер 5 | 217 | 217 | ТЭЦ | т/м №3 СЗ | 2022 | 2,000 | 0,213 | 0,237 | 0,450 |
| 67 | Многоквартирный жилой дом | ул. Высокая, 33-43 в квартале 327 | 327 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 8,643 | 0,286 | 0,203 | 0,489 |
| 68 | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 3 | 3 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 134,800 | 3,862 | 1,192 | 5,055 |
| 69 | Многоквартирный жилой дом 1 этап | 188 | 188 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 7,250 | 0,208 | 0,064 | 0,272 |
| 70 | Многоквартирный жилой дом 2 этап | 188 | 188 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 6,712 | 0,192 | 0,059 | 0,252 |
| 71 | Многоквартирный жилой дом литер 2 | 188 | 188 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 10,000 | 0,287 | 0,088 | 0,375 |
| 72 | Многоквартирный дом лиетр 2 | 165 | 165 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 6,000 | 0,172 | 0,053 | 0,225 |
| 73 | Многоквартирные жилые дома | Литер 3, Литер 4 в кв. 207 | 207 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2025 | 5,917 | 0,430 | 0,287 | 0,717 |
| 74 | Многоквартирный жилой дом Литер 4 | 425 | 425 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2022 | 2,847 | 0,18 | 0,184 | 0,364 |
| 75 | Четырехсекционный многоквартирный дом (литеры 1, 2,З, 4), трансформаторная подстанция (литер 5) | 232 | 232 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2023 | 9,079 | 1,543 | 1,029 | 2,572 |
| 76 | Частный жилой дом по адресу ул. Амурская, 331 | ул. Амурская, 331 |  | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2023 |  | 0,04 | 0 | 0,04 |
| 77 | Многоквартирный 16-этажный односекционный жилой дом квартал 170 | 170 | 170 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2022 |  | 0,446 | 0,245 | 0,691 |
| 78 | Индивидуальный дом по ул. Артиллерийская, 21 в кв.8 | ул. Артиллерийская, 21 | 8 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2022 |  | 0,0468 | 0,001 | 0,0478 |
| 79 | Многоквартирный дом в квартале 606 города Благовещенска | 606 | 606 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2023 |  | 0,585 | 0,416 | 1,001 |
| 80 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 425 | 425 | 425 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2022 |  | 0,29 | 0,26 | 0,55 |
| 81 | Жилой дом по ул. Октябрьская. 217 в квартале, 162 | ул. Октябрьская. 217 | 162 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 |  | 0,011 | 0 | 0,011 |
| 82 | Многоквартирный дом. Квартал 17. | 17 | 17 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 |  | 0,705 | 0,274 | 0,979 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 295,076 | 69,067 | 15,267 | 84,340 |
| 83 | Реконструкция торгового центра (ТРК "Реал") | 322 | 322 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2025 | 2,828 | 0,467 | 0,014 | 0,481 |
| 84 | Пристройка здания спортивного зала (с переходом) к учебному корпусу | 49 | 49 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 0,595 | 0,084 | 0,010 | 0,094 |
| 85 | Административное здание | 92 | 92 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 3,917 | 0,710 | 0,089 | 0,799 |
| 86 | Многофункциональное здание | 23 | 23 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 | 0,342 | 0,040 | 0,000 | 0,040 |
| 87 | Тёплая автостоянка | 208 | 208 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 1,491 | 0,1920 | 0,000 | 0,192 |
| 88 | Здание проектного института | 185 | 185 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2024 | 3,195 | 0,579 | 0,073 | 0,652 |
| 89 | Храм-часовня | ул. Ленина, 58 в квартале 69 | 69 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,173 | 0,03 | 0,012 | 0,042 |
| 90 | Пристройка для детской областной консультативной поликлиники | ул. Октябрьская, 108 | 206 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,800 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| 91 | Терапевтический корпус на 270 коек | ул. Октябрьская, 108 в квартале 199 | 199 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2023 | 5,000 | 1,6 | 0,9 | 2,500 |
| 92 | Комплекс нежилых зданий | ул. Октябрьская, 143 в кв 200 | 200 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 1,000 | 0,849918 | 0,1261 | 0,976018 |
| 93 | Магазин | 10 | 10 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 1,949 | 0,3945 | 0,01612 | 0,41062 |
| 94 | Инженерно-лабораторный корпус | ул. Зейская, 230 в кв. 21 | 21 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 | 0,800 | 1,336 | 0,152 | 1,488 |
| 95 | Административное здание и вспомогательные помещения | ул. Тенистая, 89/2 ( литера А, Г3, Г1, А1) в квартале 300А | 300а | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,500 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
| 96 | Молельный дом | ул. Вокзальная, 35 с кадастровым номером 28:01:0103246179 | 324 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,200 | 0,8919 | 0,0771 | 0,2022 |
| 97 | Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества | 31 | 31 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 1,000 | 0,92765 | 0,12635 | 1,054 |
| 98 | нежилое помещение (первый этаж) | ул. Б.Хмельницкого, 50/2 | 152 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,200 | 0,05 | 0,03 | 0,080 |
| 99 | Реконструкция административно-торгового здания лит. А (надстройка мансардного этажа) | 33 | 33 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2022 | 0,540 | 0,030 | 0,012 | 0,041 |
| 100 | Капитальный ремонт "Тяговой подстанции" под нежилое здание | 33 | 33 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,200 | 0,030 | 0,000 | 0,030 |
| 101 | Сервисный центр по оказанию бытовых услуг | 17 | 17 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,797 | 0,08 | 0,000 | 0,08 |
| 102 | Спортивный клуб с магазином | 17 | 17 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 | 1,321 | 0,129 | 0,000 | 0,129 |
| 103 | Офисное здание, литер 4 | 192 | 192 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2024 | 2,435 | 1,125 | 0,000 | 1,125 |
| 104 | Реконструкция многоквартирного дома под гостиницу (со встроенной автостоянкой) | 35 | 35 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 2,342 | 0,633 | 0,000 | 0,633 |
| 105 | Гостиница | 216 | 216 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2025 | 0,902 | 0,170 | 0,014 | 0,183 |
| 106 | Магазин | 292 | 292 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2025 | 0,954 | 0,180 | 0,000 | 0,180 |
| 107 | Интернет-магазин | 101 | 101 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 1,056 | 0,060 | 0,000 | 0,060 |
| 108 | Сервисный центр по оказаню бытовых услуг | 224 | 224 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2024 | 0,948 | 0,093 | 0,000 | 0,093 |
| 109 | Магазин | 172 | 172 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2025 | 0,467 | 0,056 | 0,000 | 0,056 |
| 110 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом для единоборств | 266 | 266 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 3,000 | 0,362 | 0,023 | 0,385 |
| 111 | "Серебряная миля" | 418 | 418 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 100,000 | 7,500 | 2,500 | 10,000 |
| 112 | Административное здание | 20 | 20 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 1,134 | 0,137 | 0,012 | 0,148 |
| 113 | Административное здание | 295 | 295 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 0,452 | 0,054 | 0,012 | 0,066 |
| 114 | Магазин | 129 | 129 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 0,309 | 0,018 | 0,000 | 0,018 |
| 115 | Административное здание | 256 | 256 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2030 | 0,948 | 0,114 | 0,012 | 0,126 |
| 116 | Склад | 276 | 276 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2030 | 0,252 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| 117 | Административное здание | 276 | 276 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2030 | 0,413 | 0,050 | 0,002 | 0,052 |
| 118 | Магазин промышленных товаров | 129 | 129 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2030 | 0,127 | 0,007 | 0,000 | 0,007 |
| 119 | Стоматологическая клиника с магазином | 3 | 3 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 0,879 | 0,106 | 0,002 | 0,108 |
| 120 | Специализированный магазин | 174 | 174 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2030 | 0,709 | 0,085 | 0,000 | 0,085 |
| 121 | Склад металлопроката | 115 | 115 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2030 | 0,511 | 0,046 | 0,000 | 0,046 |
| 122 | Склад гофротары | 90 | 90 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2030 | 0,606 | 0,054 | 0,000 | 0,054 |
| 123 | Мастерская по мелкому ремонту оборудования | 306 | 206 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 0,483 | 0,028 | 0,000 | 0,028 |
| 124 | Сервисный центр по обслуживанию бытовой техники | 278 | 278 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 1,466 | 0,177 | 0,012 | 0,188 |
| 125 | Автостоянка | 144 | 144 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 0,031 | 0,003 | 0,000 | 0,003 |
| 126 | Автостоянка | 255 | 255 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2026 | 1,045 | 0,093 | 0,000 | 0,093 |
| 127 | Многофункциональное здание | 102 | 102 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 3,187 | 1,345 | 0,023 | 1,368 |
| 128 | Надземная автостоянка закрытого типа | 102 | 102 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 1,476 | 0,226 | 0,000 | 0,226 |
| 129 | Переоборудование 2-ого нежилого помещения | ул. Заводская, 144 в квартале 270 | 270 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,200 | 0,0732 | 0 | 0,0732 |
| 130 | Капитальный ремонт и переоснащение нежилого помещения | ул. Ленина 171 в кв.27 | 27 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,200 | 0 | 0,0528 | 0,0528 |
| 131 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (60 мест) | 27 | 27 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 1,092 | 0,074 | 0,014 | 0,088 |
| 132 | Подсобное помещение к складу | ул. Северная, 165/1 в квартале 116. | 116 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,100 | 0,0259 | 0,000 | 0,0259 |
| 133 | Склад | 116 | 116 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,265 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
| 134 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (450 мест) "Лазурный берег" | территория кварталов 263, 265, 266, 342, в створе улиц Октябрьская и Конная | 263, 265, 266, 342 | Котельная судостроительного завода | Котельная судостроительного завода | 2030 | 1,800 | 0,360 | 0,346 | 0,706 |
| 135 | Среднеобразовательное учреждение (1050 мест) "Лазурный берег" | территория кварталов 263, 265, 266, 342, в створе улиц Октябрьская и Конная | 263, 265, 266, 343 | Котельная судостроительного завода | Котельная судостроительного завода | 2030 | 5,250 | 1,050 | 1,037 | 2,087 |
| 136 | Магазин | 168 | 168 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2024 | 0,367 | 0,023 | 0,009 | 0,032 |
| 137 | Выставочный центр | 103 | 103 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2027 | 0,492 | 0,100 | 0,020 | 0,120 |
| 138 | Реконструкция центра кинологической службы УМВД России по Амурской области | 424 | 424 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 1,814 | 0,202628 | 0,169648 | 0,372 |
| 139 | Административное здание (со встроенным кафе) | СПЗ | СПЗ | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2026 | 2,231 | 0,145 | 0,050 | 0,195 |
| 140 | Реконструкция магазина в торгово-административное здание | 58 | 58 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2024 | 0,864 | 0,0170 | 0,000 | 0,017 |
| 141 | Гостиница | 89 | 89 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 0,763 | 0,263 | 0,037 | 0,300 |
| 142 | Офис со встроенной надземной и подземной автостоянкой | 322 | 322 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 4,678 | 0,848 | 0,106 | 0,955 |
| 143 | Гостиница на 55 мест | 162 | 162 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2027 | 1,026 | 0,030 | 0,025 | 0,055 |
| 144 | Реконструкция нежилого здания | ул. Октябрьская 209 в квартале 162 | 162 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,100 | 0,060 | 0,000 | 0,060 |
| 145 | Нежилое здание (объект общественного питания) | ул. Октябрьская, 211 в квартале 162 | 162 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 | 0,460 | 0,034 | 0 | 0,04 |
| 146 | Административное здание со встроенной автостоянкой (на базе объекта незавершенного строительства, инв. № 01-1002035, лит. А) | 91 | 91 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 0,466 | 0,073 | 0,011 | 0,083 |
| 147 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (180 мест) | 246, 247 | 246, 247 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2030 | 3,275 | 0,420 | 0,041 | 0,461 |
| 148 | детская поликлиника на 380 посещений | 39 | 39 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 4,657 | 0,822 | 0,023 | 0,845 |
| 149 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) | 449 | 449 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 1,638 | 0,210 | 0,021 | 0,231 |
| 150 | Медицинский центр | ул. Тенистая, 122/2 в кв. 294 | 294 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2026 | 0,448 | 0,061 | 0,025 | 0,086 |
| 151 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) | 310 | 310 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 3,639 | 0,466 | 0,046 | 0,512 |
| 152 | общеобразовательная школа на 622 учащихся | 424,429 | 424,429 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 11,317 | 2,031 | 0,032 | 2,063 |
| 153 | Детская музыкальная школа (362 места) | 86 | 86 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 6,586 | 0,757 | 0,019 | 0,776 |
| 154 | общеобразовательная школа на 240 учащихся | 310 | 310 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 4,367 | 0,238 | 0,012 | 0,250 |
| 155 | Родильный дом на 150 коек | 106 | 106 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 5,000 | 3,99 | 0,5 | 4,490 |
| 156 | Музыкальный театр(600 мест) | 418 | 418 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 0,810 | 0,117 | 0,009 | 0,126 |
| 157 | Гостиница | 425 | 425 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 1,496 | 0,313 | 0,049 | 0,363 |
| 158 | Административное здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск | 604 | 604 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2028 | 2,150 | 0,389 | 0,049 | 0,438 |
| 159 | Производственно-складское здание по сборке и хранению металлической мебели | 130 | 130 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2030 | 0,402 | 0,061 | 0,000 | 0,061 |
| 160 | Профилакторий | 197 | 197 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2029 | 0,878 | 0,149 | 0,125 | 0,275 |
| 161 | Сварочный цех | 339 | 339 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 0,242 | 0,052 | 0,000 | 0,052 |
| 162 | Административный блок и теплый склад (I очередь строительства складской базы) | 339 | 339 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 0,643 | 0,098 | 0,002 | 0,100 |
| 163 | Пожарное депо на 4 автомобиля | 82 | 82 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 1,496 | 0,230 | 0,002 | 0,232 |
| 164 | Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Юность" | 82 | 82 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 4,587 | 0,857 | 0,078 | 0,935 |
| 165 | Выставочный центр | 380 | 380 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2025 | 0,525 | 0,059 | 0,013 | 0,072 |
| 166 | Офис автострахования | Заводская, 149/1 | 271 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 0,100 | 0,052 | 0,000 | 0,052 |
| 167 | Магазин | 109 | 109 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2025 | 0,282 | 0,032 | 0,020 | 0,052 |
| 168 | Нежилое здание | ул. Батарейная, 26/4 в квартале 428 | 428 | ТЭЦ | т/м №1 ЦР | 2021 | 0,100 | 0,0266 | 0,000 | 0,0266 |
| 169 | Административно - производственное здание расположенное | ул, Батарейная, 26 в квартале 428 | 428 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,100 | 0,187 | 0,000 | 0,187 |
| 170 | Офисное здание | ул. Заводская, 150А в кв 441 | 441 | ТЭЦ | т/м №2 Ц | 2021 | 0,765 | 0,07 | 0 | 0,070 |
| 171 | Производственное помещение | ул.Заводская, 154 в кв. 441 | 441 | ТЭЦ | т/м №2 Ц | 2021 | 0,500 | 0,08 | 0,000 | 0,08 |
| 172 | Торговый комплекс | пересечение ул. Шевченко с ул. Красноармейской | 169 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2024 | 63,926 | 1,768 | 1,179 | 2,946 |
| 173 | Бомбоубежище с гаражом и административными помещениями в квартале 63. | 63 | 63 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 |  | 0,053 | 0,012 | 0,065 |
| 174 | Магазин по адресу ул. Мухина, 64 | ул. Мухина, 64 |  | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 |  | 0,02967 | 0 | 0,02967 |
| 175 | Нежилое помещение в административном здании по ул. Шевченко, 11 | ул. Шевченко, 11 |  | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 |  | 0,0198 | 0 | 0,0198 |
| 176 | Нежилое здание (цех по производству мебели) по ул. Мухина, 150 Л-А5 | ул. Мухина, 150 Л-А5 |  | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2021 |  | 0,150375 | 0 | 0,150375 |
| 177 | Перевод жилого помещения в нежилое в жилом доме по ул. Ленина, 114 | ул. Ленина, 114 |  | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 |  | 0,0069 | 0,020196 | 0,027096 |
| 178 | Нежилые помещения (производственно-бытовой корпус, мастерская с диспетчерским управлением, гараж с локомотивным депо) пер. Угловой, 35 в квартале 430 | пер. Угловой, 35 | 430 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 |  | 0,3 | 0 | 0,3 |
| 179 | Магазин с выставочным залом по ул. Пионерская в квартале 292 | ул. Пионерская | 292 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 |  | 0,0826 | 0 | 0,0826 |
| 180 | Медицинский центр по ул. 50 лет Октября, 24/2 | ул. 50 лет Октября, 24/2 |  | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 |  | 0 | 0,02798 | 0,02798 |
| 181 | Спортивный зал для занятия вольной борьбой в квартале 244 | 244 | 244 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 |  | 0,0989 | 0,014 | 0,1129 |
| 182 | Административное здание по ул. Горького, 159А в квартале 152 | ул. Горького, 159А | 152 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 |  | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 183 | Административное здание по ул. Горького, 159 в квартале 152 | ул. Горького, 159 | 152 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 |  | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 2 | Северный район |  |  |  |  |  | 1200,217 | 75,607 | 17,265 | 92,876 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 946,695 | 36,598 | 12,641 | 49,244 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | ул. Кольцевая, 19 в квартале 437 | 437 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 9,619 | 1,050 | 0,350 | 1,400 |
| 2 | строительство восемь 9-ти этажных многоквартирных домов и девять 5-ти этажных многоквартирных домов | 352 | 352 | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2026 | 60,000 | 1,719 | 0,849 | 2,568 |
| 3 | Многоквартирная жилая застройка Северного жилого района (1 очередь) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2024 | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| 4 | Многоквартирная жилая застройка Северного жилого района (2 очередь) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2025 | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| 5 | Многоквартирная жилая застройка Северного жилого района (3 очередь) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2026 | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| 6 | Многоквартирная жилая застройка Северного жилого района (4 очередь) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| 7 | Многоквартирная жилая застройка Северного жилого района (5 очередь) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2028 | 77,602 | 3,942 | 1,324 | 5,267 |
| 8 | Многоквартирный дом | 392 | 392 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2028 | 1,144 | 0,033 | 0,010 | 0,043 |
| 9 | 80-квартирный жилой дом (по Программе обеспечения детей-сирот) | п. Моховая Падь |  | Котельная ДОС | Котельная "ДОС" | 2022 | 1,958 | 0,056 | 0,017 | 0,073 |
| 10 | Территория Северо-Западного пром. узла | СПУ-5 | СПУ-5 | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2028 | 80,300 | 2,301 | 0,710 | 3,011 |
| 11 | Строительство на месте земель Минобороны в районе Моховой Пади | Квартал МП-7 (схема 3) | Квартал МП-7 (схема 3) | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 27,500 | 0,788 | 0,243 | 1,031 |
| 12 | ИЖС по Новотроицкому шоссе севернее улицы Школьная | Территория в Северном планировочном районе |  | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 11,600 | 0,332 | 0,103 | 0,435 |
| 13 | Застройка в районе "Пятая стройка" | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 171,300 | 4,908 | 1,515 | 6,423 |
| 14 | Площадка ИЖС «Лесная-1» (севернее городского кладбища) | Кадастровый квартал 28:01:170020 (Схема 2) |  | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 59,600 | 1,708 | 0,527 | 2,235 |
| 15 | Площадка ИЖС «Лесная-2» (по дороге из Моховой Пади в Белогорье) | Кадастровый квартал 28:01:170166 (Схема 1) |  | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 37,300 | 1,069 | 0,330 | 1,399 |
| 16 | Строительство ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому шоссе | СПУ-5 (схема 4) | СПУ-5 | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 27,100 | 0,776 | 0,240 | 1,016 |
| 17 | Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный | на берегу Зеи по пер. Южный |  | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2030 | 38,900 | 1,115 | 0,589 | 1,704 |
| 18 | Застройка квартал 392 | 392 | 392 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2030 | 29,500 | 0,845 | 0,406 | 1,251 |
| 19 | Многоквартирный дом | 398 | 398 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 2,866 | 0,188 | 0,132 | 0,320 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 253,522 | 39,0091 | 4,624 | 43,6321 |
| 20 | Магазин | 378 | 378 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2028 | 0,558 | 0,034 | 0,014 | 0,048 |
| 21 | Магазин | 479 | 479 | Котельная 433 кв. | Котельная 433 кв. | 2024 | 0,072 | 0,004 | 0,002 | 0,006 |
| 22 | Реконструкция магазина | 477 | 477 | Котельная 433 кв. | Котельная 433 кв. | 2024 | 0,255 | 0,016 | 0,006 | 0,022 |
| 23 | Хостел | 438 | 438 | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2024 | 1,687 | 1,034 | 0,041 | 1,075 |
| 24 | Детский сад на 250 мест | 352 | 352 | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2026 | 1,250 | 0,759 | 0,442 | 1,201 |
| 25 | Магазин №1 | 527 | 527 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 184 | 2023 | 0,788 | 0,307 | 0,000 | 0,307 |
| 26 | Магазин №2 | 527 | 527 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 184 | 2024 | 0,751 | 0,292 | 0,000 | 0,292 |
| 27 | Магазин автозапчастей | 527 | 527 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 184 | 2024 | 1,097 | 0,666 | 0,000 | 0,666 |
| 28 | Торгово-офисное здание (со встроенной автостоянокой) | 438 | 438 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 0,457 | 0,178 | 0,092 | 0,270 |
| 29 | Административно-бытовой корпус (с эксплуатируемой кровлей (терасса) и встроенной автостоянкой | 396а | 396а | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2027 | 0,687 | 0,267 | 0,061 | 0,329 |
| 30 | Здание автосервиса | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 0,066 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |
| 31 | Склад готовой продукции (для хранения бутилированной воды) | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 1,440 | 0,349 | 0,000 | 0,349 |
| 32 | Склад №4 для хранения готовой продукции | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 1,466 | 0,355 | 0,000 | 0,355 |
| 33 | Склад с навесом №1, склад №2 | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 1,312 | 0,318 | 0,000 | 0,318 |
| 34 | Склад №1, склад №2 | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 0,500 | 0,121 | 0,000 | 0,121 |
| 35 | Склад готовой продукции | СПУ-1 | СПУ-1 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 0,866 | 0,210 | 0,000 | 0,210 |
| 36 | Склад | СПУ-5 | СПУ-5 | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2028 | 0,162 | 0,039 | 0,000 | 0,039 |
| 37 | Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей | 439 | 439 | Котельная 410 кв. | Котельная 410 кв. | 2027 | 0,687 | 0,167 | 0,000 | 0,167 |
| 38 | Нежилое здание | ул.Театральная, 226 в кв 374 | 374 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,100 | 0,0078 | 0,000 | 0,0078 |
| 39 | Магазин непродовольственных товаров с административными помещениями | ул. Пионерская 198/4. |  | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,100 | 0,087 | 0,000 | 0,087 |
| 40 | Склады: литер 1, литер 2 | СПУ-3 | СПУ-3 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2027 | 2,184 | 0,158 | 0,000 | 0,158 |
| 41 | Магазины | "Территория в Северном планировочном районе" |  | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 0,058 | 0,004 | 0,001 | 0,005 |
| 42 | Нежилое помещение, автостоянка с кадастровым номером 28:01:020020:239 | 2-й км. Новотроицкого шоссе в квартале СПУ - 2 | СПУ-2 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,100 | 0,065 | 0,000 | 0,065 |
| 43 | Склад №2 | СПУ-2 | СПУ-2 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2026 | 0,193 | 0,017 | 0,000 | 0,017 |
| 44 | Склаз №1 с гаражом | СПУ-2 | СПУ-2 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2026 | 0,254 | 0,022 | 0,000 | 0,022 |
| 45 | Торгово-офисное здание | СПУ-2 (28:01:020020:384) | СПУ-2 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2024 | 0,232 | 0,015 | 0,001 | 0,016 |
| 46 | Склад металлических изделий | 742 | 742 | Котельная ВОС | Котельная "ВОС" | 2027 | 0,435 | 0,031 | 0,000 | 0,031 |
| 47 | Склад | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 184 | 2029 | 1,496 | 0,108 | 0,000 | 0,108 |
| 48 | Склад | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 184 | 2029 | 0,820 | 0,059 | 0,000 | 0,059 |
| 49 | Гараж | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 184 | 2029 | 1,491 | 0,356 | 0,000 | 0,356 |
| 50 | Склад литер 4 | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 184 | 2029 | 1,351 | 0,322 | 0,000 | 0,322 |
| 51 | Склад литер 3 | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 184 | 2029 | 1,467 | 0,106 | 0,000 | 0,106 |
| 52 | Пункт приема и подготовки тары | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 184 | 2029 | 0,394 | 0,029 | 0,000 | 0,029 |
| 53 | Склад металлопроката | 744 | 744 | Котельная ул. Пограничная, 183 | Котельная ул. Пограничная, 184 | 2029 | 1,375 | 0,099 | 0,000 | 0,099 |
| 54 | Автостоянка | 737 | 737 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 1,030 | 0,075 | 0,000 | 0,075 |
| 55 | Склад | 737 | 737 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 0,889 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |
| 56 | Общеобразовательная школа на 400 учащихся | 728 | 728 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2025 | 7,278 | 0,837 | 0,023 | 0,860 |
| 57 | Автостоянка закрытого типа | СПУ-3 (28:01:020015:448) | СПУ-3 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,287 | 0,029 | 0,000 | 0,029 |
| 58 | Склад | 353 | 353 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2030 | 0,180 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |
| 59 | Склад | 353 | 353 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2030 | 0,122 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
| 60 | Склад | 353 | 353 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2030 | 0,360 | 0,026 | 0,000 | 0,026 |
| 61 | Нежилое здание | ул. Политехническая, 153 Литер А в кв.385 | 385 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,100 | 0,15679 | 0,033 | 0,18979 |
| 62 | Здание проката спортивного инвентаря, буфет-закусочная, 3 дома для отдыха, туалет в составе объекта "База отдыха. Горнолыжный спуск" | п. Моховая Падь |  | Котельная ДОС | Котельная "ДОС" | 2027 | 0,200 | 0,006 | 0,000 | 0,006 |
| 63 | Дом-интернат для детей- инвалидов на 240 мест | «Лесная-1» | «Лесная-1» | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2026 | 4,367 | 0,841 | 0,074 | 0,914 |
| 64 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | СПР-4 | СПР-4 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2029 | 5,458 | 1,092 | 0,081 | 1,173 |
| 65 | Общеобразовательная школа на 560 учащихся | СПР-2 | СПР-2 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2025 | 10,189 | 1,171 | 0,031 | 1,202 |
| 66 | Магазин для продажи автомобилей | 435 | 435 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2028 | 1,431 | 0,145 | 0,006 | 0,151 |
| 67 | Здание парикмахерской | 435 | 435 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 0,460 | 0,022 | 0,006 | 0,028 |
| 68 | Здание торгово-гостиничного комплекса - этап строительства объектов общественно-торгового комплекса "Маленькая Венеция" | 444 | 444 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2027 | 56,943 | 7,019 | 2,187 | 9,206 |
| 69 | Магазин | 394 | 394 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2027 | 0,358 | 0,022 | 0,009 | 0,031 |
| 70 | Склад, литер 5 | 525 | 525 | Котельная ВОС | Котельная "ВОС" | 2027 | 0,572 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |
| 71 | объект розничной торговли | 800 | 800 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2028 | 1,500 | 0,159 | 0,008 | 0,166 |
| 72 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (370 мест) | СПР-3 | СПР-3 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2027 | 6,500 | 1,300 | 0,097 | 1,397 |
| 73 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (420 мест) | СПР-4 | СПР-4 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2025 | 7,000 | 1,400 | 0,115 | 1,516 |
| 74 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | 392 | 392 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2030 | 1,819 | 0,110 | 0,023 | 0,133 |
| 75 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2026 | 1,819 | 0,110 | 0,023 | 0,133 |
| 76 | Общеобразовательная школа на 300 учащихся | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2027 | 5,458 | 0,627 | 0,015 | 0,643 |
| 77 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) | в районе застройки западнее посѐлка Моховая Падь |  | Котельная ДОС | Котельная "ДОС" | 2026 | 1,638 | 0,111 | 0,021 | 0,132 |
| 78 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (200 мест) | «Лесная-1» | «Лесная-1» | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2026 | 3,639 | 0,466 | 0,046 | 0,512 |
| 79 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (120 мест) | «Лесная-2» | «Лесная-2» | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2027 | 2,183 | 0,280 | 0,028 | 0,307 |
| 80 | ТЦ | "Территория в Северном планировочном районе" |  | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2029 | 0,305 | 0,019 | 0,002 | 0,020 |
| 81 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (370 мест) | СПР-2 | СПР-2 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2026 | 6,500 | 1,300 | 0,097 | 1,397 |
| 82 | Общеобразовательная школа на 300 учащихся | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2028 | 5,458 | 0,627 | 0,015 | 0,643 |
| 83 | Дом-интернат для детей на 300 мест | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2027 | 5,458 | 0,732 | 0,092 | 0,824 |
| 84 | Склад | 718 | 718 | Котельная ВОС | Котельная "ВОС" | 2027 | 0,763 | 0,055 | 0,000 | 0,055 |
| 85 | Реконструкция нежилого здания под цех по производству фармацевтической продукции | 718 | 718 | Котельная ВОС | Котельная "ВОС" | 2027 | 1,365 | 0,099 | 0,005 | 0,103 |
| 86 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 мест | в районе Моховая Падь |  | Котельная ДОС | Котельная "ДОС" | 2026 | 5,458 | 0,673 | 0,092 | 0,765 |
| 87 | Общеобразовательная школа на 620 учащихся | СПР-3 | СПР-3 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2030 | 11,281 | 2,025 | 0,036 | 2,060 |
| 88 | Общеобразовательная школа на 1050 учащихся | СПР-4 | СПР-4 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2030 | 19,105 | 3,429 | 0,061 | 3,490 |
| 89 | Поликлиника (600 посещений в смену) | СПР-2 | СПР-2 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2030 | 7,353 | 1,298 | 0,040 | 1,338 |
| 90 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | СПР-2 | СПР-2 | Котельная "СЖР" | Котельная "СЖР" | 2030 | 1,000 | 0,212 | 0,000 | 0,212 |
| 91 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 1,819 | 0,110 | 0,023 | 0,133 |
| 92 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) | Пятая стройка | Пятая стройка | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2030 | 2,001 | 0,256 | 0,025 | 0,282 |
| 93 | Третий этап строительства кв.444 | 444 | 444 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2030 | 18,394 | 3,038 | 0,157 | 3,195 |
| 94 | Административное здание | ул. Театральная, 141 в кв. 326 | 326 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2028 | 0,222 | 0,012 | 0,008 | 0,020 |
| 95 | Выставочный центр Литер 7 комплекса "Малая Венеция" | 444 | 444 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2027 | 19,108 | 0,728 | 0,485 | 1,213 |
| 96 | Складские и офисные помещения по ул. Текстильная, 49/7 | ул. Текстильная, 49/7 |  | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 |  | 0,388 | 0 | 0,388 |
| 97 | Встроенное нежилое помещение (склад) в здании литер А1 по адресу ул. Гражданская, 121 | ул. Гражданская, 121 |  | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 |  | 0,09299 | 0 | 0,09299 |
| 98 | Пристройка фильтр-приёмника к детской поликлиники №1 по ул. Институтская, 2 | ул. Институтская, 2 |  | ТЭЦ | т/м №2 С | 2022 |  | 0,0718 | 0 | 0,0718 |
| 99 | Цех столярный литер А6, склад УК-1а литер 8, проходная литер А1 |  |  | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 |  | 0,119023 | 0 | 0,119023 |
| 100 | Производственная база в составе магазина, склада и гаражного комплекса по ул. Кольцевая в квартале 414 | ул. Кольцевая | 414 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 |  | 0,8547 | 0 | 0,8547 |
| 101 | Нежилое помещение по ул. Текстильная, 48 пом. 4, пом xv | ул. Текстильная, 48 |  | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 |  | 0,054 | 0 | 0,054 |
| 102 | Офис автострахования в кв 271 | 271 | 271 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 |  | 0,07 | 0 | 0,07 |
| 3 | Западный район |  |  |  |  |  | 754,600 | 57,081 | 29,124 | 86,387 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 651,221 | 42,955 | 24,928 | 67,891 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом, Литер 7 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 6,499 | 0,186 | 0,057 | 0,244 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом, Литер 2 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 | 7,945 | 0,228 | 0,070 | 0,298 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом, Литер 3 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2024 | 6,596 | 0,189 | 0,058 | 0,247 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом, Литер 10 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 6,168 | 0,177 | 0,054 | 0,231 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом, Литер 8 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2026 | 6,168 | 0,177 | 0,054 | 0,231 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом, Литер 9 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2026 | 6,499 | 0,186 | 0,057 | 0,244 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом, Литер 11 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2026 | 6,499 | 0,186 | 0,057 | 0,244 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом, Литер 4 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 7,411 | 0,212 | 0,065 | 0,278 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом, Литер 5 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 3,670 | 0,105 | 0,032 | 0,138 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом, Литер 6 | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 5,912 | 0,169 | 0,052 | 0,222 |
| 11 | Строительство пяти 9-ти этажных домов | 607 | 607 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2026 | 52,000 | 3,000 | 2,550 | 5,550 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом Литер 14 | ЗПР | ЗПР | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 9,727 | 0,279 | 0,086 | 0,365 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной подземной автостоянкой в ЗПУ-5 г. Благовещенска., литер 8 | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 14,326 | 0,503 | 0,578 | 1,081 |
| 14 | Строительство 14-этажных многоквартирных жилых домов Л-1 - Л-6 | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021-2023 | 56,220 | 4,632 | 1,74 | 6,372 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом (2-я очередь, 3 подъезда) со встроенными помещениями общественного назначения | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2022 | 12,000 | 0,396 | 0,509 | 0,905 |
| 16 | Многоквартирный дом, литер 10 | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 21,323 | 0,611 | 0,189 | 0,800 |
| 17 | Многоквартирный дом, литер 9 | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2026 | 9,370 | 0,268 | 0,083 | 0,351 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом, литер 15 (микрорайон "Солнечный) | ЗПР | ЗПР | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2025 | 7,154 | 0,205 | 0,063 | 0,268 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом Литер 17 | ЗПР | ЗПР | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 9,264 | 0,265 | 0,082 | 0,347 |
| 20 | Многоквартирный дом с поликлиникой | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2024 | 6,775 | 0,194 | 0,060 | 0,254 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом, литер 16 (микрорайон "Солнечный) | ЗПР | ЗПР | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 7,154 | 0,205 | 0,063 | 0,268 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом Литер 18 | ЗПР | ЗПР | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 9,869 | 0,283 | 0,087 | 0,370 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом Литер 5 | Многоквартирный дом в с. Чигири по ул. Алексеевская, 4 |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 5,000 | 0,07 | 0 | 0,070 |
| 24 | Многоквартирные жилые дома Литер 10 | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 15,000 | 0,336 | 0,237 | 0,573 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом Литер 11 | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 15,000 | 0,336 | 0,237 | 0,573 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом Литер 12 | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 15,000 | 0,336 | 0,237 | 0,573 |
| 27 | Многоквартирный жилой комплекс "Современник" Литер-1, Литер-2. | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021-2023 | 30,000 | 1,33 | 1,57 | 2,9 |
| 28 | Многоквартирные жилые доиа Литер 3,4,5. | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 27,000 | 0,429 | 0,411 | 0,840 |
| 29 | Многоквартирные жилые доиа Литер 6,7,8. | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 27,000 | 0,429 | 0,411 | 0,840 |
| 30 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 18,000 | 0,286 | 0,264 | 0,550 |
| 31 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер-08. | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 22,000 | 0,355 | 0,4 | 0,755 |
| 32 | два многоквартирных жилых дома 1-ой очереди жилого комплекса ООО "Строймагнат премиум" в с.Чигири | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 18,000 | 0,286 | 0,274 | 0,560 |
| 33 | Многоквартирный жилой дом Литер 7 в микрарайоне "Европейский" | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 12,000 | 0,514 | 0 | 0,514 |
| 34 | Мкр."Европейский" | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2030 | 159,672 | 4,575 | 1,412 | 5,987 |
| 35 | Многоквартирный жилой дом Литер-2 | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 9 | 0,597 | 0,398 | 0,996 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом Литер 1 в микрорайоне "Европейский" с. Чигири | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 |  | 0,1 | 0,28 | 0,38 |
| 37 | Многоквартирный жилой дом литер 13 в с. Чигири | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 |  | 0,229 | 0,209 | 0,438 |
| 38 | Многоквартирные жилые дома Литер 1, 2, 3 в с. Чигири Благовещенского района | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 |  | 0,334 | 0,404 | 0,738 |
| 39 | МКЖД Литер 14 в с. Чигири Благовещенского района | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 |  | 0,229 | 0,209 | 0,438 |
| 40 | МКЖД Литер 15 в с. Чигири Благовещенского района | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 |  | 0,229 | 0,209 | 0,438 |
| 41 | МКЖД Литер 16 в с. Чигири Благовещенского района | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 |  | 0,229 | 0,209 | 0,438 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 103,379 | 14,126 | 4,196 | 18,496 |
| 42 | Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской | 400 | 400 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2024 | 0,917 | 0,097 | 0,000 | 0,0970 |
| 43 | Торгово-сервисный центр по продаже, сервисному обслуживанию и ремонту легковых автомобилей | 409 | 409 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2028 | 1,494 | 0,067 | 0,008 | 0,0747 |
| 44 | Реконструкция здания спортивного клуба под выставочный зал | ул. Воронкова, 12/1 407 (28:01:020407:41) | 407 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2024 | 0,257 | 0,035 | 0,000 | 0,0350 |
| 45 | Офисное здание (со встроенно-пристроенной автостоянкой) | с. Верхнеблаговещенское |  | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2025 | 0,298 | 0,028 | 0,005 | 0,0333 |
| 46 | Авторемонтный бокс с административно-бытовыми помещениями | 607 | 607 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 0,776 | 0,035 | 0,000 | 0,0348 |
| 47 | Повысительная насосная станция | 404 | 404 | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2027 | 0,295 | 0,028 | 0,000 | 0,0279 |
| 48 | Спортивный клуб | 401 | 401 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2030 | 1,053 | 0,156 | 0,010 | 0,1661 |
| 49 | Склад с кадастровым номером 28:01:030006:362 | ЗПУ-4 | ЗПУ-4 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,256 | 0,161418 | 0,000 | 0,161418 |
| 50 | Закрытый перегрузочный бокс | ЗПУ-4 | ЗПУ-4 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 0,384 | 0,028 | 0,000 | 0,0278 |
| 51 | Склад | ЗПУ-4 | ЗПУ-4 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 1,401 | 0,214 | 0,000 | 0,2141 |
| 52 | Склад №2 | ЗПУ-А1 | ЗПУ-А1 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2029 | 0,039 | 0,003 | 0,000 | 0,0028 |
| 53 | Склад | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2029 | 1,461 | 0,106 | 0,000 | 0,1057 |
| 54 | Склады литер 2, литер 3, литер 4, рампа с навесом | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2029 | 1,376 | 0,100 | 0,000 | 0,0995 |
| 55 | Кондитерский цех | ул. Нагорная, 18 |  | ТЭЦ | паропровод СУ ТЭЦ | 2021 | 0,200 | 0,084 | 0,000 | 0,084 |
| 56 | Модульный сборно-разборный ангар | ул. Нагорная, 19/7 |  | ТЭЦ | т/м №1 Ц, СУ ТЭЦ | 2021 | 0,500 | 0,055 | 0,000 | 0,055 |
| 57 | Нежилое здание | ул. Нагорная, 4/3, на земельном участке с кадастровым номером 28:01:030010:334 | 666Б | ТЭЦ | т/м №1 Ц, СУ ТЭЦ | 2021 | 0,100 | 0,030948 | 0,00141 | 0,032358 |
| 58 | Нежилое здание: гараж | ул. Нагорная, 4 в квартале 666Б | 666Б | ТЭЦ | т/м №1 Ц, СУ ТЭЦ | 2021 | 0,100 | 0,0183 | 0,000 | 0,0183 |
| 59 | Склад | ЗПУ-7 (28:01:110136:25) | ЗПУ-7 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2029 | 1,256 | 0,091 | 0,000 | 0,0909 |
| 60 | Склады: литер3, литер 4, операторная весовая, проходная | ЗПУ-7 (28:01:110136:39) | ЗПУ-7 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2029 | 0,240 | 0,017 | 0,000 | 0,0174 |
| 61 | Административное здание и склад | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 1,046 | 0,098 | 0,000 | 0,098 |
| 62 | Автостоянка | ул. Студенческая ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 | 1,377 | 0,169 | 0,0003 | 0,1693 |
| 63 | Автостоянка | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2024 | 0,837 | 0,182 | 0,000 | 0,1819 |
| 64 | Административно-торговое здание (завершение строительства на базе объекта незавершенного строительства) | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 0,991 | 0,136 | 0,010 | 0,1467 |
| 65 | Административно бытовой корпус | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 1,075 | 0,148 | 0,010 | 0,1583 |
| 66 | Комплекс по ремонту автомобилей (завершение строительства) | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 1,644 | 0,107 | 0,000 | 0,1072 |
| 67 | Административно-производственное здание | ЗПУ-5 | ЗПУ-5 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 0,574 | 0,123 | 0,013 | 0,1366 |
| 68 | Склад для хранения пива | 442 | 442 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 0,383 | 0,033 | 0,000 | 0,0329 |
| 69 | Офисное здание | 442 | 442 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2027 | 11,516 | 2,477 | 0,307 | 2,7846 |
| 70 | Склад (с бытовыми помещениями) | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 1,045 | 0,076 | 0,000 | 0,0756 |
| 71 | Производственный цех-склад, здание бытовых помещений | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 0,364 | 0,026 | 0,000 | 0,0263 |
| 72 | Склад | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 3,601 | 0,261 | 0,000 | 0,2605 |
| 73 | Склад для хранения металлоконструкций (с подсобными помещениями) | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 1,224 | 0,089 | 0,000 | 0,0886 |
| 74 | Склад временного хранения | ЗПУ-3 | ЗПУ-3 | ТЭЦ | т/м №3 Ц | 2029 | 1,453 | 0,222 | 0,000 | 0,2220 |
| 75 | Автомастерская | ЗПУ-А1 | ЗПУ-А1 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2029 | 0,575 | 0,046 | 0,001 | 0,0471 |
| 76 | Склад (для хранения строительных материалов) | ЗПУ-А1 | ЗПУ-А1 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2029 | 0,500 | 0,036 | 0,000 | 0,0362 |
| 77 | Магазин | с.Чигири 28:10:101001:874 |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,283 | 0,016 | 0,299 |
| 78 | Склад | 666А | 666А | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 0,576 | 0,042 | 0,000 | 0,0417 |
| 79 | Склад № 2 | 666А | 666А | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2029 | 0,853 | 0,062 | 0,000 | 0,0617 |
| 80 | Моторный цех | по ул. Нагорная 1А | 666Г | ТЭЦ | т/м №1 Ц | 2021 | 0,300 | 0,097 | 0,000 | 0,0970 |
| 81 | Автостоянка | ЗПУ-6 | ЗПУ-6 | ТЭЦ | т/м №1 ЦР | 2021 | 1,488 | 0,2473 | 0,2915 | 0,5388 |
| 82 | Реконструкция мастерской теплоизоляционной со складом, литер А41 (надстройка 2-ого этажа над пристройкой, литер А 41-1) | ЗПУ-6 | ЗПУ-6 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 0,120 | 0,006 | 0,001 | 0,0064 |
| 83 | Учебный корпус №8 (II очередь) | 403 | 403 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2029 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 3,0000 |
| 84 | Крытый каток "Ледовая арена амурского государственного университета" | 403 | 403 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 0,200 | 0,4831 | 0,138 | 0,796 |
| 85 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом | 408 | 408 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2021 | 1,615 | 0,245 | 0,123 | 0,368 |
| 86 | Бизнес-центр | ул. Воронкова 2 в кв. 408 | 408 | ТЭЦ | т/м №2 С | 2027 | 0,978 | 0,089 | 0,022 | 0,111 |
| 87 | Дом траурных обрядов | ЗПУ-2 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 0,512 | 0,0583 | 0,000 | 0,0583 |
| 88 | Магазин со складом | ЗПУ-2, в районе ул. Промышленная - Василенко | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 0,200 | 0,0985 | 0,000 | 0,0985 |
| 89 | Гаражи - стоянки | с кадастровым номером земельного участка 28:01:030003:3367 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,037 | 0,000 | 0,037 |
| 90 | Гаражный бокс | ЗПУ-2 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,03658 | 0,000 | 0,03658 |
| 91 | Гостиница | ЗПУ-2 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,000 | 0,342 | 0,192 | 0,534 |
| 92 | Автостоянка закрытого типа | ЗПУ-2 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 | 0,441 | 0,032 | 0,000 | 0,0319 |
| 93 | Склад | ЗПУ-2 | ЗПУ-2 | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 | 0,441 | 0,032 | 0,000 | 0,0319 |
| 94 | Склад | 406 | 406 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2028 | 1,394 | 0,101 | 0,000 | 0,1009 |
| 95 | Школа на 1500 мест | 406 | 406 | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2024 | 33,653 | 1,980 | 1,320 | 3,300 |
| 96 | Детский сад на 120 мест | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 2,500 | 0,139 | 0,078 | 0,217 |
| 97 | Гараж в с. Чигири, Гараж в кад.№ 28:10:100713:105, кад.№ 28:10:100711:803, кад.№ 28:10:100713:106 | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,01 0,0037 0,012 0,0037 | 0,000 | 0,01 0,0037 0,012 0,0037 |
| 98 | Физкультурно-оздоровительный центр в с.Чигири кад.№ 28:10:013002:3040 | с.Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 3,000 | 0,377 | 0,123 | 0,500 |
| 99 | Нежилое здание | с. Чигири 1-я Тепличная 23 |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,100 | 0,0547 | 0,000 | 0,0547 |
| 100 | Школа на 528 мест | с. Чигири | с. Чигири | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 3,000 | 0,954 | 0,26 | 1,214 |
| 101 | Нежилые помещения этаж 01 и этаж 01 антресоль | Литер А8/1 |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 |  | 0,036 | 0 | 0036 |
| 102 | Гаражи производственного назначения в с. Чигири | с. Чигири |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 |  | 0,0537 | 0 | 0,0537 |
| 103 | Склад Л-Б1 по ул. Нагорная, 31 | ул. Нагорная, 31 |  | ТЭЦ | т/м №1 Ц, СУ ТЭЦ | 2021 |  | 0,01479 | 0 | 0,01479 |
| 104 | Реконструкция существующих пристроенных нежилых помещений: литер А6, Литер А18, Литер А4А5, Литер А14, Литер В по ул. Пионерская, 150. | ул. Пионерская, 150 |  | ТЭЦ | т/м №2 СЗ | 2021 |  | 0,0526 | 0 | 0,0526 |
| 105 | Нежилое здание (гараж) по ул. Промышленная, 7 Литер А2 | ул. Промышленная, 7 Литер А2 |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 |  | 0,096411 | 0 | 0,096411 |
| 106 | Закрытый перегрузочный бокс, пристроенный к складу №4 литер А11 по ул. Студенческая | ул. Студенческая |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 |  | 0,044 | 0 | 0,044 |
| 107 | Складское помещение в ЗПУ по ул. Промышленная, 29 | ул. Промышленная, 29 |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 |  | 0,063 | 0 | 0,063 |
| 108 | Хозяйственный блок для закаливания семян и рассады |  |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 |  | 0,141 | 0,168 | 0,309 |
| 109 | Нежилое здание по ул. Студенческая, 12 | ул. Студенческая, 12 |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 |  | 0,215 | 0,098 | 0,313 |
| 4 | с.Плодопитомник |  |  |  |  |  | 56,650 | 5,180 | 1,855 | 7,036 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 34,785 | 2,7 | 1,8 | 4,5 |
| 1 | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, по ул. Игнатьевское шоссе | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,957 | 0,53 | 0,36 | 0,890 |
| 2 | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, по ул. Игнатьевское шоссе | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,957 | 0,53 | 0,36 | 0,890 |
| 3 | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, по ул. Игнатьевское шоссе | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,957 | 0,53 | 0,36 | 0,890 |
| 4 | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, по ул. Игнатьевское шоссе | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,957 | 0,53 | 0,36 | 0,890 |
| 5 | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, по ул. Игнатьевское шоссе | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2022 | 6,957 | 0,53 | 0,36 | 0,890 |
| 6 | Индивидуальный жилой дом (незавершённое строительство) | с. Плодопитомник | с. Плодопитомник | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 |  | 0,05 | 0 | 0,05 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 21,865 | 2,480 | 0,056 | 2,536 |
| 7 | общеобразовательная школа на 400 учащихся | С.Плодопитомник "Игнатьевская усадьба" |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2024 | 11,826 | 1,360 | 0,020 | 1,380 |
| 8 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | посѐлок Плодопитомник |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2023 | 1,000 | 0,136 | 0,000 | 0,136 |
| 9 | Линия гаражей | ул. Тепличная, г. Благовещенска с кадастровыми номерами: 28:10:000000:5029; 28:10:000000:5025; 28:10:000000:5026; 28:10:000000:5027; 28:10:000000:5028. |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2021 | 0,500 | 0,0479 | 0,000 | 0,0479 |
| 10 | Торговый центр с автостоянкой | П-2 (с. Плодопитомник) |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2026 | 4,900 | 0,518 | 0,025 | 0,543 |
| 11 | Детская школа искусств | посѐлок Плодопитомник: |  | ТЭЦ | т/м №4 ТПК | 2027 | 3,639 | 0,418 | 0,010 | 0,429 |
| 5 | п.Садовое |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | ж/д ст.Белогорье |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | с.Белогорье |  |  |  |  |  | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| 2 | Туристическая база - главный корпус (ГК), дом сторожа-смотрителя (ДСС), летние домики (ЛД) | с. Белогорье, о. Большой Белогорский |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | Котельная по ул. Релочная, 5 | 2028 | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| 8 | ж/д ст.Призейская |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | п. Мухинка |  |  |  |  |  | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
|  | Жилая застройка |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Общественные постройки |  |  |  |  |  | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| 2 | Оздоровительно-досуговый комплекс | п. Мухинка |  | Собственные источники ТЭ | Собственные источники ТЭ | 2028 | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |

Перечень новых объектов, планируемых к подключению к БТЭЦ согласно выданных ТУ приведён в таблице ниже.

Таблица 12 Перечень новых объектов, планируемых к подключению к БТЭЦ согласно выданных ТУ

| Заявитель | Объект и его место положение | Тепломагистраль | Тепловая нагрузка с разбивкой по видам теплопотребления, Гкал/ч | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Ожидаемая дата подключения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глобина Г.А. | Индивидуальный жилой дом по ул. Вокзальная, 76 в кв.305А | тм №2СЗР | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 4 кв. 2020г |
| Насекин С.В. | Нежилое здание по ул. Батарейная, 26/4 в квартале 428 | тм №1ЦР | 0,0266 | 0,0266 | 0 | 0 | 4 кв. 2020г |
| ООО "Новый Восток" | Многоквартирный жилой дом Литер 7 в микрарайоне "Европейский" | тм №4ТПК | 0,514 | 0,184 | 0,33 | 0 | 3 кв. 2020г |
| Евдокимов А.Н. | Офис автострахования в кв 271 | тм №2СЗР | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 4 кв. 2020г |
| Доев И.Х. | Нежилое здание по ул.Театральная, 226 в кв 374 | тм №2СР | 0,0078 | 0,0078 | 0 | 0 | 4 кв. 2020г |
| МУ "ГУКС" | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом в кв 408 | тм №2СР | 0,368 | 0,127 | 0,118 | 0,123 | 4 кв. 2020г |
| Малик Ю.А. | Индивидуальный жилой дом по ул. Ломоносова, 128 в кв 194 | тм №3 | 0,043 | 0,043 | 0 | 0 | 4 кв. 2020г |
| Приход храма Албазинской иконы Божией Матери "Слово Плоть Бысть" | Храм-часовня по ул. Ленина, 58 в квартале 69 | тм №1ЦР | 0,042 | 0,018 | 0,012 | 0,012 | 4 кв. 2020г |
| АОДКБ | Пристройка для детской областной консультативной поликлиники по ул. Октябрьская, 108 | тм №3 | 0,022 | 0,013 | 0,009 | 0 | 4 кв. 2020г |
| Ибадов С.В. | Индивидуальный дом по ул. Пролетарская, 48 | тм №3 | 0,036 | 0,036 | 0 | 0 | 4 кв. 2020г |
| ООО "УП Время Перемен" | Многоквартирный дом в с. Чигири по ул. Алексеевская, 4 | тм №4ТПК | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 4 кв. 2020г |
| ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | Детский сад на 120 мест в с. Чигири | тм №4ТПК | 0,217 | 0,106 | 0,033 | 0,078 | 4 кв. 2021г |
| Шмаков И.И. | Нежилые помещения этаж 01 и этаж 01 антресоль Литер А8/1 | тм №4ТПК | 0,036 | 0,036 | 0 | 0 | 4 кв. 2020г |
| ОАО "Благовещенскстрой" | Литер 1 и Литер 2 в кв. 172 | тм №3 | 0,98 | 0,47 | 0 | 0,51 | 4 кв. 2022г |
| ООО "Автосфера" | Автостоянка в кв. ЗПУ-6 | тм №1ЦР | 0,5388 | 0,2473 | 0 | 0,2915 | 4 кв. 2021г |
| Карташов Д.Ю. | Многоквартирный дом в квартале 398 | тм №2СР | 0,32 | 0,188 | 0 | 0,132 | 4 кв. 2021г |
| Вац В.А. | Среднеэтажная жилая застройка в квартале 9 | тм №1ЦР | 0,0998 | 0,0783 | 0 | 0,0215 | 4 кв. 2021г |
| Корнилов А.А | Офисное здание по ул. Заводская, 150А в кв 441 | тм №2СЗР | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Быкова И.Н. | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения в квартале 154 | тм №3 | 0,46 | 0,223 | 0 | 0,237 | 4 кв. 2021г |
| Благинин А.А. | Нежилое здание по ул. Политехническая, 153 Литер А в кв.385 | тм №2СР (ЦЭС) | 0,18979 | 0,15679 | 0 | 0,033 | 4 кв. 2021г |
| ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | Многоквартирные жилые дома Литер 10 в с.Чигири | тм №4ТПК | 0,573 | 0,336 | 0 | 0,237 | 4 кв. 2021г |
| Задорожный А.В. | Гаражи производственного назначения в с. Чигири | тм №4ТПК | 0,0537 | 0,0537 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Оганесян А.А. | Переоборудование 2-ого нежилого помещения по ул.Заводская, 144 в квартале 270 | тм №2СЗР | 0,0732 | 0 | 0,0732 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ЗАО "Амурские узоры" | Комплекс нежилых зданий по ул. Октябрьская, 143 в кв 200 | тм №3 | 0,976018 | 0,663 | 0,186918 | 0,1261 | 4 кв. 2021г |
| Комогорцев Е.Ю. | Магазин в квартале 10 | тм №1ЦР | 0,41062 | 0,2172 | 0,1773 | 0,01612 | 4 кв. 2021г |
| Целибеев С.В. | Склад Л-Б1 по ул. Нагорная, 31 | СУТЭЦ | 0,01479 | 0,01479 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Лазуткина Ю.В. | Многоквартирный жилой дом по ул. Высокая, 33-43 в квартале 327 | тм №2СЗР | 0,489 | 0,286 | 0 | 0,203 | 1 кв. 2022г |
| Шляга Е.В. | Гараж в с. Чигири | тм №4ТПК | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Конникова А.И. | Гараж в с.Чигири кад.№ 28:10:100713:105 | тм №4ТПК | 0,0037 | 0,0037 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Саныгин В.С | Гараж в с.Чигири кад.№ 28:10:100711:803 | тм №4ТПК | 0,012 | 0,012 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Крячко П.Е. | Гараж в с.Чигири кад.№ 28:10:100713:106 | тм №4ТПК | 0,0037 | 0,0037 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ФГБУН ИГиП ДВО РАН | Инженерно-лабораторный корпус по ул. Зейская, 230 в кв. 21 | тм №1ЦР | 1,488 | 0,482 | 0,854 | 0,152 | 2023-2024гг |
| Королёв М.М. | Капитальный ремонт и переоснащение нежилого помещения по ул. Ленина 171 в кв.27 | тм №1ЦР | 0,0528 | 0 | 0 | 0,0528 | 4 кв. 2021г |
| ООО "Тороки" | Дом траурных обрядов в кв.ЗПУ-2 | тм №4ТПК | 0,0583 | 0,0583 | 0 | 0 | 4 кв. 2022г |
| Матвеев А.А. | Автостоянка в кв.ЗПУ-5 по ул. Студенческая | тм №4ТПК | 0,1693 | 0,138 | 0,031 | 0,0003 | 4 кв. 2021г |
| ООО "Техстройкорпорация" ф-л "ТСКр-Благовещенск" | Модульный сборно-разборный ангар по ул. Нагорная, 19/7 | СУТЭЦ | 0,055 | 0,055 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ООО "Грандинвест" | Многоквартирный жилой дом в квартале 17 | тм №1ЦР | 0,51061 | 0,24561 | 0 | 0,265 | 4 кв. 2021г |
| Коваль В.Н. | Магазин со складом в квартале ЗПУ-2, в районе ул. Промышленная - Василенко | тм №4ТПК | 0,0985 | 0,0985 | 0 | 0 | 4 кв. 2022г |
| ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | Многоквартирный жилой дом Литер 11 в с.Чигири | тм №4ТПК | 0,573 | 0,336 | 0 | 0,237 | 3 кв. 2021г |
| И.А. Амеличкин | Нежилое здание (объект общественного питания) по ул. Октябрьская, 211 в квартале 162 | тм №3 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 3 кв. 2021г |
| Ельчанинов В.А. | Складские и офисные помещения по ул. Текстильная, 49/7 | тм №2СР | 0,388 | 0,388 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ОАО "Благовещенскстрой" | Многоквартирный жилой дом Литер 5в квартале 217 | тм №3 | 0,45 | 0,213 | 0 | 0,237 | 3 кв. 2022г |
| Юскевич М.П. | Многоквартирный жилой дом в квартале 71 | тм №1ЦР | 0,44186 | 0,18806 | 0 | 0,2538 | 4 кв. 2021г |
| ГКУ "Строитель" | Физкультурно-оздоровительный центр в с.Чигири кад.№ 28:10:013002:3040 | тм №4ТПК | 0,5 | 0,259 | 0,118 | 0,123 | 3 кв. 2021г |
| ООО "АПИН" | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной подземной автостоянкой в ЗПУ-5 г. Благовещенска. | тм №2СЗР | 1,081 | 0,503 | 0 | 0,578 | 4 кв. 2021г |
| Завьялов С.В. | Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина в 418 квартале | тм №1ЦР | 0,340305 | 0,150305 | 0 | 0,19 | 4 кв. 2021г |
| И.А. Амеличкин | Реконструкция нежилого здания по ул. Октябрьская 209 в квартале 162 | тм №3 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 3 кв. 2021г |
| Вац О.А. | Административное здание по ул. Горького, 159А в квартале 152 | тм №1ЦР | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 4 кв. 2021г |
| Вац В.А. | Административное здание по ул. Горького, 159 в квартале 152 | тм №1ЦР | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 4 кв. 2021г |
| ООО "Буреяжилпромстрой" | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, по ул. Игнатьевское шоссе | тм №4ТПК | 0,89 | 0,44 | 0,09 | 0,36 | 4 кв. 2022г |
| ООО "Буреяжилпромстрой" | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, по ул. Игнатьевское шоссе | тм №4ТПК | 0,89 | 0,44 | 0,09 | 0,36 | 4 кв. 2022г |
| ООО "Буреяжилпромстрой" | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №3 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, по ул. Игнатьевское шоссе | тм №4ТПК | 0,89 | 0,44 | 0,09 | 0,36 | 4 кв. 2022г |
| ООО "Буреяжилпромстрой" | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №4 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, по ул. Игнатьевское шоссе | тм №4ТПК | 0,89 | 0,44 | 0,09 | 0,36 | 4 кв. 2022г |
| ООО "Буреяжилпромстрой" | Многоквартирный 16-и этажный жилой дом корпус №5 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, по ул. Игнатьевское шоссе | тм №4ТПК | 0,89 | 0,44 | 0,09 | 0,36 | 4 кв. 2022г |
| Долгов А.А. | Жилое помещение №1 по ул. Зейская, 299 в квартале 9 | тм №1ЦР | 0,0058 | 0,005 | 0 | 0,0008 | 4 кв. 2021г |
| Мальцева Н.Г. | Жилое помещение №2 по ул. Зейская, 299 в квартале 9 | тм №1ЦР | 0,0056 | 0,005 | 0 | 0,0006 | 4 кв. 2021г |
| Емельяненко О.Ю. | Жилое помещение №3 по ул. Зейская, 299 в квартале 9 | тм №1ЦР | 0,0035 | 0,003 | 0 | 0,0005 | 4 кв. 2021г |
| Пантюхов А.В. | Линия гаражей по ул. Тепличная, г. Благовещенска с кадастровыми номерами: 28:10:000000:5029; 28:10:000000:5025; 28:10:000000:5026; 28:10:000000:5027; 28:10:000000:5028. | тм №4ТПК | 0,0479 | 0,0479 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| АО "СЗ"Амурстрой" | Гаражи - стоянки в квартале ЗПУ-2, г. Благовещенска с кадастровым номером земельного участка 28:01:030003:3367 | тм №4ТПК | 0,037 | 0,037 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Заявитель | Объект и его место положение | Тепломагистраль | Тепловая нагрузка с разбивкой по видам теплопотребления, Гкал/ч | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Ожидаемая дата подключения объекта |
| ФГУП "Главный радиочастотный центр" в ДФО | Административное здание и вспомогательные помещения по ул. Тенистая, 89/2 ( литера А, Г3, Г1, А1) в квартале 300А | тм №2СЗР | 0,041 | 0,041 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ООО "Амурский завод металических конструкций" | Административно - производственное здание расположенное по адресу. ул, Батарейная, 26 в квартале 428 | тм №1ЦР | 0,187 | 0,187 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | Многоквартирный жилой дом Литер 12 в с.Чигири | тм №4ТПК | 0,573 | 0,336 | 0 | 0,237 | 2 кв. 2022г |
| Калиненко И.А. | Нежилое здание с. Чигири 1-я Тепличная 23 | тм №4ТПК | 0,0547 | 0,0547 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Сизкова Л.Н. | Нежилое помещение, автостоянка с кадастровым номером 28:01:020020:239 по адресу:2-й км. Новотроицкого шоссе в квартале СПУ - 2 | тм №2СР | 0,065 | 0,065 | 0 | 0 | 4кв. 2021г |
| Ленская И.А. | Молельный дом по ул. Вокзальная, 35 с кадастровым номером 28:01:0103246179 | тм №2СЗР | 0,2022 | 0,0852 | 0,0399 | 0,0771 | 4кв. 2021г |
| Лях Е.А. | Индивидуальный жилой дом по ул. Горького/Артиллерийская, 296/63, Литер А1 в квартале 10 | тм №1ЦР | 0,0897 | 0,0847 | 0 | 0,005 | 4кв. 2021г |
| Лопарёв С.Л. | Индивидуальный жилой дом по ул. Краснофлотская, 223, в квартале 605 | тм №1ЦР | 0,03502 | 0,03502 | 0 | 0 | 2 кв. 2021г |
| Гумирова И.А. | Склад в квартале ЗПУ-4 с кадастровым номером 28:01:030006:32 | тм №4ТПК | 0,161418 | 0,161418 | 0 | 0 | 4кв. 2021г |
| ГАУКАО "АОДНТ" | Реконструкция Амурского областного Дома народного творчества в квартале 31 г. Благовещенска | тм №1ЦР | 1,054 | 0,28042 | 0,64723 | 0,12635 | 4 кв. 2021г |
| ООО "ГранТорг" | Магазин в с. Чигири 28:10:101001:874 | тм №4ТПК | 0,299 | 0,156 | 0,127 | 0,016 | 3 кв. 2021г |
| Айвазян Р.Г. | Административное здание и склад в ЗПУ-3 | тм №4ТПК | 0,098 | 0,098 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Николаева О.А. | Индивидуальный жилой дом по ул. Пролетарская, 30 в кв.281 | тм №3 | 0,03716 | 0,035 | 0 | 0,00216 | 4 кв. 2021г |
| Лопухова А.Н. | Частный жилой дом по ул. Краснофлотская, 207 кв.2 в квартале 605 | тм №1ЦР | 0,00656 | 0,00656 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Чагин С.К. | Нежилое здание по ул. Нагорная, 4/3, на земельном участке с кадастровым номером 28:01:030010:334 | тм №1ЦР | 0,032358 | 0,030948 | 0 | 0,00141 | 4 кв. 2021г |
| ООО ""Компания "Амурпромстрой" | Строительство 14-этажных многоквартирных жилых домов Л-1 - Л-6 в ЗПУ-5 г. Благовещенска. | тм №2СЗР | 6,372 | 4,632 | 0 | 1,74 | 2021г. - 2023г |
| ООО "ДСК" | Многоквартирный жилой комплекс "Современник" Литер-1, Литер-2. | тм №4ТПК | 2,9 | 1,33 | 0 | 1,57 | 2021г. - 2023г |
| Чуркин А.Б. | Индивидуальный жилой дом по пер. Технический, 84 в квартале 224 | тм №2СЗР | 0,082513 | 0,081388 | 0 | 0,001125 | 4 кв. 2021г |
| ООО "Строймагнат Премиум" | Многоквартирные жилые доиа Литер-1 и Литер-2 | тм №4ТПК | 0,56 | 0,286 | 0 | 0,274 | 1 кв. 2022г |
| ООО "Хуа Дун" | Многоквартирные жилые доиа Литер 3,4,5. | тм №4ТПК | 0,84 | 0,429 | 0 | 0,411 | 1 кв. 2022г |
| ООО "Новый Восток" | Многоквартирные жилые доиа Литер 6,7,8. | тм №4ТПК | 0,84 | 0,429 | 0 | 0,411 | 1 кв. 2022г |
| ООО "Хуа Дун" | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. | тм №4ТПК | 0,55 | 0,286 | 0 | 0,264 | 1 кв. 2022г |
| Дидаш М.П. | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер-08. | тм №4ТПК | 0,755 | 0,355 | 0 | 0,4 | 1 кв. 2022г |
| ООО "ТК-Город" | Гаражный бокс в ЗПУ-2 | тм №4ТПК | 0,03658 | 0,03658 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ООО "СЗ "Амурстройзаказчик" | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Шевченко, 65 в квартале 168. | тм №1ЦР | 0,497 | 0,1966 | 0 | 0,3004 | 3 кв. 2022г |
| Кущенко Р.С. | Индивидуальный жилой дом по ул. Артиллерийская, 51/3 в квартале 10 | тм №1ЦР | 0,029 | 0,029 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ООО "АПИН" | Многоквартирный жилой дом (2-я очередь, 3 подъезда) со встроенными помещениями общественного назначения в ЗПУ-5 г. Благовещенска . | тм №2СЗР | 0,905 | 0,396 | 0 | 0,509 | 4 кв. 2022г |
| Синькова О.А. | Капитальный ремонт "Тяговой подстанции" под нежилое здание в квартале 33. | тм №1ЦР | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ООО "Поларис" | Производственное помещение по улю Заводская, 154 в квартале 441. | тм №2СЗР | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 4 кв. 2020г |
| Лю Фаню | Магазин непродовольственных товаров с административными помещениями по адресу ул. Пионерская 198/4. | тм №2СР | 0,087 | 0,087 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Шапошникова Н.В. | Индивидуальный жилой дом в квартале 121. | тм №1ЦР | 0,012098 | 0,012098 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ФГБОУ ВО "АмГУ" | Крытый каток "Ледовая арена амурского государственного университета", расположенного в квартале 403 г. Благовещенска | тм №2СР | 0,796 | 0,0991 | 0,384 | 0,138 | 4 кв. 2021г |
| АОДКБ | Терапевтический корпус на 270 коек по ул. Октябрьская, 108 в квартале 199 г. благовещенска. | тм №3 | 2,5 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 4 кв. 2023г |
| Яковлев М.Ю. | Нежилое здание: гараж по ул. Нагорная, 4 в квартале 666Б | тм №1ЦР | 0,0183 | 0,0183 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Орловская А.Е. | Индивидуальный жилой дом по ул. Батарейная, 44/2 в квартале 430. | тм №1ЦР | 0,04961 | 0,04961 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Ефимов В.Г. | Подсобное помещение к складу по ул. Северная, 165/1 в квартале 116. | тм №3 | 0,0259 | 0,0259 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Согласование ТУ. ООО "АКС" (ООО "Богучануголь) | Многоквартирный жилой дом в квартале 172 | тм №3 | 0,423 | 0,279 | 0 | 0,144 | 3 - 4 кв. 2021г |
| Согласование ТУ. ООО "АКС" ( Мех И.В., Мех Т.А., Тимошенко Л.И.) | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в квартале 88 | тм №1ЦР | 1,151 | 0,917 | 0 | 0,234 | 3 - 4 кв. 2021г |
| Арутюнян Ч.Г. | Кондитерский цех по ул. Нагорная, 18 | СУТЭЦ | 0,084 | 0,084 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| АО "СЗ"Амурстрой" | Гостиница в ЗПУ-2 г. Благовещенска | тм №4ТПК | 0,534 | 0,342 |  | 0,192 | 4 кв. 2022г |
| Согласование ТУ. ООО "АКС"( МАОУ "Прогимназия города Благовещенска") | нежилое помещение (первый этаж) по ул. Б.Хмельницкого, 50/2 | тм №1ЦР | 0,08 | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 4 кв. 2021г |
| Согласование ТУ. ООО "АКС"( Гопкало Н.П.) | Многоквартирный жилой дом в квартале 605, по ул. Ленина | тм №1ЦР | 0,921 | 0,58 | 0 | 0,341 | 4 кв. 2022г |
| Согласование ТУ. ООО "АКС"( ООО "Региональная строительная компания") | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 2 в квартале 190 | тм №3 | 0,393 | 0,184 | 0 | 0,209 | 4 кв. 2022г |
| Согласование ТУ. ООО "АКС"( ООО "Хуашань") | Многоквартирный жилой дом с эксплуатируемым подвалом и помещениями общественного назначения по ул. Кольцевая, 19 в квартале 437 | тм №2СР | 1,4 |  |  |  | 4 кв. 2021г |
| Согласование ТУ. ООО "АКС"( Азизов О.Т.) | Моторный цех по ул. Нагорная 1А Литер А12, А13 | тм №1ЦР | 0,097 | 0,097 | 0 | 0 | 3 кв. 2021г |
| Согласование ТУ. ООО "АКС"( ООО "СЗ Народная строительная компания") | Многоквартирный жилой дом Литер 4 в квартале 425. | тм №1ЦР | 0,364 | 0,18 | 0 | 0,184 | 3 кв. 2022г |
| Евдокимов А.Н. | Офис автострахования. Заводская, 149/1 в 271 квартале. | тм №2СЗР | 0,052 | 0 | 0 | 0,052 | 3 - 4 кв. 2021г |
| ООО "Строительная компания "Монолит" | Многоквартирный дом. Квартал 17. | тм №1ЦР | 0,979 | 0,705 | 0 | 0,274 | 4 кв. 2021г |
| Дымочко А.Я. | Нежилое здание в квартале 17 | тм №1ЦР | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Мехтиев Х.М. | Нежилое помещение по ул. Текстильная, 48 пом. 4, пом xv | тм №2СР | 0,054 | 0,054 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Зубрицкая В.В. | Индивидуальный жилой дом (незавершённое строительство) с. Плодопитомник | тм №4ТПК | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 3 кв. 2021г |
| ГАУЗ АО "Городская поликлиника №3" | Бомбоубежище с гаражом и административными помещениями в квартале 63. | тм №1ЦР | 0,065 | 0,0501 | 0,0029 | 0,012 | 2 кв. 2021г |
| Левчук В.В. | Магазин по адресу ул. Мухина, 64 | тм №3 | 0,02967 | 0,02967 | 0 | 0 | 2 кв. 2021г |
| Банышев Е.Н. | Частный жилой дом по адресу ул. Амурская, 331 | тм №1ЦР | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 3 кв. 2021г |
| Сарапкин А.В. | Встроенное нежилое помещение (склад) в здании литер А1 по адресу ул. Гражданская, 121 | тм №2СР | 0,09299 | 0,09299 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ООО "КСК Хуафу" | Многоквартирный 16-этажный односекционный жилой дом квартал 170. | тм №3 | 0,691 | 0,446 | 0 | 0,245 | 3 кв. 2022г |
| ЗАО "Продторгинвест" | Реконструкция существующих пристроенных нежилых помещений: литер А6, Литер А18, Литер А4А5, Литер А14, Литер В по ул. Пионерская, 150. | тм №2СЗР | 0,0526 | 0,0526 | 0 | 0 | 1 кв. 2021г |
| Старухин А.Л. | Нежилое здание (гараж) по ул. Промышленная, 7 Литер А2 | тм №4ТПК | 0,096411 | 0,096411 | 0 | 0 | 2 кв. 2021г |
| Амурское региональное отделение политической партии "Единая Россия" | Нежилое помещение в административном здании по ул. Шевченко, 11 | тм №1ЦР | 0,0198 | 0,0198 | 0 | 0 | 2 кв. 2021г |
| Романова Т.Ю. | Нежилое здание (цех по производству мебели) по ул. Мухина, 150 Л-А5 | тм №3 | 0,150375 | 0,150375 | 0 | 0 | 2 кв. 2021г |
| ООО "Дельфин" | Закрытый перегрузочный бокс, пристроенный к складу №4 литер А11 по ул. Студенческая | тм №4ТПК | 0,044 | 0,044 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ООО "Хуа Дун" | Многоквартирный жилой дом Литер 1 в микрорайоне "Европейский" с. Чигири | тм №2СР | 0,38 | 0,1 | 0 | 0,28 | 4 кв. 2021г |
| Черемисин В.Ю. | Перевод жилого помещения в нежилое в жилом доме по ул. Ленина, 114 | тм №1ЦР | 0,027096 | 0,0069 | 0 | 0,020196 | 4 кв. 2021г |
| ООО "АКС" (Бедник А.П.) | Индивидуальный дом по ул. Артиллерийская, 21 в кв.8 | тм №1ЦР | 0,0478 | 0,0468 | 0 | 0,001 | 1 кв. 2022г |
| ООО "Мегатек-Строй- Инвест" | Многоквартирный жилой дом литер 13 в с. Чигири | тм №4ТПК | 0,438 | 0,229 | 0 | 0,209 | 4 кв. 2022г |
| ОАО "Благовещенский ППЖТ" | Нежилые помещения (производственно-бытовой корпус, мастерская с диспетчерским управлением, гараж с локомотивным депо) пер. Угловой, 35 в квартале 430 | тм №1ЦР | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Администрация Благовещенского района | Школа на 528 мест в селе Чигири | тм №4ТПК | 1,214 | 0,268 | 0,686 | 0,26 | 4 кв. 2022г |
| Урсаки В.М. | Многоквартирный дом в квартале 606 города Благовещенска | тм №1ЦР | 1,001 | 0,585 | 0 | 0,416 | 1 кв. 2023г |
| ООО "Строймагнат Премиум | Многоквартирные жилые дома Литер 1, 2, 3 в с. Чигири Благовещенского района | тм №4ТПК | 0,738 | 0,334 | 0 | 0,404 | 4 кв. 2022г |
| ГАУЗ АО ДКБ | Пристройка фильтр-приёмника к детской поликлиники №1 по ул. Институтская, 2 | тм №2СР | 0,0718 | 0,0416 | 0,0302 | 0 | 4 кв. 2022г |
| ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | МКЖД Литер 14 в с. Чигири Благовещенского района | тм №4ТПК | 0,438 | 0,229 | 0 | 0,209 | 4 кв. 2022г |
| Барткевич А.В. | Складское помещение в ЗПУ по ул. Промышленная, 29 | тм №4ТПК | 0,063 | 0,063 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Лян Чжикай | Магазин с выставочным залом по ул. Пионерская в квартале 292. | тм №2СЗР | 0,0826 | 0,0826 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ООО "Эндоскопическая хирургия" | Медицинский центр по ул. 50 лет Октября, 24/2 | тм №1ЦР | 0,02798 | 0 | 0 | 0,02798 | 3 кв. 2021г |
| ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | МКЖД Литер 15 в с. Чигири Благовещенского района | тм №4ТПК | 0,438 | 0,229 | 0 | 0,209 | 2 кв. 2023г |
| ООО "Мегатек-Строй-Инвест" | МКЖД Литер 16 в с. Чигири Благовещенского района | тм №4ТПК | 0,438 | 0,229 | 0 | 0,209 | 2 кв. 2023г |
| ИП Уразов В.И. | Цех столярный литер А6, склад УК-1а литер 8, проходная литер А1 | тм №2СР | 0,119023 | 0,119023 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| Глыбочка С.П. | Производственная база в составе магазина, склада и гаражного комплекса по ул. Кольцевая в квартале 414 | тм №2СР | 0,8547 | 0,8547 | 0 | 0 | 3 кв. 2021г |
| ООО "Тепличный" | Хозяйственный блок для закаливания семян и рассады | тм №4ТПК | 0,309 | 0,141 | 0 | 0,168 | 4 кв. 2022г |
| ООО "СЗ Вектор" | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 425 | тм №1ЦР | 0,55 | 0,29 | 0 | 0,26 | 4 кв. 2022г |
| Шахбазян Ю.М. | Жилой дом по ул. Октябрьская. 217 в квартале, 162 | тм №3 | 0,011 | 0,011 | 0 | 0 | 4 кв. 2021г |
| ОФСО "Спортивный клуб "Троя"" | Спортивный зал для занятия вольной борьбой в квартале 244 | тм №2СЗР | 0,1129 | 0,0989 | 0 | 0,014 | 3 кв. 2022г |
| ИП Прокопенко М.Б. | Нежилое здание по ул. Студенческая, 12 | тм №4ТПК | 0,313 | 0,215 | 0 | 0,098 | 4 кв. 2021г |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

При анализе исходных данных установлено следующее:

- за ретроспективный период (прошедшие 6 лет) наблюдалось значительное расхождение между тепловой нагрузкой, указанной в выданных технических условиях на подключение, и фактическими ежегодными приростами тепловой нагрузки и полезного отпуска в зоне действия Благовещенской ТЭЦ. Фактические приросты подключенной тепловой нагрузки потребителей оказывались значительно меньше, чем нагрузки, заложенные в технических условиях на подключения;

- исходя из вышеизложенного, прогнозы объемов потребления тепловой мощности до 2031 года, в зоне действия Благовещенской ТЭЦ, определены на основании сложившегося за последние шесть лет тренда. После 2031 года по 2034 год, прогнозы потребления тепловой мощности определены исходя из достижения целевых показателей Генерального Плана на расчетный срок.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблицах ниже.

Таблица 13. Приросты потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления

| Источники теплоснабжения | Площадь застраиваемых объектов, тыс.м.кв. | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный район | 1010,199 | 65,001 | 19,776 | 84,251 |
| Жилая застройка | 715,123 | 27,480 | 11,013 | 38,493 |
| ТЭЦ | 547,679 | 21,802 | 9,002 | 30,805 |
| Котельная судостроительного завода | 167,445 | 5,678 | 2,010 | 7,688 |
| Общественные постройки | 295,076 | 37,521 | 8,764 | 45,758 |
| ТЭЦ | 288,026 | 36,111 | 7,381 | 42,965 |
| Котельная судостроительного завода | 7,050 | 1,410 | 1,382 | 2,793 |
| Северный район | 1200,217 | 73,999 | 17,230 | 91,229 |
| Жилая застройка | 946,695 | 36,652 | 12,591 | 49,243 |
| ТЭЦ | 13,629 | 1,323 | 0,440 | 1,763 |
| Котельная 410 кв. | 60,000 | 1,719 | 0,849 | 2,568 |
| Котельная "СЖР" | 456,408 | 21,672 | 7,617 | 29,289 |
| Котельная ДОС | 1,958 | 0,056 | 0,017 | 0,073 |
| Собственные источники ТЭ | 414,700 | 11,882 | 3,667 | 15,550 |
| Общественные постройки | 253,522 | 37,347 | 4,639 | 41,986 |
| ТЭЦ | 109,156 | 13,087 | 2,943 | 16,030 |
| Котельная "СЖР" | 85,903 | 14,562 | 0,684 | 15,246 |
| Котельная ВОС | 3,135 | 0,227 | 0,005 | 0,231 |
| Котельная ДОС | 7,296 | 0,790 | 0,113 | 0,903 |
| Котельная ул. Пограничная, 183 | 11,030 | 2,345 | 0,000 | 2,345 |
| Котельная 433 кв. | 0,327 | 0,020 | 0,008 | 0,028 |
| Котельная 410 кв. | 4,311 | 2,227 | 0,545 | 2,772 |
| Собственные источники ТЭ | 32,364 | 4,090 | 0,342 | 4,432 |
| Западный район | 754,600 | 38,864 | 13,705 | 52,547 |
| Жилая застройка | 651,221 | 25,128 | 9,909 | 35,037 |
| ТЭЦ | 651,221 | 25,128 | 9,909 | 35,037 |
| Общественные постройки | 103,379 | 13,736 | 3,796 | 17,510 |
| ТЭЦ | 103,082 | 13,708 | 3,791 | 17,476 |
| Собственные источники ТЭ | 0,298 | 0,028 | 0,005 | 0,033 |
| с.Плодопитомник | 56,650 | 5,817 | 1,169 | 6,986 |
| Жилая застройка | 34,785 | 3,338 | 1,113 | 4,450 |
| ТЭЦ | 34,785 | 3,338 | 1,113 | 4,450 |
| Общественные постройки | 21,865 | 2,480 | 0,056 | 2,536 |
| ТЭЦ | 21,865 | 2,480 | 0,056 | 2,536 |
| п.Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ж/д ст.Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с.Белогорье | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | 0,964 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| ж/д ст.Призейская | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Мухинка | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| Жилая застройка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Общественные постройки | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| Собственные источники ТЭ | 0,729 | 0,149 | 0,077 | 0,225 |
| ИТОГО: | 3023,360 | 184,026 | 52,034 | 235,512 |
| Жилая застройка | 2347,824 | 92,598 | 34,625 | 127,223 |
| Общественные постройки | 675,535 | 91,429 | 17,409 | 108,288 |

Таблица 14 Приросты потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Местоположение | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026-2027 |  |  | 2028-2034 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч | Отопительно-вентиляционная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч |
| 1 | филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ТЭЦ | ул.Загородная, 177 | 5,250 | 1,413 | 6,663 | 5,250 | 1,413 | 6,663 | 5,250 | 1,413 | 6,663 | 5,250 | 1,413 | 6,663 | 5,250 | 1,413 | 6,663 | 10,501 | 2,825 | 13,326 | 55,425 | 14,911 | 70,336 |
| 2 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Котельная 410 кв. | ул. Текстильная, 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,034 | 0,041 | 1,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,912 | 1,353 | 4,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.6 | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.9 | Котельная ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | 0,000 | 0,307 | 0,959 | 0,000 | 0,959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,079 | 0,000 | 1,079 |
| 2.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,196 | 0,077 | 0,273 |
| 2.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.13 | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.14 | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.15 | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.16 | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,227 | 0,005 | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.17 | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,017 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,790 | 0,113 | 0,903 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.18 | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.19 | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.20 | Котельная 433 кв. | ул. Строителей, 107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,008 | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.21 | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.22 | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.23 | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ООО "Тепловая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Котельная «ПЛ-26» | ул.Зеленая, 30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | ул. Политехническая, 210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 0,010 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,056 | 3,383 | 10,439 |
| 8 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Новые источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная "СЖР" | Северный жилой район | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,942 | 1,324 | 5,267 | 7,351 | 1,493 | 8,844 | 10,806 | 2,936 | 13,742 | 14,135 | 2,547 | 16,682 |
| 13 | Собственные источники ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Собственные источники ТЭ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,005 | 0,033 | 3,057 | 0,278 | 3,335 | 13,064 | 3,808 | 16,872 |

Таблица 15. Перспективные объемы теплоносителя

| № п/п | Наименование источника | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2023 | 2030 | 2034 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 1003,1239 | 945,6925 | 946,0564 | 946,1781 | 946,1781 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 354,0974 | 321,6537 | 322,4355 | 322,4355 | 322,4355 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 330,6445 | 335,5822 | 336,373 | 336,6106 | 336,6106 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 80,1855 | 85,6222 | 7,6165 | 7,6165 | 7,6165 |
| 5 | Котельная 476 квартала | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 6 | Котельная 481 квартала | 17,6484 | 18,5975 | 18,5975 | 18,5975 | 18,5975 |
| 7 | Котельная ВОС | 117,3202 | 136,2078 | 139,2475 | 141,5292 | 141,5292 |
| 8 | Котельная Дальневосточная 25 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ДОС | 43,7754 | 165,2159 | 167,5734 | 167,6395 | 167,6395 |
| 10 | Котельная Мостоотряд 64 | 9,1597 | 9,1597 | 11,717 | 11,717 | 11,717 |
| 11 | Котельная ОРТПЦ | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 |
| 12 | Котельная с.Садовое | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 |
| 13 | Котельная п.Аэропорт | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 |
| 14 | Котельная ул.Пограничная, 183 | 97,5267 | 122,3263 | 122,3263 | 122,3263 | 122,3263 |
| 15 | Котельная ул. Релочная 5 (Белогорье) | 186,427 | 186,5274 | 186,5274 | 186,5274 | 186,5274 |
| 16 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 10,7789 | 11,0433 | 11,0433 | 11,0433 | 11,0433 |
| 17 | Котельная школы №31 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 |
| 18 | Котельная Чайковского 155 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Лазо 111 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 20 | Котельная 433 квартала | 167,9197 | 201,2612 | 201,6038 | 201,6038 | 201,6038 |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная БДИ | 4,3696 | 4,8264 | 4,8264 | 4,8264 | 4,8264 |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 26,4646 | 26,6573 | 26,6573 | 26,6573 | 26,6573 |
| ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная завода стройматериалов | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 |
| ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная Птицефабрики | 513,5693 | 441,2138 | 441,2138 | 441,2138 | 441,2138 |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОАО "РЖД" | 165,8232 | 165,8232 | 165,8232 | 165,8232 | 165,8232 |
| ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ОАО Ростелеком | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 |
| АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная судостроительного завода | 94,9218 | 200,7682 | 208,2988 | 208,2988 | 208,2988 |
| филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СП «Благовещенская ТЭЦ» | 28626 | 29238 | 29822,76 | 30419,22 | 31027,6 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная СПР | 0 | 0 | 0 | 3072,675 | 3072,675 |
| 34 | Котельная НК-1 | 0 | 0 | 0 | 199,7429 | 202,1745 |
| 35 | Котельная НК-2 | 0 | 0 | 0 | 47,4076 | 98,468 |
| 36 | Котельная НК-3 | 0 | 0 | 0 | 21,9863 | 38,1076 |

Таблица 16. Перспективные объемы теплоносителя в сетях ЦТП

| № п/п | Наименование ЦТП | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2023 | 2030 | 2034 |
| 1 | ЦТП Игнатьевское шоссе 14/2 | 20,0689 | 79,2081 | 80,8236 | 80,8236 | 80,8236 |
| 2 | ЦТП ГАИ УВД | 29,1594 | 29,2496 | 29,2496 | 29,2496 | 29,2496 |
| 3 | ЦТП ул. Мухина 152 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 |
| 4 | ЦТП ООО "Амурэлектрощит" | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 |
| 5 | ЦТП ООО "Хаббл" | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 |
| 6 | ЦТП ООО ФСК "Энергосоюз" | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия

На территории города Благовещенска для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей жилого сектора работает 36 котельных и один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – СП «Благовещенская ТЭЦ». Наиболее крупными теплоснабжающими компаниями являются Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» и Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация», обеспечивающие генерацию и транспорт тепловой энергии для большей части потребителей города Благовещенска.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих компаний представлены на рисунке ниже.

| г. Благовещенск | п. Мухинка |
| --- | --- |
|  | с. Белогорье |
| п. Аэропорт |  |

- Распределение зон эксплуатационной ответственности теплоснабжающих компаний

Зоны действия теплоснабжающих компаний по градостроительным зонам представлены ниже.

- Таблица 17. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций по градостроительным зонам

| Градостроительная зона | Источники |
| --- | --- |
| Центральный планировочный район | ОАО «РЖД» |
|  | АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» |
|  | ООО «Машиностроитель» |
| Северный планировочный район | ПАО «Ростелеком» |
|  | ООО «Тепловая компания» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» |
|  | ООО «Амурский бройлер» |
| Западный планировочный район | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
|  | ООО «Тепловая компания» |
|  | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |
| с. Плодопитомник | Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация» (сети ЗАО «Амурплодсемпром») |
| с. Садовое | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| ж/д ст. Белогорье | - |
| с. Белогорье | ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов» |
|  | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| ж/д ст. Призейская | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |
| п. Мухинка | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |

Перспективные зоны действия

Зоны действия источников тепловой энергии планируется расширять за счет включения в них районов перспективной застройки.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилом фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилого фонда и малоэтажной застройки (1-3 этажей) при отсутствии выданных технических условий на его подключение к системе централизованного теплоснабжения на момент актуализации схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей перспективной индивидуальной жилищной застройки планируется осуществлять при помощи индивидуальных источников тепловой энергии. Исключение составляют потребители индивидуальной жилищной застройки в Северном планировочном районе (5,594 Гкал/ч), районе «Пятая стройка» (9,082 Гкал/ч), а также в «Зоне коллективных садов» (5,367 Гкал/ч). Эти районы индивидуальной жилищной застройки находятся на существенном удалении от источника централизованного теплоснабжения – СП «Благовещенская ТЭЦ» (БТЭЦ) – кроме того, они существенно удалены друг от друга. В этой связи наиболее целесообразным решением для теплоснабжения этих потребителей представляется введение четырех локальных источников тепловой энергии – котельных НК-1, НК-2, НК-3. Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах города Благовещенска в настоящий момент не используются.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников, определяемых по формуле (2).

Перспективные балансы тепловой мощности котельных представлены в таблицах ниже.

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2020 г.

Таблица 18. Балансы тепловой мощности на 2020 год (факт)

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по пару, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | 988,6 | 34,5 | 954,1 | 573,478 | 127,792 | 17,351 | 718,621 | 58,602 | 176,877 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | 39 | 1,314 | 37,686 | 18,826 | 4,188 |  | 23,014 | 1,419 | 13,253 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | 18 | 0,697 | 17,303 | 11,904 | 2,683 |  | 14,587 | 0,737 | 1,979 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | 18 | 0,729 | 17,271 | 9,286 | 2,288 |  | 11,574 | 0,622 | 5,075 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | 10 | 0,274 | 9,726 | 3,568 | 0,664 |  | 4,232 | 0,067 | 5,427 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | 2,24 | 0,115 | 2,125 | 1,276 | 0,352 |  | 1,628 | 0,079 | 0,418 |
| 9 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12 | 0,497 | 11,503 | 3,389 | 0,615 |  | 4,004 | 0,237 | 7,262 |
| 10 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,452 | 5,052 | 3,411 | 0,343 |  | 3,753 | 0,432 | 0,867 |
| 12 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,01 | 0,334 | 0,244 | 0,000 |  | 0,244 | 0,076 | 0,014 |
| 13 |  | Котельная школы №31 | 0,103 | 0,02 | 0,083 | 0,073 | 0,000 |  | 0,073 | 0,011 | -0,001 |
| 14 |  | Котельная Мостоотряд-64 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,479 | 0,000 |  | 0,479 | 0,074 | -0,009 |
| 15 |  | Котельная ОРТПЦ | 0,86 | 0,01 | 0,85 | 0,637 | 0,116 |  | 0,753 | 0,069 | 0,028 |
| 16 |  | Котельная ВОС | 3,19 | 0,139 | 3,051 | 2,794 | 0,382 |  | 3,176 | 0,313 | -0,438 |
| 17 |  | Котельная ДОС | 5,5 | 0,191 | 5,309 | 2,333 | 0,435 |  | 2,768 | 0,264 | 2,277 |
| 18 |  | Котельная п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 2,556 | 0,743 |  | 3,298 | 0,191 | 1,053 |
| 19 |  | Котельная с. Садовое | 2,064 | 0,06 | 2,004 | 1,034 | 0,388 |  | 1,422 | 0,018 | 0,564 |
| 20 |  | Котельная 433 квартала | 10 | 0,226 | 9,774 | 4,926 | 0,932 |  | 5,858 | 0,067 | 3,849 |
| 21 |  | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,380 | 0,006 |  | 0,385 | 0,051 | 0,027 |
| 22 |  | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 | 0,034 | 0,74 | 0,494 | 0,012 |  | 0,506 | 0,036 | 0,198 |
| 23 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  | - | - |  |  |  | 0,000 |
| 24 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0 | -0,031 |
| 26 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | 1,53 | 0,034 | 1,496 | 0,357 | 0,162 |  | 0,519 | 0,038 | 0,939 |
| 27 |  | Котельная «ОЭБЦ» | 1,02 | 0,008 | 1,012 | 0,144 | 0,000 |  | 0,144 | 0,026 | 0,842 |
| 28 |  | Котельная «ПЛ-26» | 4,35 | 0,084 | 4,266 | 1,280 | 0,210 |  | 1,490 | 0,342 | 2,434 |
| 29 |  | Котельная «ПУ-6» | 1,38 | 0,031 | 1,349 | 0,484 | 0,129 |  | 0,614 | 0,013 | 0,722 |
| 30 |  | Котельная «ПУ-23» | 3,84 | 0,09 | 3,75 | 2,448 | 0,346 |  | 2,794 | 0,222 | 0,734 |
| 31 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,44 | 0,008 | 0,432 | 0,253 | 0,078 |  | 0,331 | 0,02 | 0,081 |
| 32 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 10,62 | 0,263 | 10,357 | 4,247 | 0,345 |  | 4,592 | 0,56 | 5,205 |
| 33 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
| 34 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | 32 | 0,776 | 31,224 | 10,952 | 2,431 |  | 13,383 | 2,537 | 15,304 |
| 35 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | 48,75 | 1,362 | 47,388 | 34,031 | 3,690 |  | 37,721 | 0,071 | 9,596 |
| 36 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | 19,23 | 0,345 | 18,885 | 9,273 | 1,898 |  | 11,171 | 0,299 | 7,415 |
| 37 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,38 | 0,007 | 1,373 | 0,321 | 0,000 |  | 0,321 | 0,024 | 1,028 |
| 38 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 10 | 0,524 | 9,476 | 2,662 | 0,000 |  | 2,662 | 0,48 | 6,334 |
| 39 | Новый источник | Котельная "СЖР" | 80 | 1,26 | 78,74 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 78,740 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2021 г.

Таблица 19. Балансы тепловой мощности на 2021 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по пару, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | 988,6 | 34,5 | 954,1 | 578,728 | 129,205 | 17,351 | 725,284 | 58,602 | 170,304 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | 39 | 1,314 | 37,686 | 18,826 | 4,188 |  | 23,014 | 1,419 | 13,253 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | 18 | 0,697 | 17,303 | 11,904 | 2,683 |  | 14,587 | 0,737 | 1,979 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | 18 | 0,729 | 17,271 | 9,286 | 2,288 |  | 11,574 | 0,622 | 5,075 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | 10 | 0,274 | 9,726 | 3,568 | 0,664 |  | 4,232 | 0,067 | 5,427 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | 2,24 | 0,115 | 2,125 | 1,276 | 0,352 |  | 1,628 | 0,079 | 0,418 |
| 9 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12 | 0,497 | 11,503 | 3,389 | 0,615 |  | 4,004 | 0,237 | 7,262 |
| 10 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,452 | 5,052 | 3,411 | 0,343 |  | 3,753 | 0,432 | 0,867 |
| 12 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,01 | 0,334 | 0,244 | 0,000 |  | 0,244 | 0,076 | 0,014 |
| 13 |  | Котельная школы №31 | 0,103 | 0,02 | 0,083 | 0,073 | 0,000 |  | 0,073 | 0,011 | -0,001 |
| 14 |  | Котельная Мостоотряд-64 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,479 | 0,000 |  | 0,479 | 0,074 | -0,009 |
| 15 |  | Котельная ОРТПЦ | 0,86 | 0,01 | 0,85 | 0,637 | 0,116 |  | 0,753 | 0,069 | 0,028 |
| 16 |  | Котельная ВОС | 3,19 | 0,139 | 3,051 | 2,794 | 0,382 |  | 3,176 | 0,313 | -0,438 |
| 17 |  | Котельная ДОС | 5,5 | 0,191 | 5,309 | 2,333 | 0,435 |  | 2,768 | 0,264 | 2,277 |
| 18 |  | Котельная п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 2,556 | 0,743 |  | 3,298 | 0,191 | 1,053 |
| 19 |  | Котельная с. Садовое | 2,064 | 0,06 | 2,004 | 1,034 | 0,388 |  | 1,422 | 0,018 | 0,564 |
| 20 |  | Котельная 433 квартала | 10 | 0,226 | 9,774 | 4,926 | 0,932 |  | 5,858 | 0,067 | 3,849 |
| 21 |  | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,380 | 0,006 |  | 0,385 | 0,051 | 0,027 |
| 22 |  | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 | 0,034 | 0,74 | 0,494 | 0,012 |  | 0,506 | 0,036 | 0,198 |
| 23 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  | - | - |  |  |  | 0,000 |
| 24 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0 | -0,031 |
| 26 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | 1,53 | 0,034 | 1,496 | 0,357 | 0,162 |  | 0,519 | 0,038 | 0,939 |
| 27 |  | Котельная «ОЭБЦ» | 1,02 | 0,008 | 1,012 | 0,144 | 0,000 |  | 0,144 | 0,026 | 0,842 |
| 28 |  | Котельная «ПЛ-26» | 4,35 | 0,084 | 4,266 | 1,280 | 0,210 |  | 1,490 | 0,342 | 2,434 |
| 29 |  | Котельная «ПУ-6» | 1,38 | 0,031 | 1,349 | 0,484 | 0,129 |  | 0,614 | 0,013 | 0,722 |
| 30 |  | Котельная «ПУ-23» | 3,84 | 0,09 | 3,75 | 2,448 | 0,346 |  | 2,794 | 0,222 | 0,734 |
| 31 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,44 | 0,008 | 0,432 | 0,253 | 0,078 |  | 0,331 | 0,02 | 0,081 |
| 32 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 10,62 | 0,263 | 10,357 | 4,247 | 0,345 |  | 4,592 | 0,56 | 5,205 |
| 33 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | 32 | 0,776 | 31,224 | 10,952 | 2,431 |  | 13,383 | 2,537 | 15,304 |
| 35 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | 48,75 | 1,362 | 47,388 | 34,031 | 3,690 |  | 37,721 | 0,071 | 9,596 |
| 36 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | 19,23 | 0,345 | 18,885 | 9,273 | 1,898 |  | 11,171 | 0,299 | 7,415 |
| 37 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,38 | 0,007 | 1,373 | 0,321 | 0,000 |  | 0,321 | 0,024 | 1,028 |
| 38 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 10 | 0,524 | 9,476 | 2,662 | 0,000 |  | 2,662 | 0,48 | 6,334 |
| 39 | Новый источник | Котельная "СЖР" | 80 | 1,26 | 78,74 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 78,740 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2022 г.

Таблица 20. Балансы тепловой мощности на 2022 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по пару, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | 988,6 | 34,5 | 954,1 | 583,978 | 130,618 | 17,351 | 731,947 | 58,602 | 163,641 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | 39 | 1,314 | 37,686 | 18,826 | 4,188 |  | 23,014 | 1,419 | 13,253 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | 18 | 0,697 | 17,303 | 11,904 | 2,683 |  | 14,587 | 0,737 | 1,979 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | 18 | 0,729 | 17,271 | 9,286 | 2,288 |  | 11,574 | 0,622 | 5,075 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | 10 | 0,274 | 9,726 | 3,568 | 0,664 |  | 4,232 | 0,067 | 5,427 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | 2,24 | 0,115 | 2,125 | 1,276 | 0,352 |  | 1,628 | 0,079 | 0,418 |
| 9 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12 | 0,497 | 11,503 | 3,389 | 0,615 |  | 4,004 | 0,237 | 7,262 |
| 10 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,452 | 5,052 | 3,411 | 0,343 |  | 3,753 | 0,432 | 0,867 |
| 12 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,01 | 0,334 | 0,244 | 0,000 |  | 0,244 | 0,076 | 0,014 |
| 13 |  | Котельная школы №31 | 0,103 | 0,02 | 0,083 | 0,073 | 0,000 |  | 0,073 | 0,011 | -0,001 |
| 14 |  | Котельная Мостоотряд-64 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,479 | 0,000 |  | 0,479 | 0,074 | -0,009 |
| 15 |  | Котельная ОРТПЦ | 0,86 | 0,01 | 0,85 | 0,637 | 0,116 |  | 0,753 | 0,069 | 0,028 |
| 16 |  | Котельная ВОС | 3,19 | 0,139 | 3,051 | 2,794 | 0,382 |  | 3,176 | 0,313 | -0,438 |
| 17 |  | Котельная ДОС | 5,5 | 0,191 | 5,309 | 2,389 | 0,452 |  | 2,841 | 0,264 | 2,204 |
| 18 |  | Котельная п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 2,556 | 0,743 |  | 3,298 | 0,191 | 1,053 |
| 19 |  | Котельная с. Садовое | 2,064 | 0,06 | 2,004 | 1,034 | 0,388 |  | 1,422 | 0,018 | 0,564 |
| 20 |  | Котельная 433 квартала | 10 | 0,226 | 9,774 | 4,926 | 0,932 |  | 5,858 | 0,067 | 3,849 |
| 21 |  | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,380 | 0,006 |  | 0,385 | 0,051 | 0,027 |
| 22 |  | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 | 0,034 | 0,74 | 0,494 | 0,012 |  | 0,506 | 0,036 | 0,198 |
| 23 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  | - | - |  |  |  | 0,000 |
| 24 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0 | -0,031 |
| 26 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | 1,53 | 0,034 | 1,496 | 0,357 | 0,162 |  | 0,519 | 0,038 | 0,939 |
| 27 |  | Котельная «ОЭБЦ» | 1,02 | 0,008 | 1,012 | 0,144 | 0,000 |  | 0,144 | 0,026 | 0,842 |
| 28 |  | Котельная «ПЛ-26» | 4,35 | 0,084 | 4,266 | 1,280 | 0,210 |  | 1,490 | 0,342 | 2,434 |
| 29 |  | Котельная «ПУ-6» | 1,38 | 0,031 | 1,349 | 0,484 | 0,129 |  | 0,614 | 0,013 | 0,722 |
| 30 |  | Котельная «ПУ-23» | 3,84 | 0,09 | 3,75 | 2,448 | 0,346 |  | 2,794 | 0,222 | 0,734 |
| 31 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,44 | 0,008 | 0,432 | 0,253 | 0,078 |  | 0,331 | 0,02 | 0,081 |
| 32 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 10,62 | 0,263 | 10,357 | 4,247 | 0,345 |  | 4,592 | 0,56 | 5,205 |
| 33 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | 32 | 0,776 | 31,224 | 10,952 | 2,431 |  | 13,383 | 2,537 | 15,304 |
| 35 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | 48,75 | 1,362 | 47,388 | 34,031 | 3,690 |  | 37,721 | 0,071 | 9,596 |
| 36 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | 19,23 | 0,345 | 18,885 | 9,273 | 1,898 |  | 11,171 | 0,299 | 7,415 |
| 37 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,38 | 0,007 | 1,373 | 0,321 | 0,000 |  | 0,321 | 0,024 | 1,028 |
| 38 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 10 | 0,524 | 9,476 | 2,662 | 0,000 |  | 2,662 | 0,48 | 6,334 |
| 39 | Новый источник | Котельная "СЖР" | 80 | 1,26 | 78,74 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 78,740 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023 г.

Таблица 21. Балансы тепловой мощности на 2023 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по пару, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | 988,6 | 34,5 | 954,1 | 589,228 | 132,031 | 17,351 | 738,610 | 58,602 | 156,978 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | 39 | 1,314 | 37,686 | 18,826 | 4,188 |  | 23,014 | 1,419 | 13,253 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | 18 | 0,697 | 17,303 | 11,904 | 2,683 |  | 14,587 | 0,737 | 1,979 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | 18 | 0,729 | 17,271 | 9,286 | 2,288 |  | 11,574 | 0,622 | 5,075 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | 10 | 0,274 | 9,726 | 3,568 | 0,664 |  | 4,232 | 0,067 | 5,427 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | 2,24 | 0,115 | 2,125 | 1,276 | 0,352 |  | 1,628 | 0,079 | 0,418 |
| 9 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12 | 0,497 | 11,503 | 3,696 | 0,615 |  | 4,311 | 0,237 | 6,955 |
| 10 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,452 | 5,052 | 3,411 | 0,343 |  | 3,753 | 0,432 | 0,867 |
| 12 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,01 | 0,334 | 0,244 | 0,000 |  | 0,244 | 0,076 | 0,014 |
| 13 |  | Котельная школы №31 | 0,103 | 0,02 | 0,083 | 0,073 | 0,000 |  | 0,073 | 0,011 | -0,001 |
| 14 |  | Котельная Мостоотряд-64 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,479 | 0,000 |  | 0,479 | 0,074 | -0,009 |
| 15 |  | Котельная ОРТПЦ | 0,86 | 0,01 | 0,85 | 0,637 | 0,116 |  | 0,753 | 0,069 | 0,028 |
| 16 |  | Котельная ВОС | 3,19 | 0,139 | 3,051 | 2,794 | 0,382 |  | 3,176 | 0,313 | -0,438 |
| 17 |  | Котельная ДОС | 5,5 | 0,191 | 5,309 | 2,389 | 0,452 |  | 2,841 | 0,264 | 2,204 |
| 18 |  | Котельная п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 2,556 | 0,743 |  | 3,298 | 0,191 | 1,053 |
| 19 |  | Котельная с. Садовое | 2,064 | 0,06 | 2,004 | 1,034 | 0,388 |  | 1,422 | 0,018 | 0,564 |
| 20 |  | Котельная 433 квартала | 10 | 0,226 | 9,774 | 4,926 | 0,932 |  | 5,858 | 0,067 | 3,849 |
| 21 |  | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,380 | 0,006 |  | 0,385 | 0,051 | 0,027 |
| 22 |  | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 | 0,034 | 0,74 | 0,494 | 0,012 |  | 0,506 | 0,036 | 0,198 |
| 23 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  | - | - |  |  |  | 0,000 |
| 24 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0 | -0,031 |
| 26 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | 1,53 | 0,034 | 1,496 | 0,357 | 0,162 |  | 0,519 | 0,038 | 0,939 |
| 27 |  | Котельная «ОЭБЦ» | 1,02 | 0,008 | 1,012 | 0,144 | 0,000 |  | 0,144 | 0,026 | 0,842 |
| 28 |  | Котельная «ПЛ-26» | 4,35 | 0,084 | 4,266 | 1,280 | 0,210 |  | 1,490 | 0,342 | 2,434 |
| 29 |  | Котельная «ПУ-6» | 1,38 | 0,031 | 1,349 | 0,484 | 0,129 |  | 0,614 | 0,013 | 0,722 |
| 30 |  | Котельная «ПУ-23» | 3,84 | 0,09 | 3,75 | 2,448 | 0,346 |  | 2,794 | 0,222 | 0,734 |
| 31 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,44 | 0,008 | 0,432 | 0,253 | 0,078 |  | 0,331 | 0,02 | 0,081 |
| 32 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 10,62 | 0,263 | 10,357 | 4,247 | 0,345 |  | 4,592 | 0,56 | 5,205 |
| 33 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | 32 | 0,776 | 31,224 | 10,952 | 2,431 |  | 13,383 | 2,537 | 15,304 |
| 35 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | 48,75 | 1,362 | 47,388 | 34,031 | 3,690 |  | 37,721 | 0,071 | 9,596 |
| 36 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | 19,23 | 0,345 | 18,885 | 9,273 | 1,898 |  | 11,171 | 0,299 | 7,415 |
| 37 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,38 | 0,007 | 1,373 | 0,321 | 0,000 |  | 0,321 | 0,024 | 1,028 |
| 38 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 10 | 0,524 | 9,476 | 2,662 | 0,000 |  | 2,662 | 0,48 | 6,334 |
| 39 | Новый источник | Котельная "СЖР" | 80 | 1,26 | 78,74 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 78,740 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024 г.

Таблица 22. Балансы тепловой мощности на 2024 год

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по пару, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | 988,6 | 34,5 | 954,1 | 594,478 | 133,444 | 17,351 | 745,273 | 58,602 | 150,315 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | 39 | 1,314 | 37,686 | 18,826 | 4,188 |  | 23,014 | 1,419 | 13,253 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | 18 | 0,697 | 17,303 | 11,904 | 2,683 |  | 14,587 | 0,737 | 1,979 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | 18 | 0,729 | 17,271 | 10,320 | 2,329 |  | 12,649 | 0,622 | 4,000 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | 10 | 0,274 | 9,726 | 3,568 | 0,664 |  | 4,232 | 0,067 | 5,427 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | 2,24 | 0,115 | 2,125 | 1,276 | 0,352 |  | 1,628 | 0,079 | 0,418 |
| 9 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12 | 0,497 | 11,503 | 4,655 | 0,615 |  | 5,270 | 0,237 | 16,536 |
| 10 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,452 | 5,052 | 3,411 | 0,343 |  | 3,753 | 0,432 | 0,867 |
| 12 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,01 | 0,334 | 0,244 | 0,000 |  | 0,244 | 0,076 | 0,014 |
| 13 |  | Котельная школы №31 | 0,103 | 0,02 | 0,083 | 0,073 | 0,000 |  | 0,073 | 0,011 | -0,001 |
| 14 |  | Котельная Мостоотряд-64 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,479 | 0,000 |  | 0,479 | 0,074 | -0,009 |
| 15 |  | Котельная ОРТПЦ | 0,86 | 0,01 | 0,85 | 0,637 | 0,116 |  | 0,753 | 0,069 | 0,028 |
| 16 |  | Котельная ВОС | 3,19 | 0,139 | 3,051 | 2,794 | 0,382 |  | 3,176 | 0,313 | -0,438 |
| 17 |  | Котельная ДОС | 5,5 | 0,191 | 5,309 | 2,389 | 0,452 |  | 2,841 | 0,264 | 2,204 |
| 18 |  | Котельная п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 2,556 | 0,743 |  | 3,298 | 0,191 | 1,053 |
| 19 |  | Котельная с. Садовое | 2,064 | 0,06 | 2,004 | 1,034 | 0,388 |  | 1,422 | 0,018 | 0,564 |
| 20 |  | Котельная 433 квартала | 10 | 0,226 | 9,774 | 4,946 | 0,940 |  | 5,886 | 0,067 | 3,821 |
| 21 |  | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,380 | 0,006 |  | 0,385 | 0,051 | 0,027 |
| 22 |  | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 | 0,034 | 0,74 | 0,494 | 0,012 |  | 0,506 | 0,036 | 0,198 |
| 23 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  | - | - |  |  |  | 0,000 |
| 24 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0 | -0,031 |
| 26 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | 1,53 | 0,034 | 1,496 | 0,357 | 0,162 |  | 0,519 | 0,038 | 0,939 |
| 27 |  | Котельная «ОЭБЦ» | 1,02 | 0,008 | 1,012 | 0,144 | 0,000 |  | 0,144 | 0,026 | 0,842 |
| 28 |  | Котельная «ПЛ-26» | 4,35 | 0,084 | 4,266 | 1,280 | 0,210 |  | 1,490 | 0,342 | 2,434 |
| 29 |  | Котельная «ПУ-6» | 1,38 | 0,031 | 1,349 | 0,484 | 0,129 |  | 0,614 | 0,013 | 0,722 |
| 30 |  | Котельная «ПУ-23» | 3,84 | 0,09 | 3,75 | 2,448 | 0,346 |  | 2,794 | 0,222 | 0,734 |
| 31 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,44 | 0,008 | 0,432 | 0,253 | 0,078 |  | 0,331 | 0,02 | 0,081 |
| 32 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 10,62 | 0,263 | 10,357 | 4,247 | 0,345 |  | 4,592 | 0,56 | 5,205 |
| 33 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | 32 | 0,776 | 31,224 | 10,952 | 2,431 |  | 13,383 | 2,537 | 15,304 |
| 35 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | 48,75 | 1,362 | 47,388 | 34,031 | 3,690 |  | 37,721 | 0,071 | 9,596 |
| 36 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | 19,23 | 0,345 | 18,885 | 9,273 | 1,898 |  | 11,171 | 0,299 | 7,415 |
| 37 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,38 | 0,007 | 1,373 | 0,321 | 0,000 |  | 0,321 | 0,024 | 1,028 |
| 38 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 10 | 0,524 | 9,476 | 2,662 | 0,000 |  | 2,662 | 0,48 | 6,334 |
| 39 | Новый источник | Котельная "СЖР" | 80 | 1,26 | 78,74 | 3,942 | 1,324 |  | 5,266 | 0,555 | 72,919 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2025г.

Таблица 23. Балансы тепловой мощности на 2025 г.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по пару, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | 988,6 | 34,5 | 954,1 | 599,728 | 134,857 | 17,351 | 751,936 | 58,602 | 143,652 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | 39 | 1,314 | 37,686 | 18,826 | 4,188 |  | 23,014 | 1,419 | 13,253 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | 18 | 0,697 | 17,303 | 11,904 | 2,683 |  | 14,587 | 0,737 | 1,979 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | 18 | 0,729 | 17,271 | 10,320 | 2,329 |  | 12,649 | 0,622 | 4,000 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | 10 | 0,274 | 9,726 | 3,568 | 0,664 |  | 4,232 | 0,067 | 5,427 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | 2,24 | 0,115 | 2,125 | 1,276 | 0,352 |  | 1,628 | 0,079 | 0,418 |
| 9 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12 | 0,497 | 11,503 | 4,655 | 0,615 |  | 5,270 | 0,237 | 16,536 |
| 10 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,452 | 5,052 | 3,411 | 0,343 |  | 3,753 | 0,432 | 0,867 |
| 12 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,01 | 0,334 | 0,244 | 0,000 |  | 0,244 | 0,076 | 0,014 |
| 13 |  | Котельная школы №31 | 0,103 | 0,02 | 0,083 | 0,073 | 0,000 |  | 0,073 | 0,011 | -0,001 |
| 14 |  | Котельная Мостоотряд-64 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,479 | 0,000 |  | 0,479 | 0,074 | -0,009 |
| 15 |  | Котельная ОРТПЦ | 0,86 | 0,01 | 0,85 | 0,637 | 0,116 |  | 0,753 | 0,069 | 0,028 |
| 16 |  | Котельная ВОС | 3,19 | 0,139 | 3,051 | 2,794 | 0,382 |  | 3,176 | 0,313 | -0,438 |
| 17 |  | Котельная ДОС | 5,5 | 0,191 | 5,309 | 2,389 | 0,452 |  | 2,841 | 0,264 | 2,204 |
| 18 |  | Котельная п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 2,556 | 0,743 |  | 3,298 | 0,191 | 1,053 |
| 19 |  | Котельная с. Садовое | 2,064 | 0,06 | 2,004 | 1,034 | 0,388 |  | 1,422 | 0,018 | 0,564 |
| 20 |  | Котельная 433 квартала | 10 | 0,226 | 9,774 | 4,946 | 0,940 |  | 5,886 | 0,067 | 3,821 |
| 21 |  | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,380 | 0,006 |  | 0,385 | 0,051 | 0,027 |
| 22 |  | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 | 0,034 | 0,74 | 0,494 | 0,012 |  | 0,506 | 0,036 | 0,198 |
| 23 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  | - | - |  |  |  | 0,000 |
| 24 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0 | -0,031 |
| 26 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | 1,53 | 0,034 | 1,496 | 0,357 | 0,162 |  | 0,519 | 0,038 | 0,939 |
| 27 |  | Котельная «ОЭБЦ» | 1,02 | 0,008 | 1,012 | 0,144 | 0,000 |  | 0,144 | 0,026 | 0,842 |
| 28 |  | Котельная «ПЛ-26» | 4,35 | 0,084 | 4,266 | 1,280 | 0,210 |  | 1,490 | 0,342 | 2,434 |
| 29 |  | Котельная «ПУ-6» | 1,38 | 0,031 | 1,349 | 0,484 | 0,129 |  | 0,614 | 0,013 | 0,722 |
| 30 |  | Котельная «ПУ-23» | 3,84 | 0,09 | 3,75 | 2,448 | 0,346 |  | 2,794 | 0,222 | 0,734 |
| 31 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,44 | 0,008 | 0,432 | 0,253 | 0,078 |  | 0,331 | 0,02 | 0,081 |
| 32 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 10,62 | 0,263 | 10,357 | 4,247 | 0,345 |  | 4,592 | 0,56 | 5,205 |
| 33 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | 32 | 0,776 | 31,224 | 10,984 | 2,441 |  | 13,425 | 2,537 | 15,262 |
| 35 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | 48,75 | 1,362 | 47,388 | 34,031 | 3,690 |  | 37,721 | 0,071 | 9,596 |
| 36 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | 19,23 | 0,345 | 18,885 | 9,273 | 1,898 |  | 11,171 | 0,299 | 7,415 |
| 37 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,38 | 0,007 | 1,373 | 0,321 | 0,000 |  | 0,321 | 0,024 | 1,028 |
| 38 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 10 | 0,524 | 9,476 | 2,662 | 0,000 |  | 2,662 | 0,48 | 6,334 |
| 39 | Новый источник | Котельная "СЖР" | 80 | 1,26 | 78,74 | 11,293 | 2,817 |  | 14,110 | 0,555 | 64,075 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2026-2027 гг.

Таблица 24. Балансы тепловой мощности на 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по пару, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | 988,6 | 34,5 | 954,1 | 610,228 | 137,683 | 17,351 | 765,262 | 58,602 | 130,326 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | 39 | 1,314 | 37,686 | 18,826 | 4,188 |  | 23,014 | 1,419 | 13,253 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | 18 | 0,697 | 17,303 | 11,904 | 2,683 |  | 14,587 | 0,737 | 1,979 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | 18 | 0,729 | 17,271 | 13,232 | 3,682 |  | 16,914 | 0,622 | -0,265 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | 10 | 0,274 | 9,726 | 3,568 | 0,664 |  | 4,232 | 0,067 | 5,427 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | 2,24 | 0,115 | 2,125 | 1,276 | 0,352 |  | 1,628 | 0,079 | 0,418 |
| 9 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12 | 0,497 | 11,503 | 4,655 | 0,615 |  | 5,270 | 0,237 | 16,536 |
| 10 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,452 | 5,052 | 3,411 | 0,343 |  | 3,753 | 0,432 | 0,867 |
| 12 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,01 | 0,334 | 0,244 | 0,000 |  | 0,244 | 0,076 | 0,014 |
| 13 |  | Котельная школы №31 | 0,103 | 0,02 | 0,083 | 0,073 | 0,000 |  | 0,073 | 0,011 | -0,001 |
| 14 |  | Котельная Мостоотряд-64 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,479 | 0,000 |  | 0,479 | 0,074 | -0,009 |
| 15 |  | Котельная ОРТПЦ | 0,86 | 0,01 | 0,85 | 0,637 | 0,116 |  | 0,753 | 0,069 | 0,028 |
| 16 |  | Котельная ВОС | 3,19 | 0,139 | 3,051 | 3,021 | 0,387 |  | 3,408 | 0,313 | -0,670 |
| 17 |  | Котельная ДОС | 5,5 | 0,191 | 5,309 | 3,179 | 0,565 |  | 3,744 | 0,264 | 1,301 |
| 18 |  | Котельная п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 2,556 | 0,743 |  | 3,298 | 0,191 | 1,053 |
| 19 |  | Котельная с. Садовое | 2,064 | 0,06 | 2,004 | 1,034 | 0,388 |  | 1,422 | 0,018 | 0,564 |
| 20 |  | Котельная 433 квартала | 10 | 0,226 | 9,774 | 4,946 | 0,940 |  | 5,886 | 0,067 | 3,821 |
| 21 |  | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,380 | 0,006 |  | 0,385 | 0,051 | 0,027 |
| 22 |  | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 | 0,034 | 0,74 | 0,494 | 0,012 |  | 0,506 | 0,036 | 0,198 |
| 23 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  | - | - |  |  |  | 0,000 |
| 24 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0 | -0,031 |
| 26 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | 1,53 | 0,034 | 1,496 | 0,357 | 0,162 |  | 0,519 | 0,038 | 0,939 |
| 27 |  | Котельная «ОЭБЦ» | 1,02 | 0,008 | 1,012 | 0,144 | 0,000 |  | 0,144 | 0,026 | 0,842 |
| 28 |  | Котельная «ПЛ-26» | 4,35 | 0,084 | 4,266 | 1,280 | 0,210 |  | 1,490 | 0,342 | 2,434 |
| 29 |  | Котельная «ПУ-6» | 1,38 | 0,031 | 1,349 | 0,484 | 0,129 |  | 0,614 | 0,013 | 0,722 |
| 30 |  | Котельная «ПУ-23» | 3,84 | 0,09 | 3,75 | 2,448 | 0,346 |  | 2,794 | 0,222 | 0,734 |
| 31 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,44 | 0,008 | 0,432 | 0,253 | 0,078 |  | 0,331 | 0,02 | 0,081 |
| 32 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 10,62 | 0,263 | 10,357 | 4,247 | 0,345 |  | 4,592 | 0,56 | 5,205 |
| 33 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | 32 | 0,776 | 31,224 | 10,984 | 2,441 |  | 13,425 | 2,537 | 15,262 |
| 35 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | 48,75 | 1,362 | 47,388 | 34,031 | 3,690 |  | 37,721 | 0,071 | 9,596 |
| 36 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | 19,23 | 0,345 | 18,885 | 9,273 | 1,898 |  | 11,171 | 0,299 | 7,415 |
| 37 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,38 | 0,007 | 1,373 | 0,321 | 0,000 |  | 0,321 | 0,024 | 1,028 |
| 38 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 10 | 0,524 | 9,476 | 2,662 | 0,000 |  | 2,662 | 0,48 | 6,334 |
| 39 | Новый источник | Котельная "СЖР" | 80 | 1,26 | 78,74 | 22,099 | 5,753 |  | 27,852 | 0,555 | 50,333 |

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2028-2034 гг.

Таблица 25. Балансы тепловой мощности на 2028-2034 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Источник | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка по пару, Гкал/ч | Суммарная расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» | Благовещенская ТЭЦ | 988,6 | 34,5 | 954,1 | 665,653 | 152,594 | 17,351 | 835,598 | 58,602 | 59,990 |
| 1 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Котельная 74 квартала | 39 | 1,314 | 37,686 | 18,826 | 4,188 |  | 23,014 | 1,419 | 13,253 |
| 2 |  | Котельная 101 квартала | 18 | 0,697 | 17,303 | 11,904 | 2,683 |  | 14,587 | 0,737 | 1,979 |
| 3 |  | Котельная 410 квартала | 18 | 0,729 | 17,271 | 13,232 | 3,682 |  | 16,914 | 0,622 | -0,265 |
| 4 |  | Котельная 438 квартала | 10 | 0,274 | 9,726 | 3,568 | 0,664 |  | 4,232 | 0,067 | 5,427 |
| 6 |  | Котельная 481 квартала | 2,24 | 0,115 | 2,125 | 1,276 | 0,352 |  | 1,628 | 0,079 | 0,418 |
| 9 |  | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12 | 0,497 | 11,503 | 5,734 | 0,615 |  | 6,349 | 0,237 | 4,917 |
| 10 |  | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 | 0,452 | 5,052 | 3,607 | 0,420 |  | 4,026 | 0,432 | 0,594 |
| 12 |  | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,01 | 0,334 | 0,244 | 0,000 |  | 0,244 | 0,076 | 0,014 |
| 13 |  | Котельная школы №31 | 0,103 | 0,02 | 0,083 | 0,073 | 0,000 |  | 0,073 | 0,011 | -0,001 |
| 14 |  | Котельная Мостоотряд-64 | 0,602 | 0,058 | 0,544 | 0,479 | 0,000 |  | 0,479 | 0,074 | -0,009 |
| 15 |  | Котельная ОРТПЦ | 0,86 | 0,01 | 0,85 | 0,637 | 0,116 |  | 0,753 | 0,069 | 0,028 |
| 16 |  | Котельная ВОС | 3,19 | 0,139 | 3,051 | 3,021 | 0,387 |  | 3,408 | 0,313 | -0,670 |
| 17 |  | Котельная ДОС | 5,5 | 0,191 | 5,309 | 3,179 | 0,565 |  | 3,744 | 0,264 | 1,301 |
| 18 |  | Котельная п. Аэропорт | 4,816 | 0,274 | 4,542 | 2,556 | 0,743 |  | 3,298 | 0,191 | 1,053 |
| 19 |  | Котельная с. Садовое | 2,064 | 0,06 | 2,004 | 1,034 | 0,388 |  | 1,422 | 0,018 | 0,564 |
| 20 |  | Котельная 433 квартала | 10 | 0,226 | 9,774 | 4,946 | 0,940 |  | 5,886 | 0,067 | 3,821 |
| 21 |  | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 | 0,053 | 0,463 | 0,380 | 0,006 |  | 0,385 | 0,051 | 0,027 |
| 22 |  | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 | 0,034 | 0,74 | 0,494 | 0,012 |  | 0,506 | 0,036 | 0,198 |
| 23 |  | Котельная «Мазутохранилище» | 5 т.п./час | Технология, разогрев ж/д. цистерн, слив и хранение мазута |  | - | - |  |  |  | 0,000 |
| 24 |  | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,025 | 0,018 | 0,049 | 0,000 |  | 0,049 | 0 | -0,031 |
| 26 | ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | 1,53 | 0,034 | 1,496 | 0,357 | 0,162 |  | 0,519 | 0,038 | 0,939 |
| 27 |  | Котельная «ОЭБЦ» | 1,02 | 0,008 | 1,012 | 0,144 | 0,000 |  | 0,144 | 0,026 | 0,842 |
| 28 |  | Котельная «ПЛ-26» | 4,35 | 0,084 | 4,266 | 1,280 | 0,210 |  | 1,490 | 0,342 | 2,434 |
| 29 |  | Котельная «ПУ-6» | 1,38 | 0,031 | 1,349 | 0,484 | 0,129 |  | 0,614 | 0,013 | 0,722 |
| 30 |  | Котельная «ПУ-23» | 3,84 | 0,09 | 3,75 | 2,448 | 0,346 |  | 2,794 | 0,222 | 0,734 |
| 31 | ПАО «Ростелеком» | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,44 | 0,008 | 0,432 | 0,253 | 0,078 |  | 0,331 | 0,02 | 0,081 |
| 32 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 10,62 | 0,263 | 10,357 | 4,247 | 0,345 |  | 4,592 | 0,56 | 5,205 |
| 33 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Котельная п. Мухинка | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | АО «СЗОР» | Котельная судостроительного завода | 32 | 0,776 | 31,224 | 18,040 | 5,824 |  | 23,864 | 2,537 | 4,823 |
| 35 | ООО «Амурский бройлер» | Котельная Птицефабрики | 48,75 | 1,362 | 47,388 | 34,031 | 3,690 |  | 37,721 | 0,071 | 9,596 |
| 36 | ООО «БЗСМ» | Котельная завода строительных материалов | 19,23 | 0,345 | 18,885 | 9,273 | 1,898 |  | 11,171 | 0,299 | 7,415 |
| 37 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,38 | 0,007 | 1,373 | 0,321 | 0,000 |  | 0,321 | 0,024 | 1,028 |
| 38 | ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 10 | 0,524 | 9,476 | 2,662 | 0,000 |  | 2,662 | 0,48 | 6,334 |
| 39 | Новый источник | Котельная "СЖР" | 80 | 1,26 | 78,74 | 36,234 | 8,300 |  | 44,534 | 0,555 | 33,651 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, городских округов в пределах г. Благовещенска отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где: - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где: - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Нормативные технологические потери теплоносителя в тепловых сетях теплосетевых организаций рассчитывались в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утверждённой приказом от 30.12.2008 г. Нормативные потери ежегодно проходят утверждение в Минэнерго России.

Информация об утвержденных нормативных технологических потерях тепловой энергии и теплоносителя представлена в таблице ниже.

Таблица 26. Нормативные значения технологических потерь теплоносителя

| № п/п | Наименование организации | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  | тонн | 9,800 | - | - | - | - |
|  | тыс. Гкал | 8,754 | 8,754 | 8,754 | 8,524 | 8,524 |
| 1.2 | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 714,109 | 714,109 | 714,109 | 733,347 | 733,347 |
|  | тыс. Гкал | 179,220 | 179,220 | 179,220 | 176,802 | 176,802 |
| 2 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 253,452 | 253,791 | 274,168 | 274,168 | 274,168 |
|  | тыс. Гкал | 192,756 | 191,113 | 205,323 | 164,29 | 164,29 |
| 3 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 1,436 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
|  | тыс. Гкал | 1,678 | 1,045 | 1,045 | 0,98,9 | 1,472 |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | тыс. Гкал | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 3,331 | 3,331 | 3,331 | 3,331 | 3,331 |
|  | тыс. Гкал | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,472 | 2,472 |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. Гкал | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 10,824 | 10,824 | 10,824 | 10,824 | 10,824 |
|  | тыс. Гкал | 4,373 | 4,373 | 4,373 | 4,833 | 4,833 |
| 8 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  | тонн | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | тыс. Гкал | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 1.2 | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 14,228 | 14,232 | 14,232 | 14,232 | 14,232 |
|  | тыс. Гкал | 9,361 | 9,360 | 9,360 | 9,780 | 9,780 |
| 9 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
|  | тыс. Гкал | 1,6998 | 1,6998 | 1,6998 | 0,431 | 0,431 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  | тыс. Гкал | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,13 | 0,12 |
| 11 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,636 | 0,636 | 0,6157 | 0,6157 | 0,6157 |
|  | тыс. Гкал | 0,4799 | 0,4799 | 0,4799 | 0,4799 | 0,50698 |
| 12 | ЗАО «Амурплодсемпром» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 |
|  | тыс. Гкал | - | 1,215 | 1,215 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ООО «Амурстрой Энергия» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 |  |  | 2,452 | 2,452 | 2,452 |
|  | тыс. Гкал |  |  | 1,072 | 1,072 | 1,072 |

Информация о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя за указанный период представлена в таблице ниже.

Таблица 27. Фактические значения технологических потерь теплоносителя

| № п/п | Наименование организации | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  | тонн | 9,800 | - | - | - | - |
|  | тыс. Гкал | 8,754 | 8,754 | 8,754 | 8,524 | 8,524 |
| 1.2 | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 714,109 | 714,109 | 714,109 | 733,347 | 733,347 |
|  | тыс. Гкал | 179,220 | 179,220 | 179,220 | 176,802 | 176,802 |
| 2 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 253,452 | 253,791 | 274,168 | 274,168 | 274,168 |
|  | тыс. Гкал | 192,756 | 191,113 | 205,323 | 164,29 | 164,29 |
| 3 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 1,436 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
|  | тыс. Гкал | 1,678 | 1,045 | 1,045 | 0,98,9 | 1,472 |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | тыс. Гкал | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 3,331 | 3,331 | 3,331 | 3,331 | 3,331 |
|  | тыс. Гкал | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,472 | 2,472 |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. Гкал | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 10,824 | 10,824 | 10,824 | 10,824 | 10,824 |
|  | тыс. Гкал | 4,373 | 4,373 | 4,373 | 4,833 | 4,833 |
| 8 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  | тонн | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  | тыс. Гкал | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 1.2 | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 14,228 | 14,232 | 14,232 | 14,232 | 14,232 |
|  | тыс. Гкал | 9,361 | 9,360 | 9,360 | 9,780 | 9,780 |
| 9 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
|  | тыс. Гкал | 1,6998 | 1,6998 | 1,6998 | 0,431 | 0,431 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  | тыс. Гкал | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,13 | 0,12 |
| 11 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,636 | 0,636 | 0,6157 | 0,6157 | 0,6157 |
|  | тыс. Гкал | 0,4799 | 0,4799 | 0,4799 | 0,4799 | 0,50698 |
| 12 | ЗАО «Амурплодсемпром» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 |
|  | тыс. Гкал | - | 1,215 | 1,215 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ООО «Амурстрой Энергия» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 |  |  | 2,452 | 2,452 | 2,452 |
|  | тыс. Гкал |  |  | 1,072 | 1,072 | 1,072 |

Сравнительный анализ нормативных и фактических значений технологических потерь за 2020 год показал, что:

- в сетях филиала АО «ДГК» «Амурская генерация», филиала АО «АКС» «Амуртеплосервис», ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», ООО «Машиностроитель», есть тенденция к возрастанию потерь тепловой энергии и теплоносителя;

- в сетях остальных предприятий есть тенденция к снижению потерь тепловой энергии и теплоносителя или фактические потери остаются на уровне предыдущего года;

- тепловые потери в сетях филиала АО «АКС» «Амуртеплосервис», ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД», ООО «Машиностроитель» выше нормативных значений.

Количество воды на коммунальных теплоэнергетических предприятиях, требуемое для выработки теплоты, слагается из расходов на разовое наполнение систем отопления, вентиляции, трубопроводов тепловых сетей, расходов на подпитку системы теплоснабжения, собственные нужды котельной:

V = Vd + Vподп + Vсн + ,

где Vd - объем воды на заполнение тепловой сети, м3;

Vподп - объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

Vсн - объем воды на собственные нужды, м3;

Vотi - объем воды на заполнение системы отопления i-го потребителя, м3;

n - количество потребителей.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей Vd определяется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

,

где vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1 м, м3/м, принимается по таблице ниже.

ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, км;

n - количество участков сети.

Таблица 28. Удельная емкость воды в трубопроводах

| Диаметр трубопровода, мм |  | Толщина стенки трубы, мм | Удельная емкость, м3/м | Диаметр трубопровода, мм |  | Толщина стенки трубы, мм | Удельная емкость, м3/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| условный, Dу | наружный, Dн |  |  | условный, Dу | наружный, Dн |  |  |
| 15 | 18 | 2,0 | 0,00015 | 450 | 480 | 6,0 | 0,1720 |
| 20 | 25 | 2,0 | 0,00035 | 450 | 480 | 7,0 | 0,1710 |
| 25 | 32 | 2,5 | 0,00057 | 500 | 530 | 6,0 | 0,2100 |
| 32 | 38 | 2,5 | 0,00085 | 500 | 530 | 8,0 | 0,2070 |
| 40 | 45 | 2,5 | 0,0013 | 600 | 630 | 6,0 | 0,300 |
| 50 | 57 | 3,0 | 0,0020 | 600 | 630 | 8,0 | 0,296 |
| 70 | 76 | 3,0 | 0,0039 | 600 | 630 | 9,0 | 0,295 |
| 80 | 89 | 3,5 | 0,0053 | 600 | 630 | 11,0 | 0,290 |
| 80 | 89 | 3,0 | 0,0055 | 700 | 720 | 7,0 | 0,391 |
| 100 | 108 | 4,0 | 0,0079 | 700 | 720 | 8,0 | 0,389 |
| 100 | 108 | 3,5 | 0,0080 | 700 | 720 | 9,0 | 0,387 |
| 125 | 133 | 4,0 | 0,0123 | 700 | 720 | 11,0 | 0,382 |
| 125 | 133 | 3,5 | 0,0124 | 800 | 820 | 7,0 | 0,509 |
| 150 | 159 | 4,5 | 0,0177 | 800 | 820 | 8,0 | 0,507 |
| 175 | 194 | 5,0 | 0,0270 | 800 | 820 | 11,0 | 0,500 |
| 200 | 219 | 6,0 | 0,0330 | 900 | 920 | 8,0 | 0,642 |
| 200 | 219 | 5,0 | 0,0340 | 900 | 920 | 9,0 | 0,639 |
| 250 | 273 | 7,0 | 0,0530 | 900 | 920 | 11,0 | 0,633 |
| 300 | 325 | 8,0 | 0,0750 | 1000 | 1020 | 9,0 | 0,788 |
| 300 | 325 | 7,0 | 0,0760 | 1000 | 1020 | 10,0 | 0,785 |
| 350 | 377 | 9,0 | 0,1010 | 1000 | 1020 | 11,0 | 0,782 |
| 400 | 426 | 6,0 | 0,1350 | 1000 | 1020 | 12,0 | 0,779 |
| 400 | 426 | 7,0 | 0,1330 | 1000 | 1020 | 14,0 | 0,772 |

Динамика изменения емкости трубопроводов тепловых сетей г. Благовещенск на период с 2018 по 2034 гг. представлена в таблицах ниже. Изменение емкости трубопроводов происходит за счет:

- перекладки тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода

- строительства новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей

Таблица 29. Перспективные объемы теплоносителя

| № п/п | Наименование источника | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2023 | 2030 | 2034 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 1003,1239 | 945,6925 | 946,0564 | 946,1781 | 946,1781 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 354,0974 | 321,6537 | 322,4355 | 322,4355 | 322,4355 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 330,6445 | 335,5822 | 336,373 | 336,6106 | 336,6106 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 80,1855 | 85,6222 | 7,6165 | 7,6165 | 7,6165 |
| 5 | Котельная 476 квартала | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 6 | Котельная 481 квартала | 17,6484 | 18,5975 | 18,5975 | 18,5975 | 18,5975 |
| 7 | Котельная ВОС | 117,3202 | 136,2078 | 139,2475 | 141,5292 | 141,5292 |
| 8 | Котельная Дальневосточная 25 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ДОС | 43,7754 | 165,2159 | 167,5734 | 167,6395 | 167,6395 |
| 10 | Котельная Мостоотряд 64 | 9,1597 | 9,1597 | 11,717 | 11,717 | 11,717 |
| 11 | Котельная ОРТПЦ | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 | 9,7885 |
| 12 | Котельная с.Садовое | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 | 17,3323 |
| 13 | Котельная п.Аэропорт | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 | 67,2131 |
| 14 | Котельная ул.Пограничная, 183 | 97,5267 | 122,3263 | 122,3263 | 122,3263 | 122,3263 |
| 15 | Котельная ул. Релочная 5 (Белогорье) | 186,427 | 186,5274 | 186,5274 | 186,5274 | 186,5274 |
| 16 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 10,7789 | 11,0433 | 11,0433 | 11,0433 | 11,0433 |
| 17 | Котельная школы №31 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 | 0,9576 |
| 18 | Котельная Чайковского 155 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Лазо 111 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 20 | Котельная 433 квартала | 167,9197 | 201,2612 | 201,6038 | 201,6038 | 201,6038 |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная БДИ | 4,3696 | 4,8264 | 4,8264 | 4,8264 | 4,8264 |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 | 2,1677 |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 | 34,3815 |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 | 2,9838 |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 26,4646 | 26,6573 | 26,6573 | 26,6573 | 26,6573 |
| ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная завода стройматериалов | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 | 146,0993 |
| ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная Птицефабрики | 513,5693 | 441,2138 | 441,2138 | 441,2138 | 441,2138 |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОАО "РЖД" | 165,8232 | 165,8232 | 165,8232 | 165,8232 | 165,8232 |
| ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ОАО Ростелеком | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 | 0,1776 |
| АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная судостроительного завода | 94,9218 | 200,7682 | 208,2988 | 208,2988 | 208,2988 |
| филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СП «Благовещенская ТЭЦ» | 28626 | 29238 | 29822,76 | 30419,22 | 31027,6 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная СПР | 0 | 0 | 0 | 3072,675 | 3072,675 |
| 34 | Котельная НК-1 | 0 | 0 | 0 | 199,7429 | 202,1745 |
| 35 | Котельная НК-2 | 0 | 0 | 0 | 47,4076 | 98,468 |
| 36 | Котельная НК-3 | 0 | 0 | 0 | 21,9863 | 38,1076 |

Таблица 30. Перспективные объемы теплоносителя в сетях ЦТП

| № п/п | Наименование ЦТП | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2023 | 2030 | 2034 |
| 1 | ЦТП Игнатьевское шоссе 14/2 | 20,0689 | 79,2081 | 80,8236 | 80,8236 | 80,8236 |
| 2 | ЦТП ГАИ УВД | 29,1594 | 29,2496 | 29,2496 | 29,2496 | 29,2496 |
| 3 | ЦТП ул. Мухина 152 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 | 7,8563 |
| 4 | ЦТП ООО "Амурэлектрощит" | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 | 1,0904 |
| 5 | ЦТП ООО "Хаббл" | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 |
| 6 | ЦТП ООО ФСК "Энергосоюз" | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 |

Объем воды на наполнение систем отопления присоединенных потребителей определяется по показаниям приборов учета, а при их отсутствии по формуле:

,

где v - удельный объем воды, м3/(Гкал/ч), определяется в зависимости от характеристики системы и расчетного графика температур;

Qоi - максимальный тепловой поток на отопление i-го потребителя, Гкал/ч;

n - количество систем отопления.

При отсутствии данных о типе нагревательных приборов допускается принимать ориентировочно удельный объем воды на наполнение местных систем отопления зданий по всему объему в размере 30 м3/(Гкал/ч) суммарного расчетного часового расхода теплоты на отопление и вентиляцию.

Объем воды на наполнение местных систем горячего водоснабжения при открытой системе теплоснабжения определяется из расчета 6 м3/(Гкал/ч) среднечасовой расчетной мощности горячего водоснабжения.

Количество подпиточной воды для восполнения потерь теплоносителя в системах теплопотребления и трубопроводах тепловой сети должно соответствовать величинам утечек для закрытой системы теплоснабжения, для открытой системы теплоснабжения дополнительно и количеству воды, отобранной для нужд горячего водоснабжения.

При эксплуатации с учетом возможных колебаний утечки в течение года в зависимости от режимных условий работы системы теплоснабжения норма утечки воды для закрытой системы принимается равной 0,0025/ч от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединяемых к ним местных систем отопления и вентиляции зданий.

Расход воды на подпитку, м3/ч, составит:

- для закрытой системы теплоснабжения

где V - объем воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединенных местных систем отопления и вентиляции, м3;

- для открытой системы теплоснабжения

где Ghm - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/ч.

Анализ позволяет сделать следующие выводы:

- В течение рассматриваемого периода в системах теплоснабжения г. Благовещенска, наблюдаемый прирост объема теплоносителя на 41,34% относительно базового значения в 2019 г.

- Наиболее значительный прирост объема теплоносителя, обусловленный вводом в эксплуатацию в 2027 г. новых источников, приходится на период с 2023 по 2030гг. Динамика прироста объема теплоносителя приведена на рисунке ниже.

- Динамика прироста объема теплоносителя по годам

Динамика прироста объема теплоносителя по теплоснабжающим организациям представлена на рисунке ниже.

- Динамика прироста объема теплоносителя по теплоснабжающим
организациям

Прогнозы расходов воды на нормативную подпитку тепловых сетей на каждый из периодов регулирования с 2019 по 2034 годы представлены в таблице ниже.

Таблица 31. Нормативные технически обоснованные потери теплоносителя в тепловых сетях, тыс. м3

| № п/п | Наименование организации | 2019 | 2020 | 2023 | 2030 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  | тонн | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 733,347 | 733,347 | 733,347 | 733,347 | 733,347 |
| 2 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 274,168 | 274,168 | 274,168 | 274,168 | 274,168 |
| 3 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 5 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 3,331 | 3,331 | 3,331 | 3,331 | 3,331 |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 10,824 | 10,824 | 10,824 | 10,824 | 10,824 |
| 8 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Теплоноситель - пар |  |  |  |  |  |
|  | тонн | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 8.2 | Теплоноситель - вода |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 14,232 | 14,232 | 14,232 | 14,232 | 14,232 |
| 9 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 1,192 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| 11 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 0,6157 | 0,6157 | 0,6157 | 0,6157 | 0,6157 |
| 12 | ЗАО «Амурплодсемпром» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 | 1,207 |
| 13 | ООО «Амурстрой Энергия» |  |  |  |  |  |
|  | тыс. м3 | 2,452 | 2,452 | 2,452 | 2,452 | 2,452 |

Таблица 32. Балансы производительности ВПУ БТЭЦ и подпитки тепловой сети на перспективу до 2034 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022-2027 |  | 2028-2034 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период | отопительный период | летний период |
| Установленная производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Фактический срок службы | лет | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 44 | 44 | 51 | 51 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | м3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 102,3 | 85,4 | 107,8 | 89,2 | 108,1 | 89,4 | 108,7 | 89,8 | 113,8 | 93,3 | 113,8 | 93,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 80,7 | 55,6 | 86,2 | 59,4 | 86,5 | 59,6 | 87,1 | 60,0 | 92,2 | 63,5 | 92,2 | 63,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 | 21,6 | 29,8 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 151,4 | 131,6 | 152,3 | 133,4 | 153,1 | 135,2 | 154,0 | 137,0 | 160,6 | 147,8 | 160,6 | 147,8 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | т/ ч | 267,7 | 284,6 | 262,2 | 280,8 | 261,9 | 280,6 | 261,3 | 280,2 | 256,2 | 276,7 | 256,2 | 276,7 |
| Доля резерва | % | 59% | 63% | 25% | 34% | 25% | 34% | 24% | 33% | 20% | 29% | 20% | 29% |

Таблица 33. Перспективные балансы производительности ВПУ источников и подпитки тепловой сети

| № п/п | Наименование источника | Нормативные объемы подпитки, м3/час |  |  |  | Производительность ВПУ, м3/час | Резервы мощности ВПУ, м3/час |  |  |  | Резервы мощности ВПУ, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2030 | 2034 |  | 2020 | 2021 | 2030 | 2034 | 2020 | 2021 | 2030 | 2034 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 2,508 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 20 | 17,492 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 87,46 | 90,95 | 90,95 | 90,95 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 0,885 | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 20 | 19,115 | 19,194 | 19,194 | 19,194 | 95,58 | 95,97 | 95,97 | 95,97 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 0,828 | - | - | - | 20 | 19,172 | - | - | - | 95,86 | - | - | - |
| 4 | Котельная 438 квартала | 0,200 | 0,200 | - | - | 10 | 9,80 | 9,80 | - | - | 98,00 | 98,00 | - | - |
| 5 | Котельная 476 квартала | 0,045 | - | - | - | 10 | 9,96 | - | - | - | 99,55 | - | - | - |
| 6 | Котельная 481 квартала | 0,046 | 0,046 | - | - | - | -0,046 | -0,046 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная ВОС | 0,293 | 0,331 | - | - | 10 | 9,71 | 9,67 | - | - | 97,07 | 96,69 | - | - |
| 8 | Котельная Дальневосточная 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная ДОС | 0,109 | 0,11 | 0,131 | 0,131 | 10 | 9,89 | 9,89 | 9,87 | 9,87 | 98,91 | 98,90 | 98,69 | 98,69 |
| 10 | Котельная Мостоотряд 64 | 0,023 | 0,023 | - | - | - | -0,023 | -0,023 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная ОРТПЦ | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | - | -0,024 | -0,024 | -0,024 | -0,024 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная с.Садовое | 0,043 | 0,043 | - | - | - | -0,043 | -0,043 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная п.Аэропорт | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 10 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 98,32 | 98,32 | 98,32 | 98,32 |
| 14 | Котельная ул.Пограничная, 183 | 0,244 | 0,244 | - | - | 20 | 19,76 | 19,76 | - | - | 98,78 | 98,78 | - | - |
| 15 | Котельная ул. Релочная 5 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | - | -0,466 | -0,466 | -0,466 | -0,466 | - | - | - | - |
|  | (Белогорье) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 0,028 | 0,028 | - | - | - | -0,028 | -0,028 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная школы №31 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | -0,002 | -0,002 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная Чайковского 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная Лазо 111 | 0,008 | - | - | - | - | -0,008 | - | - | - |  |  |  |  |
| 20 | Котельная 433 квартала | 0,42 | 0,42 | - | - | 6 | 5,58 | 5,58 | - | - | 93,00 | 93,00 | - | - |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная База | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | - | -0,027 | -0,027 | -0,027 | -0,027 | - | - | - | - |
| 22 | Котельная БДИ | 0,012 | 0,012 | - | - | - | -0,012 | -0,012 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 0,005 | 0,005 | - | - | - | -0,005 | -0,005 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 0,086 | 0,086 | - | - | - | -0,086 | -0,086 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 0,007 | - | - | - | - | -0,007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 0,067 | - | - | - | - | -0,067 | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная завода стройматериалов | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | - | -0,365 | -0,365 | -0,365 | -0,365 | - | - | - | - |
| ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная Птицефабрики | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 20 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 93,66 | 93,66 | 93,66 | 93,66 |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОАО "РЖД" | 0,415 | - | - | - | - | -0,415 | - | - | - | - | - | - | - |
| ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ОАО Ростелеком | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная судостроительного завода | 0,502 | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | -0,502 | -0,521 | -0,521 | -0,521 | - | - | - | - |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная СЖР | 0 | 0 | 32,645 | 32,682 | 60 | 0 | 0 | 27,36 | 27,32 | 0 | 0 | 45,59 | 45,53 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически необработанной водой, в балансе водоподготовительных установок эта величина не участвует. Величины аварийной подпитки для каждого источника теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 34. Величины аварийной подпитки для каждого источника теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Нормативные объемы аварийной подпитки, м3/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2023 | 2030 | 2034 |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 20,062 | 18,914 | 18,921 | 18,924 | 18,924 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 7,082 | 6,433 | 6,449 | 6,449 | 6,449 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 6,613 | 6,712 | 6,727 | 6,732 | 6,732 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 1,604 | 1,712 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 5 | Котельная 476 квартала | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 6 | Котельная 481 квартала | 0,353 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 |
| 7 | Котельная ВОС | 2,346 | 2,724 | 2,785 | 2,831 | 2,831 |
| 8 | Котельная Дальневосточная 25 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 9 | Котельная ДОС | 0,876 | 3,304 | 3,351 | 3,353 | 3,353 |
| 10 | Котельная Мостоотряд 64 | 0,183 | 0,183 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| 11 | Котельная ОРТПЦ | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| 12 | Котельная с.Садовое | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| 13 | Котельная п.Аэропорт | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 14 | Котельная ул.Пограничная, 183 | 1,951 | 2,447 | 2,447 | 2,447 | 2,447 |
| 15 | Котельная ул. Релочная 5 | 3,729 | 3,731 | 3,731 | 3,731 | 3,731 |
|  | (Белогорье) |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная ул. Юбилейная, 7а | 0,216 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 17 | Котельная школы №31 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 18 | Котельная Чайковского 155 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Лазо 111 | Выведена из эксплуатации |  |  |  |  |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная 433 квартала | 3,358 | 4,025 | 4,032 | 4,032 | 4,032 |
| 21 | Котельная База | 0,213 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| 22 | Котельная БДИ | 0,087 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 23 | Котельная ОЭБЦ | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 24 | Котельная ПЛ-26 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| 25 | Котельная ПУ-6 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 26 | Котельная ПУ-23 | 0,529 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная завода стройматериалов | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 | 2,922 |
| ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная Птицефабрики | 10,271 | 8,824 | 8,824 | 8,824 | 8,824 |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная ОАО "РЖД" | 3,316 | 3,316 | 3,316 | 3,316 | 3,316 |
| ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная ОАО Ростелеком | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная судостроительного завода | 1,898 | 4,015 | 4,166 | 4,166 | 4,166 |
| филиал АО «ДГК» «Амурская генерация» |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СП «Благовещенская ТЭЦ» | 814,781 | 839,942 | 793,776 | 794,223 | 794,223 |
| Новые источники |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная СПР | 0 | 0 | 0 | 50,453 | 50,453 |
| 34 | Котельная НК-1 | 0 | 0 | 0 | 3,995 | 4,043 |
| 35 | Котельная НК-2 | 0 | 0 | 0 | 0,948 | 1,969 |
| 36 | Котельная НК-3 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,762 |

«Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В схеме теплоснабжения г. Благовещенска на период до 2034 г. сформированы два сценария развития системы теплоснабжения.

Определена группа проектов, которые будут реализованы независимо от выбранного сценария развития системы теплоснабжения. Данные мероприятия подробно описаны в п.3 данной Главы:

- Подключение перспективных потребителей в Центральном, Западном и частично в Северном районе к системе теплоснабжения СП «Благовещенская ТЭЦ»;

- Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и строительству насосных станций в зоне действия СП «Благовещенская ТЭЦ» для обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей котельных;

- Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и реконструкции насосных станций в зоне действия котельных филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» для обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей котельных;

- Мероприятия по реконструкции основного и вспомогательного оборудования СП «Благовещенская ТЭЦ».

Таким образом, на первом этапе развития системы теплоснабжения г. Благовещенска (2021-2024 г.) мероприятия совпадают для каждого из рассматриваемых в настоящем Мастер-плане вариантов.

На втором этапе, в период 2025-2027 гг., планируется ввод жилой и общественно-деловой застройки на площадках нового строительства в Северном жилом районе. Соответственно, начиная со второго этапа реализации схемы теплоснабжения, в настоящем Мастер-плане рассматриваются два сценария развития системы теплоснабжения г. Благовещенска:

Сценарий 1. Организация в Северном жилом районе системы централизованного теплоснабжения со строительством нового источника – газовой котельной СЖР, установленной мощностью 80 Гкал/ч, с целью обеспечения перспективных тепловых нагрузок и переключения потребителей действующих низкоэффективных локальных котельных;

Сценарий 2.  Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ» за счет подключения перспективных потребителей и переключения потребителей, действующих низкоэффективных локальных котельных Северного района.

Развитие системы теплоснабжения г. Благовещенска

Мероприятия, общие для всех сценариев

- Мероприятия на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «ДГК»

- Мероприятия на источниках тепловой энергии филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

- Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

- Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

- Реконструкция тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов

- Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

- Строительство и реконструкция насосных станций

- Установка элеваторных узлов исчерпанием эксплуатационного ресурса

Сценарий №1

Строительство нового источника тепловой энергии, работающего на газе – Котельной СЖР с установленной мощностью 80 Гкал/ч

Сценарий №2

Расширение зоны действия СП «Благовещенская ТЭЦ»

(+54,5 Гкал/ч)

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17 августа 2021 № 2250-р муниципальное образование город Благовещенск отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. Переходный период заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию.

В соответствии с п.59 в) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных ПП РР №154 от 22.02.2012 г., в ценовых зонах теплоснабжения выбор приоритетного варианта развития осуществляется на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения.

Оценка общего объема инвестиций в систему теплоснабжения и ценовые (тарифные) последствия для потребителей представлены в Главе 12 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Основное оборудование Благовещенской ТЭЦ (за исключением второй очереди) введено в эксплуатацию в период с 1976 по 1985 гг., срок эксплуатации части введенного оборудования превышает 25 лет. В настоящее время, основной источник города – Благовещенская ТЭЦ – имеет степень изношенности оборудования порядка 35 %. Имеющееся водогрейные котлы, не участвующие в производстве тепла по комбинированному циклу, используются только в пиковых режимах ввиду высокой стоимости топлива котлов (мазут) и предельным сроком службы. Прогнозируемое увеличение присоединённой тепловой нагрузки источника будет способствовать росту использования мощности данных котлов (при условии исчерпания резерва мощности БТЭЦ по производству тепла по комбинированному циклу), переходу их в работу на постоянной основе, что без проведения модернизации не представляется возможным.

Отсутствие резерва тепловой мощности на других источниках города, ввиду большой наработки и низкой эффективности оборудования, также не имеют возможности обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей.

Также «слабым» звеном системы теплоснабжения г. Благовещенска являются тепловые сети, особенно муниципальные, износ которых составляет более 60%. В текущих условиях, инвестиции в реконструкцию муниципальных тепловых сетей не осуществляются, что способствует из года в год росту числа аварий на них.

Вхождение в ценовую зону обусловлено необходимостью привлечения дополнительных средств в систему теплоснабжения для повышения ее эффективности. Переход на новую модель тарифообразования подразумевает повышение ответственности теплоснабжающей организации. Вместе со стабильным уровнем цены ЕТО получает обязательства по модернизации системы теплоснабжения, полную ответственность за всю цепочку производства и передачи тепловой энергии, за качество и надежность, в том числе финансовую.

Реализация приоритетного сценария 1, предусматривающего отнесение г. Благовещенска к ценовой зоне теплоснабжения, позволит обеспечить возможность проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности систем теплоснабжения города:

- реконструкция магистральных трубопроводов от БТЭЦ, которая будет способствовать:

- подключению перспективных тепловых нагрузок, а также переключению нагрузки малоэффективных источников;

- снижению гидравлических и тепловых потерь нормализации гидравлического режима, в т.ч. за счет технического перевооружения насосных станций;

- повышения надежности теплоснабжения отдаленных потребителей.

- техническое перевооружение БТЭЦ, муниципальных котельных и распределительных сетей, что позволит:

- повысить эффективность использования тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- увеличить надежность работы за счет использования современного оборудования и современных технических решений;

- сократить количество аварий и тепловых потерь на тепловых сетях.

Ключевыми показателями, достижение которых предусматривается в результате реализации инвестиционных мероприятий, являются:

- снижение количества аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях не менее чем на 5% за отчетный год по сравнению с годом, предшествующим отчетному;

- снижение фактического уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения, определяемого как отношение суммарного фактического объема потерь тепловой энергии в тепловых сетях к суммарному фактическому объему отпуска тепловой энергии из тепловых сетей в ценовой зоне теплоснабжения (не менее 5%);

- доведение в течении 5 лет доли бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных вещей более 1 года, до нуля (%).

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок на территории г. Благовещенска не предусмотрено. Перспективные потребители будут обеспечены тепловой энергией от существующей ТЭЦ, существующих водогрейных котельных, и перспективных котельных.

Схемой теплоснабжения предусмотрено строительство следующих котельных:

Новая газовая котельная в Северном жилом районе города «СЖР»

В соответствии с положениями Главой 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» расположение основных районов с приростами тепловых нагрузок и общее значение прироста расчетных тепловых нагрузок не позволяет допустить возможность инерционного варианта развития системы теплоснабжения без принятия превентивных мер обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

В настоящее время имеется дефицит тепловой мощности в данном районе города в связи с чем, невозможно осуществить технологическое подключение объектов перспективного строительства. Строительство нового источника теплоснабжения обеспечит дополнительные тепловые мощности и позволит осуществить застройку территории Северного планировочного района.

В Северном планировочном районе города Благовещенская планируется застройка среднеэтажными жилыми домами высотой от 5 до 8 этажей, многоэтажными жилыми домами высотой от 9 до 15 этажей включительно, а также объектами общественно-деловой застройки и социальной инфраструктуры (планируемая площадь жилой застройки составляет 509,7 тыс. кв.м.).

Для обеспечения качественного и гарантированного теплоснабжения перспективных объектов Северного планировочного района, в котором планируется реализация нового инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства необходимо строительство нового источника теплоснабжения - газовой котельной установленной мощностью 80 Гкал/ч. Местоположение новой котельной определено в районе перекрестка ул. 50 лет Октября и ул. Зеленая в соответствии с Генеральным планом развития города Благовещенска, а также с учетом требований санитарно-защитных зон перспективных источников теплоснабжения, установленной мощностью 80 Гкал/ч., при этом котельная будет располагать резервом по установленной мощности в размере 6,162 Гкал/ч. Наличие резерва позволит повысить надежность работы котельной в аварийном режиме. Строительство котельной позволит обеспечить тепловой энергией более 500 тыс. кв. метров новой жилой и коммерческой застройки, объектов социальной инфраструктуры.

В связи с вышеизложенным, настоящая Схема предусматривает ввод в 2023 г. новой газовой котельной «СЖР» тепловой мощностью 80,0 Гкал/ч.

Площадь земельного участка, на котором планируется строительство котельной, составляет 2,34 га. Для обеспечения газоснабжения котельной с годовым объемом потребления природного газа в объеме 33819,64 тыс.куб.м./год планируется строительство газопровода диаметром 200 мм ориентировочной протяженностью 10 км. По предварительным подсчётам стоимость строительства составит 55 млн. рублей, в том числе 5 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации. Стоимость строительства и технические характеристики котельной и газопровода будут уточняться после разработки ПСД и прохождения её государственной экспертизы.

Свободные мощности существующих источников теплоснабжения отсутствуют, дополнительная потребность для подключения объектов капитального строительства составляет – 56,773 Гкал/ч.

Согласно региональной программе газификации АО, утвержденной постановлением Правительства АО от 27.01.2021 № 34, газификация города Благовещенска планируется с 2023 года (котельная СЖР), в 2024-2025 годах предусмотрен перевод котельных промышленных потребителей (ООО «Амурский бройлер», ООО «Хладокомбинат» и др.  на природный газ.

В настоящее время природный газ является наиболее экономичным и экологичным видом топлива. Котельная на газу имеет наиболее высокий КПД, норма которого достигает до 95%. Эксплуатация такой котельной дает качественное отопление помещений.

Суммарная нагрузка на котельную с учетом собственных нужд и потерь составит 73,838 Гкал/ч.

Для котельной в качестве основного оборудования планируется установка 4-х газомазутных водогрейных котлов единичной мощностью по 20 Гкал/ч (23,26 МВт) каждый. Установка 4-х котлов обеспечивает требования по показателям надежности и покрытия тепловых нагрузок при выходе из работы одного котла в отопительный период (СП 89.13330.2016 «Котельные установки»).

- Схема размещения новой котельной в Северном жилом районе. Ситуационный план

- Схема размещения новой котельной в Северном жилом районе

Сосредоточенность потребителей перспективной застройки с одной стороны, а также значительная удаленность от действующего источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, СП «Благовещенская ТЭЦ», (более 6 километров), с другой, приводят к невозможности организации теплоснабжения потребителей перспективной застройки в Северном жилом районе от действующих источников тепловой энергии.

Сложная ситуация, сложившаяся в результате массовой застройки квартала 800 и смежных с ним кварталов, и отсутствие ближайших перспектив по вводу крупных источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводят к необходимости поиска компромиссных решений. С одной стороны, дальнейшая децентрализация теплоснабжения района продолжит негативно сказываться на тарифе на тепловую энергию для данного района. С другой стороны, отсутствие до 2034 г. возможности поставок тепловой энергии от источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приводит к необходимости строительства котельной для покрытия перспективных приростов тепловой нагрузки.

Температурный график отпуска тепловой энергии потребителям – 95/70 ºС, гидравлический режим отпуска тепловой энергии в сеть – 5,3/2,0 кгс/см2.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с Главой 4 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» и Главой 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» по состоянию на 2021 г. на действующем источнике тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, СП «Благовещенская ТЭЦ», наблюдается резерв располагаемой тепловой мощности, так как в 2016 году была введена вторая очередь (188,0 Гкал/ч). Тепловая мощность БТЭЦ стала равна 1005,6 Гкал/ч, электрическая 404,0 МВт. Резерв тепловой мощности БТЭЦ на 01.01.2021 – 176,9 Гкал/час, без учёта выданных ТУ и договоров технологического присоединения.

Резерв тепловой мощности БТЭЦ в 2034 году с учётом выданных ТУ и заключённых договоров технологического присоединения, а также учитывая переключения тепловых нагрузок малоэффективных котельных на источник, составляет 97,91 Гкал/час.

Для эффективной работы БТЭЦ предлагается провести мероприятия, указанные в таблице ниже.

Таблица 35. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, находящиеся в зоне деятельности ЕТО в лице АО «Дальневосточная генерирующая компания» на период 2022-2031 гг. в г. Благовещенске, реализуемые в ценовой зоне теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия / проекта | Сроки реализации | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс.руб. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, всего: |  | 4005335,0 | 0,0 | 56416,4 | 88144,4 | 147968,1 | 214270,2 | 288828,0 | 370149,8 | 459505,5 | 685336,0 | 790346,1 | 904370,5 |
| I | Инвестиции в реконструкцию тепловых магистралей БТЭЦ |  | 1203009 | 0 | 37400 | 60000 | 98500 | 111500 | 143136 | 160765 | 123497 | 105500 | 174500 | 188211 |
| 1 | Реконструкция тепломагистрали № 1 |  | 543867 | 0 | 24900 | 34000 | 61500 | 64500 | 80636 | 44800 | 45000 | 53000 | 65500 | 70031 |
| 1.1. | Разработка ПИР и Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении | 2022-2026 | 245536 |  | 24900 | 34000 | 61500 | 64500 | 60636 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка ПИР и Реконструкция участка т/м № 1ЦР диаметром 800 мм, протяженностью 2192,57 м в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex | 2026-2031 | 298331 |  |  |  |  |  | 20000 | 44800 | 45000 | 53000 | 65500 | 70031 |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепломагистрали № 2 |  | 523394 | 0 | 12500 | 26000 | 37000 | 47000 | 62500 | 115965 | 78497 | 45000 | 49000 | 49932 |
| 2.1. | Разработка ПИР и Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяженностью 670 м в двухтрубном исполнении | 2025-2028 | 89497 |  |  |  |  | 4500 | 20000 | 33500 | 31497 |  |  |  |
| 2.2. | Разработка ПИР и Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до. ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении | 2027-2031 | 88695 |  |  |  |  |  |  | 4500 |  | 25000 | 29000 | 30195 |
| 2.3. | Разработка ПИР и Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении | 2022-2028 | 256599 |  | 12500 | 26000 | 37000 | 42500 | 40000 | 51599 | 47000 |  |  |  |
| 2.4. | Разработка ПИР и Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК13С протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм | 2026-2027 | 25866 |  |  |  |  |  | 2500 | 23366 |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка ПИР и Перекладка участка т/м № 2 Северо-Западного района диаметром 500 мм, протяженностью 497 м в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex | 2027-2031 | 62737 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 20000 | 20000 | 19737 |
| 3 | Реконструкция теплотрассы ЦЭС |  | 46472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 20000 | 23472 |
| 3.1. | Реконструкция теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм протяженностью 561,3 в двухтрубном исполнении | 2029-2031 | 46472 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 20000 | 23472 |
| 4 | Реконструкция тепломагистрали № 4 |  | 89276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 40000 | 44776 |
| 4.1. | Разработка ПИР и Реконструкция участка т/м №4 ТПК от ТП-8ТПК до ТП-9ТПК с увеличением диаметра с Ду600мм на Ду800мм протяженностью 604 в двухтрубном исполнении | 2029-2031 | 89276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 | 40000 | 44776 |
| II | Инвестиции в реконструкцию/техперевооружение объектов Благовещенской ТЭЦ по производству тепловой энергии |  | 957593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 47500 | 63500 | 98000 | 213500 | 215500 | 289593 |
| 1 | Разработка ПИР и Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. | 2025-2031 | 957593 |  |  |  |  | 30000 | 47500 | 63500 | 98000 | 213500 | 215500 | 289593 |
| III | Инвестиции в техперевооружение муниципальных котельных, распределительных тепловых сетей и насосных станций для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения |  | 1500000,0 | 0 | 19016,4 | 28144,4 | 49468,1 | 72770,2 | 98192,0 | 125884,8 | 156008,5 | 280336,0 | 315846,1 | 354333,5 |
| 1 | Техперевооружение котельных, насосных, распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска общей протяженностью 13002 м. | 2022-2031 | 1500000,0 |  | 19016,4 | 28144,4 | 49468,1 | 72770,2 | 98192,0 | 125884,8 | 156008,5 | 280336,0 | 315846,1 | 354333,5 |
| IV | Инвестиции в строительство новых насосных станций |  | 344733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 82000 | 86000 | 84500 | 72233 |
| 1 | Разработка ПИР и Строительство ПНС на т/м № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная | 2027-2031 | 344733 |  |  |  |  |  |  | 20000 | 82000 | 86000 | 84500 | 72233 |

Таблица 36. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников теплоснабжения, находящихся в зоне деятельности ЕТО в лице АО «Дальневосточная генерирующая компания» в г.Благовещенск, предусмотренные к реализации в рамках инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) | Инвестиции, млн.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | Инвестиции в мероприятия на источнике |  | 8468,6 | 319,9 | 247,5 | 220,2 | 205,7 | 1264,5 | 1281,3 | 1281,3 | 1244,4 | 1198,5 | 1160,2 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | 2021-2028 | 109,9 | 34,84 | 27,12 | 23,99 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: |  | 109,9 | 34,84 | 27,12 | 23,99 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: |  | 109,9 | 34,84 | 27,12 | 23,99 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | 2021 | 0,4 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | 2021-2024 | 76,5 | 4,56 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | 2021-2022 | 32,9 | 29,79 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | 2021 | 0,1 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 706,2 | 58,93 | 69,38 | 89,94 | 57,22 | 70,05 | 81,86 | 85,34 | 58,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 57,5 | 12,50 | 33,19 | 2,40 | 8,41 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | 2023-2025 | 11,8 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 8,41 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | 2021-2022 | 11,8 | 2,40 | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | 2021-2022 | 17,7 | 1,74 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | 2021-2022 | 16,2 | 8,36 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: |  | 22,7 | 14,40 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | 2022 | 8,3 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | 2021 | 14,4 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  | 626,0 | 32,03 | 27,85 | 87,54 | 48,81 | 69,04 | 81,86 | 85,34 | 58,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | 2021 | 0,1 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | 2025-2028 | 56,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | 2021-2022 | 1,1 | 0,85 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | 2022-2024 | 33,9 | 0,00 | 3,40 | 25,01 | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | 2025-2031 | 67,9 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,4 | 4,0 | 20,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | 2021 | 1,8 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | 2021-2022 | 11,6 | 11,21 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | 2021-2031 | 104,6 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 25,77 | 23,73 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | 2021-2022 | 8,1 | 3,38 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | 2024 | 1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | 2023-2026 | 13,8 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0 | 10,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | 2022 | 4,3 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | 2021-2031 | 321,3 | 13,97 | 14,83 | 59,52 | 41,68 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 0 | 0 | 0 |
| III | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 950,7 | 223,78 | 148,64 | 103,94 | 122,14 | 79,12 | 84,07 | 80,59 | 70,21 | 38,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 110,0 | 49,52 | 55,98 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | 2021 | 0,4 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | 2022 | 1,4 | 1,13 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | 2023 | 108,2 | 47,97 | 55,68 | 4,54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | нд | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | нд | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | нд | 840,7 | 174,27 | 92,66 | 99,39 | 122,14 | 79,12 | 84,07 | 80,59 | 70,21 | 38,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | 2021-2028 | 179,0 | 12,82 | 2,06 | 41,36 | 0,00 | 24,56 | 24,56 | 24,56 | 24,56 | 24,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | 2021-2026 | 32,4 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | 2021-2024 | 10,8 | 1,20 | 0,00 | 7,54 | 2,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | 2024-2026 | 22,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 10,03 | 10,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | 2021-2027 | 27,4 | 0,56 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | 2022- 2028 | 156,0 | 0,00 | 39,78 | 22,62 | 22,42 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | 2021 | 0,3 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | 2023-2025 | 57,3 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 47,53 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | 2023-2025 | 57,3 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 47,58 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | 2023 | 4,3 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | 2022-2023 | 11,7 | 0,00 | 10,17 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | 2021 | 1,6 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-6А, Д-6Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №6 РГРЭС | 2026 | 8,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | 2026 | 8,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | 2021 | 7,8 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | 2028-2029 | 27,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13,65 | 13,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.17 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | 2027-2028 | 28,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 14,19 | 14,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | 2021-2023 | 7,2 | 1,20 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.19 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | 2021-2023 | 11,8 | 0,51 | 2,48 | 8,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | 2022 | 74,6 | 71,29 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.21 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | 2021 | 1,6 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.22 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | 2021 | 2,7 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.23 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | 2021 | 44,9 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.24 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | 2021-2022 | 44,3 | 24,23 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.25 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | 2022 | 12,0 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Новое строительство, всего, в том числе: |  | 6701,7 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | 2021-2030 | 6701,7 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

к В схеме теплоснабжения мероприятия по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрены.

В 2018 г. была выполнена модернизация котельного оборудования на следующих котельных:

Таблица 37. Мероприятия по модернизации котельного оборудования, выполненные в 2018 г.

| № п/п | Котельная | Марка установленных котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 481 квартала | Терморобот 800 | бурый уголь |
| 2 | Котельная по ул. Релочная, 5 | Терморобот 800 | бурый уголь |
| 3 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | Терморобот 200 | бурый уголь |
| 4 | Котельная школы №31 | Терморобот 60 | бурый уголь |
| 5 | Котельная Мостоотряд-64 | Терморобот 400 | бурый уголь |
| 6 | Котельная ОРТЦ | Терморобот 600 | бурый уголь |
| 7 | Котельная ВОС | Терморобот 800 | бурый уголь |
| 8 | Котельная п. Аэропорт | Терморобот 800 | бурый уголь |
| 9 | Котельная с. Садовое | Терморобот 600 | бурый уголь |
| 10 | Котельная « Очистные сооружения канализации» | Терморобот 300 | бурый уголь |
| 11 | Котельная водозабор «Амурский» | Терморобот 300 | бурый уголь |

Предусмотрена реконструкция следующих котельных:

1. Котельная 101 квартала

Располагаемая мощность котельной 101 квартала составляет 18,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2021 г. – 16,792 Гкал/ч. С учетом собственных нужд источника и потерь в тепловых сетях на котельной наблюдается дефицит располагаемой мощности 0,226 Гкал/ч. Основное оборудование котельной составляют котлы ДКВР-10-13, установленные в 1969, 1998 и 2000 гг. Котел 1969 г. прошел капитальный ремонт в 1996 г. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменой всех котлов в 2025, 2022 и 2023 гг. соответственно.

Также на котельной 101 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2032 году запланирован перевод котельной на природный газ.

По второму сценарию тепловые нагрузки котельной переводятся на БТЭЦ.

2. Котельная по ул. Пограничная, 183

Располагаемая мощность котельной ул. Пограничная, 183 составляет 12,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка по состоянию на начало 2021 г. – 6,109 Гкал/ч. Основное оборудование котельной ул. Пограничная, 183 составляют один котел ЯР-4м и два котла ДКВР-10-13, установленные в 2005, 1980 и 2007 гг. Настоящая Схема предусматривает проведение реконструкции котельной с заменой двух котлов: котел ЯР-4м заменить на ДКВР-10-13 в 2025 г., а котел ДКВР-10-13 на аналогичный в 2024г.).

Также на котельной ул. Пограничная, 183 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и капитальный ремонт, частичная замена дефектных участков кровли в 2021г.

В 2029 году запланирован перевод котельной на природный газ.

3. Котельная Юбилейная, 7а

На котельной Юбилейная, 7а предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2027 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на котельную с. Садовое.

4. Котельная 438 квартала

На котельной 438 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и капитальный ремонт, частичная замена дефектных участков кровли в 2021г.

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР (по варианту №2 на БТЭЦ).

По варианту №2 переключение на БТЭЦ не предоставляется возможным, из-за значительной удалённости объектов от БТЭЦ, объекты находятся вне радиуса теплоснабжения.

5. Котельная 481 квартала

На котельной 481 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 3,40 Гкал/ч.

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР.

По варианту №2 переключение на БТЭЦ не представляется возможным, из-за значительной удалённости объектов от БТЭЦ, объекты находятся вне радиуса теплоснабжения.

6. Котельная ВОС

На котельной ВОС предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 4,85 Гкал/ч.

7. Котельная Мостоотряд-64

На котельной Мостоотряд-64 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2030 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР.

По варианту №2 переключение на БТЭЦ не представляется возможным, из-за значительной удалённости объектов от БТЭЦ, объекты находятся вне радиуса теплоснабжения.

8. Котельная с. Садовое

На котельной с. Садовое предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 2,55 Гкал/ч.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

9. Котельная Школы №31

На котельной Школы №31 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

10. Котельная «Очистные сооружения»

На котельной «Очистные сооружения» предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

11. Котельная 410 квартала

На котельной 410 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта, а также капитального ремонта дымовой трубы в 2021г.

Также в 2026-2027 гг. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной с заменой двух котлов ДКВР 10-13 на аналогичные и одного котла ДКВР 10-13 на ДКВР 20-13, с увеличением тепловой мощности до 26,0 Гкал/ч.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

По второму сценарию тепловые нагрузки котельной переводятся на БТЭЦ.

12. Котельная 74 квартала

На котельной 74 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2031 году запланирован перевод котельной на природный газ.

По второму сценарию тепловые нагрузки котельной переводятся на БТЭЦ.

13. Котельная п. Аэропорт

На котельной п. Аэропорт предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 5,61 Гкал/ч.

В 2026 году запланирован перевод котельной на природный газ.

14. Котельная ДОС

На котельной ДОС предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

15. Котельная ОРТПЦ

На котельной ОРТПЦ предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 1,37 Гкал/ч.

В 2027 году запланирован перевод котельной на природный газ.

16. Котельная водозабор «Амурский»

На котельной водозабор «Амурский» предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 1,20 Гкал/ч.

В 2031 году запланирован перевод котельной на природный газ.

17. Котельная по ул. Релочная, 5

На котельной по ул. Релочная, 5 предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и мероприятий по реконструкции, модернизации в 2021г.

Также в 2021 г. предлагается установка блочно-модульной котельной КТМ 10000-10 ПрА с автоматической подачей топлива, без постоянного присутствия персонала. Общей производительностью 8,62 Гкал/ч.

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ.

18. Котельная 433 квартала

На котельной 433 квартала предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в объеме текущего ремонта и мероприятий по реконструкции, модернизации со снятием ограничений тепловой мощности до 10,75 Гкал/ч в 2021г.

  - котельной 433 квартала предусмотреть следующее мероприятия:

- Ремонт всыпной обмотки электродвигателей

- Установка окон

- Установка измерительных приборов и элементов систем автоматизации

- Вентилятор дутьевой ВД-2,8 (1-5)

- Дробилка ДО-1

- Ремонт дымососов ДН-9

- Водогрейный котел КВм-2,5Б (КВ-2,15-95ШП) (1-5)

- Здание котельной, ограждающие конструкции

- Теплообменный аппарат «Ридан»

- Топливоподача и золоудаление

- Циклон батарейный ЦБ-16 (1-5)

- Сетевой насос WILO Cronoline IL 100/170-22/2 1-4

- Трубопроводы

- Электротехническое оборудование

- Текущий ремонт здания котельной внутренних помещений

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР.

По варианту №2 переключение на БТЭЦ не представляется возможным, из-за значительной удалённости объектов от БТЭЦ, объекты находятся вне радиуса теплоснабжения.

Мероприятия на источниках тепловой энергии ООО «Тепловая энергия»

1. Котельная ПЛ-26

В 2025 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР.

2. Котельная ПУ-6

Мероприятия на котельной не запланированы.

3. Котельная ПУ-23

В 2028 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на новую газовую котельную СЖР.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ПАО «Ростелеком»

В 2022 году запланирован вывод котельной из эксплуатации с переключением потребителей на котельную 410 квартала.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»

На котельной ст. «Благовещеск-1» предлагается проведение ремонта оборудования, здания котельной в 2022г.

В 2031 году запланирован перевод котельной на природный газ.

Мероприятия на источнике тепловой энергии АО «СЗОР»

В 2028 году запланирован перевод котельной на природный газ.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «Амурский бройлер»

В 2031 году запланирован перевод котельной на природный газ.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «БЗСМ»

В 2029 году запланирован перевод котельной на природный газ.

Мероприятия на источнике тепловой энергии ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза»

В 2030 году запланирован перевод котельной на природный газ

Мероприятия на источнике тепловой энергии ООО «Машиностроитель»

Также в 2030-2031 гг. предлагается проведение мероприятий по реконструкции котельной, с увеличением тепловой мощности до 19,5 Гкал/ч.

В 2029 году запланирован перевод котельной на природный газ.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии на территории г. Благовещенска функционируют в выделенных зонах теплоснабжения. Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не осуществляется.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Всего на территории города по состоянию на начало 2021 года для обеспечения централизованного теплоснабжения работает 35 котельные общей мощностью 310,876 Гкал/час, из них 22 малых с установленной мощностью не более 5 Гкал/час (общей мощностью 30,512 Гкал/час), и один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – СП «Благовещенская ТЭЦ».

Из всех действующих на нужды централизованного теплоснабжения котельных г. Благовещенска только 6 являются крупными и имеют установленную мощность более 15 Гкал/ч. 29 котельных имеют установленную мощность менее 15 Гкал/ч, причем зачастую подключенная тепловая нагрузка в несколько раз меньше установленной мощности источника тепловой энергии.

Большинство малых котельных, имея подключенную нагрузку до 2,0 Гкал/ч, имеют штатную численность персонала более 20 человек. Степень автоматизации преимущественно низкая, на многих источниках отсутствуют устройства автоматической подачи топлива, автоматические регуляторы и системы управления. Оборудование на источниках устаревшее, с низкой эффективностью и низкой степенью надежности. Все это определяет нерентабельность многих котельных, высокие тарифы на тепловую энергию для населения, низкую степень надежности теплоснабжения от локальных источников тепловой энергии.

В этой связи необходимо вывести из эксплуатации ряд котельных, которые оказываются в зоне действующих и вновь вводимых источников тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных г. Благовещенска в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В схеме теплоснабжения мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусмотрены.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Изменение температурных графиков на существующих источниках тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Параметры установленной электрической и тепловой мощности источников тепловой энергии г. Благовещенска за базовый 2020 год представлены в таблицах ниже.

Таблица 38. Параметры установленной мощности СП «Благовещенская ТЭЦ

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 1005,600 |
| 1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» в т.ч.: | г. Благовещенск | 1005,600 |
|  | горячая вода |  | 988,600 |
|  | пар |  | 17,000 |
| ИТОГО: |  |  | 1005,600 |

Таблица 39. Параметры установленной мощности котельных г. Благовещенска

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |
| 1 | Котельная 74 квартала | 39,000 |
| 2 | Котельная 101 квартала | 19,500 |
| 3 | Котельная 410 квартала | 19,500 |
| 4 | Котельная 438 квартала | 12,000 |
| 5 | Котельная 476 квартала | Переключена на котельную 433 квартала |
| 6 | Котельная 481 квартала | 2,752 |
| 7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | Выведена из работы |
| 8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | Переключена на БТЭЦ |
| 9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 12,000 |
| 10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | 5,504 |
| 11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | Выведена из работы |
| 12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | 0,344 |
| 13 | Котельная школы №31 | 0,1032 |
| 14 | Котельная Мостоотряд-64 | 0,688 |
| 15 | Котельная ОРТПЦ | 1,032 |
| 16 | Котельная ВОС | 3,440 |
| 17 | Котельная ДОС | 6,450 |
| 18 | Котельная п. Аэропорт | 4,816 |
| 19 | Котельная с. Садовое | 2,064 |
| 20 | Котельная 433 квартала | 10,750 |
| 21 | Котельная «Очистные сооружения» | 0,516 |
| 22 | Котельная водозабор «Амурский» | 0,774 |
| 23 | Котельная «Мазутохранилище» | 5т.п./час |
| 24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | 0,043 |
|  | Всего: | 141,2762 |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |
| 1 | Котельная «БДИ» | 1,530 |
| 2 | Котельная «ОЭБЦ» | 1,020 |
| 3 | Котельная «ПЛ-26» | 4,350 |
| 4 | Котельная «ПУ-6» | 1,380 |
| 5 | Котельная «ПУ-23» | 3,840 |
|  | Всего: | 12,120 |
| ПАО «Ростелеком» |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 0,440 |
|  | Всего: | 0,440 |
| ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |
| 1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | 10,760 |
|  | Всего: | 10,760 |
| АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |
| 1 | Электрокотельная п. Мухинка | н.д. |
|  | Всего: | н.д. |
| АО «СЗОР» |  |  |
| 1 | Котельная судостроительного завода | 32,000 |
|  | Всего: | 32,000 |
| ООО «Амурский бройлер» |  |  |
| 1 | Котельная Птицефабрики | 65,000 |
|  | Всего: | 65,000 |
| ООО «БЗСМ» |  |  |
| 1 | Котельная завода строительных материалов | 25,000 |
|  | Всего: | 25,000 |
| ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |
| 1 | Котельная «Амурская авиабаза» | 1,380 |
|  | Всего: | 1,380 |
| ООО «Машиностроитель» |  |  |
| 1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 7,000 |
|  | Всего: | 7,000 |
| ФСБ РФ Пограничное управление Амурской области |  |  |
| 1 | Котельная Пограничного управления ФСБ РФ Амурской области | н.д. |
| ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  |  |
| 1 | Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | н.д. |
|  | Итого: | 294,98 |

Параметры установленной электрической и тепловой мощности источников тепловой энергии г. Благовещенска на 2034 год по Варианту №1 представлены в таблицах ниже.

Таблица 40. Параметры установленной мощности СП «Благовещенская ТЭЦ по Варианту №1

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 1005,600 |
| 1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» в т.ч.: | г. Благовещенск | 1005,600 |
|  | горячая вода |  | 988,600 |
|  | пар |  | 17,000 |
| ИТОГО: |  |  | 1005,600 |

Таблица 41. Параметры установленной мощности котельных г. Благовещенска по Варианту №1

| № п/п | Источник | Местоположение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 142,458 | 142,958 | 143,458 | 143,458 | 119,808 | 127,464 | 126,862 |
| 2.1 | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| 2.2 | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 18,500 | 19,000 | 19,000 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 2.3 | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 26,000 | 26,000 |
| 2.4 | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" |
| 2.6 | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" |
| 2.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 2.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 |
| 2.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | Переведена на котельную с. Садовое | Переведена на котельную с. Садовое |
| 2.13 | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 2.14 | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | Переведена на котельную "СЖР" |
| 2.15 | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 2.16 | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| 2.17 | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 2.18 | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 |
| 2.19 | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 2.20 | Котельная 433 квартала | ул. Зелёная | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" |
| 2.21 | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2.22 | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 2.23 | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час |
| 2.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 3 | ООО "Тепловая компания" |  | 12,120 | 10,740 | 10,740 | 10,740 | 6,390 | 6,390 | 2,550 |
| 3.2 | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| 3.3 | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 3.4 | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" | Переведена на котельную "СЖР" |
| 3.5 | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 1,380 | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ |
| 3.6 | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | Переведена на котельную "СЖР" |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  | 0,440 | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала |
| 4.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,440 | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала |
| 5 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 |
| 5.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | АО «СЗОР» |  | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 7.1 | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 8 | ООО «Амурский бройлер» |  | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 8.1 | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 9 | ООО «БЗСМ» |  | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 9.1 | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 10.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 19,500 |
| 11 | ООО «Машиностроитель» |  | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 11.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 12 | Новые котельные |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 12.1 | Котельная "СЖР" |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

Параметры установленной электрической и тепловой мощности источников тепловой энергии г. Благовещенска на 2034 год по Варианту №2 представлены в 27–28.

Таблица 42. Параметры установленной мощности СП «Благовещенская ТЭЦ по Варианту №2

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» |  | 1105,600 |
| 1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» в т.ч.: | г. Благовещенск | 1105,600 |
|  | горячая вода |  | 1088,600 |
|  | пар |  | 17,000 |
| ИТОГО: |  |  | 1105,600 |

Таблица 43. Параметры установленной мощности котельных г. Благовещенска по Варианту №2

| № п/п | Источник | Местоположение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 142,458 | 124,958 | 125,458 | 125,458 | 125,958 | 125,614 | 67,114 |
| 2.1 | Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | Переведена на БТЭЦ |
| 2.2 | Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 18,000 | 18,500 | 19,000 | 19,000 | 19,500 | 19,500 | Переведена на БТЭЦ |
| 2.3 | Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 18,000 | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ | Переведена на БТЭЦ |
| 2.4 | Котельная 438 квартала | ул. Шимановского, 276 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2.6 | Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 2.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 2.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 | 8,620 |
| 2.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | Переведена на котельную с. Садовое | Переведена на котельную с. Садовое |
| 2.13 | Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 2.14 | Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| 2.15 | Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 |
| 2.16 | Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 |
| 2.17 | Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 2.18 | Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 | 5,610 |
| 2.19 | Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| 2.20 | Котельная 433 квартала | ул. Зелёная | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| 2.21 | Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| 2.22 | Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 2.23 | Котельная «Мазутохранилище» | 50 лет Октября,227а | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час | 5 т.п./час |
| 2.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | ул. Набережная, 47 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 3 | ООО "Тепловая компания" |  | 12,120 | 12,120 | 12,120 | 12,120 | 12,120 | 12,120 | 12,120 |
| 3.2 | Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
| 3.3 | Котельная «ОЭБЦ» | ул. Магистральная, 37 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 3.4 | Котельная «ПЛ-26» | ул. Зеленая, 30 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |
| 3.5 | Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3.6 | Котельная «ПУ-23» | ул. Ленина, 297 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
| 4 | ПАО «Ростелеком» |  | 0,440 | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала |
| 4.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | Котельная по ул. Политехническая, 211 | 0,440 | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала | Переведена на котельную 410 квартала |
| 5 | ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 |
| 5.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | ул. Станционная, 70 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,620 |
| 6 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Котельная п. Мухинка | п. Мухинка | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | АО «СЗОР» |  | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 7.1 | Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 8 | ООО «Амурский бройлер» |  | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 8.1 | Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 9 | ООО «БЗСМ» |  | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 9.1 | Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 | 19,230 |
| 10 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 10.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 11 | ООО «Машиностроитель» |  | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 11.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 19,500 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Благовещенске в рассматриваемом периоде ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не планируется. На источниках тепловой энергии г. Благовещенска в качестве основного топлива используются бурый уголь (Ерковецкий, райчихинский) и мазут марки М-100. Ерковецкий угольный разрез введен в эксплуатацию в 1991 году, расположен в Амурской области и отрабатывает запасы угля «Ерковецкого» буроугольного месторождения. Марка добываемого угля на разрезе «Ерковецкий» - «2БР». Райчихинское месторождение угля расположено в Амурской области, в бассейнах рек Кивда и Райчиха. Угли бурые, технологической группы Б2.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах необходимо строительство новых тепловых сетей.

В электронной модели системы теплоснабжения городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

В таблице ниже представлен перечень новых участков тепловых сетей и их стоимость в ценах 2021 года с НДС.

Таблица 44. Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год стройки | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| 1 | филиала ОАО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  | 58043,9 | 865,4 | 582,7 | 3035,0 | 0,0 | 1561,3 | 40997,7 | 10398,4 | 252,1 | 0,0 | 351,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55992 | 603 |
| 1.1 | 204 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | 12,62 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2023 | 91,6 |  |  | 91,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,6 | 0,0 |
| 1.2 | ТК-3 | Парикмахерская | 96,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 865,4 | 865,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | 212 | Гостиница | 23,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 213,9 |  |  | 213,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,9 | 0,0 |
| 1.4 | ТК-1069 | 212 | 304,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 2729,5 |  |  | 2729,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2729,5 | 0,0 |
| 1.5 | ТК-360А | Детская музыкальная школа (362 места) | 84,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 753,5 |  |  |  |  | 753,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,5 | 0,0 |
| 1.6 | Узел | Спичечная фабрика | 34,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 311,7 |  | 311,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | ТК4 | Детская школа искусств | 121,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1088,6 |  |  |  |  |  |  | 1088,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1088,6 | 0,0 |
| 1.8 | ТК-441 | Административно-бытовой корпус (с эксплуатируемой кровлей (терасса) и встроенной автостоянкой | 36,65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 328,5 |  |  |  |  |  |  | 328,5 |  |  |  |  |  |  |  | 328,5 | 0,0 |
| 1.9 | 206 | Многоквартирный жилой дом (III пусковой II очереди - блок-секции 3, 4) | 90,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 807,8 |  |  |  |  | 807,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,8 | 0,0 |
| 1.10 | 153 | 80-квартирный жилой дом (по Программе обеспечения детей-сирот) | 20,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 271,0 |  | 271,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | 154 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 мест | 19,23 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 252,1 |  |  |  |  |  |  |  | 252,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 252,1 |
| 1.12 | ТК-7 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) | 3127,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 40997,7 |  |  |  |  |  | 40997,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40997,7 | 0,0 |
| 1.13 | 132 | 133 | 55,23 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 1138,0 |  |  |  |  |  |  | 1138,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1138,0 | 0,0 |
| 1.14 | 148 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) | 17,05 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 351,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,3 |  |  |  |  | 0,0 | 351,3 |
| 1.15 | 140 | 141 | 348,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 7186,2 |  |  |  |  |  |  | 7186,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7186,2 | 0,0 |
| 1.16 | 148 | район "Пятая стройка" | 31,89 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 657,1 |  |  |  |  |  |  | 657,1 |  |  |  |  |  |  |  | 657,1 | 0,0 |
| 2 | БТЭЦ филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  | 994786,5 | 103706,7 | 87878,6 | 46732,5 | 61171,2 | 74601,7 | 82643,8 | 410414,4 | 88311,5 | 2917,0 | 35042,6 | 0,0 | 1199,5 | 0,0 | 167,0 | 675563,6 | 127637,6 |
| 2.1 | Смена типа прокладки | 309 | 24,75 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2022 | 179,6 |  | 179,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | 317 | ЗПУ-5 | 16,76 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2021 | 121,6 | 121,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | 309 | кв. 406 | 142,09 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2024 | 1031,3 |  |  |  | 1031,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031,3 | 0,0 |
| 2.4 | 166 | Склад непродовольственных товаров | 171,76 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2027 | 1455,7 |  |  |  |  |  |  | 1455,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1455,7 | 0,0 |
| 2.5 | 163 | Общеобразовательная школа на 400 учащихся | 12,69 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 113,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,7 |  |  |  |  | 0,0 | 113,7 |
| 2.6 | разв. | Надземная автостоянка закрытого типа (гаража) | 65,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 582,8 | 582,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | 284 | Многоквартирный жилой дом, литер 8 | 121,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 1085,8 | 1085,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | ТК-1 | Частный жилой дом | 35,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 314,6 | 314,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | ТК Мухина, 103 | II очередь надземных автостоянок закрытого типа | 281,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 2524,9 | 2524,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | УТ-1 | мебельная фабрика | 122,65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 1099,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1099,3 |
| 2.11 | Уз. №1 Северная, 163 | Производственно-складское здание по сборке и хранению металлической | 63,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 565,3 |  | 565,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | ТК-690 | торговый центр | 14,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 126,6 |  | 126,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | ТК-76 | Общественный туалет по объекту "Берегоукрепление и реконструкция на� | 220,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1974,9 |  | 1974,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 7,21 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 64,6 |  | 64,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | 188 | Многоквартирный жилой дом - литер 8 (по ПП и ПМ) | 20,83 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 186,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,7 |  |  |  |  | 0,0 | 186,7 |
| 2.16 | 243 | с.Чигири | 24,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 223,0 |  | 223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | ТК-9Ц (ТМ№1) | кв.425 | 15,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 141,3 |  | 141,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.18 | 56 | Надземная автостоянка закрытого типа | 124,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1116,9 |  | 1116,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | ТК-1098 | Здание проектного института | 88,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 791,7 |  | 791,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | 275 | ж/д ул. Загородная, 34 | 62,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 558,2 |  | 558,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | 246 | Жилой дом | 21,36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 191,4 |  | 191,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.22 | Абонентская ТК | ж/д, нежил. пом. | 69,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 620,7 |  | 620,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.23 | 84 | 247 | 61,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 552,2 |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.24 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 8,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 73,4 |  | 73,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.25 | 167 | Общеобразовательная школа на 170 учащихся | 55,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2032 | 499,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,4 |  |  | 0,0 | 499,4 |
| 2.26 | 159 | Склад металлических изделий | 12,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 111,6 |  |  | 111,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,6 | 0,0 |
| 2.27 | 258 | Административное здание и цех по производству (склад) | 12,55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 112,5 |  |  | 112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,5 | 0,0 |
| 2.28 | 247 | Многоквартирный жилой дом | 48,59 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 435,5 |  |  | 435,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,5 | 0,0 |
| 2.29 | 105 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 78,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 706,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,3 |  |  |  |  | 0,0 | 706,3 |
| 2.30 | УТ-11АЦ (ТМ №1) | 167 | 78,11 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2032 | 700,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,1 |  |  | 0,0 | 700,1 |
| 2.31 | 254 | Тёплая автостоянка | 16,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 151,6 |  |  | 151,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,6 | 0,0 |
| 2.32 | 253 | Многоквартирные жилые дома | 12,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 112,3 |  |  | 112,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,3 | 0,0 |
| 2.33 | 320 | ЗПУ-5 | 86,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 771,3 |  |  | 771,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,3 | 0,0 |
| 2.34 | узел | Административное здание | 83,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 752,2 |  |  | 752,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,2 | 0,0 |
| 2.35 | 252 | Автомастерская и склад в здании овощехранилища Литер А | 17,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 152,9 |  |  | 152,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,9 | 0,0 |
| 2.36 | ТК-17СЗ | Индивидуальный дом | 313,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 2811,7 |  |  | 2811,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2811,7 | 0,0 |
| 2.37 | 325 | Склад в ЗПУ-7 | 14,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 127,1 |  |  | 127,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,1 | 0,0 |
| 2.38 | ТК-6 нов. | с.Чигири | 89,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 806,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,5 |  |  |  |  | 0,0 | 806,5 |
| 2.39 | 250 | Здания административно-бытового обслуживания населения | 173,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1550,8 |  | 1550,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.40 | ТК-5 нов. | с.Чигири | 46,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 414,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,3 |  |  |  |  | 0,0 | 414,3 |
| 2.41 | 241 | Малоэтажная застройка (литер 5) | 12,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2029 | 108,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,2 |  |  |  |  |  | 0,0 | 108,2 |
| 2.42 | 119 | "Территория в Северном планировочном районе" | 121,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2029 | 1088,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1088,5 |
| 2.43 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 77,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 697,8 |  |  | 697,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,8 | 0,0 |
| 2.44 | 112 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 34,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 312,1 |  |  |  |  |  |  |  | 312,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 312,1 |
| 2.45 | 210 | Медицинский центр | 43,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 390,2 |  |  | 390,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,2 | 0,0 |
| 2.46 | 111 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 111,5 |  |  |  |  |  |  |  | 111,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 111,5 |
| 2.47 | 260 | Автостоянка | 15,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 136,6 |  |  |  | 136,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,6 | 0,0 |
| 2.48 | 319 | ЗПУ-5 | 19,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 176,7 |  |  |  | 176,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,7 | 0,0 |
| 2.49 | 123 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 17,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 155,9 |  |  |  | 155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,9 | 0,0 |
| 2.50 | 160 | Здание предприятия бытового обслуживания населения и ремонта авто | 11,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 103,6 |  |  |  | 103,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,6 | 0,0 |
| 2.51 | 160 | Автосервисный центр | 12,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 107,7 |  |  |  | 107,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,7 | 0,0 |
| 2.52 | 121 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | 19,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 175,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,1 |  |  |  |  | 0,0 | 175,1 |
| 2.53 | 321 | ЗПУ-5 | 136,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 1221,7 |  |  |  | 1221,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221,7 | 0,0 |
| 2.54 | 271 | Торговая база | 33,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 298,7 |  |  |  | 298,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,7 | 0,0 |
| 2.55 | 274 | кв. 418 | 19,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 173,2 |  |  |  | 173,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,2 | 0,0 |
| 2.56 | ТК-111М | с.Чигири (район ул.Студенческая -Воронкова) | 72,52 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 650,0 |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 | 0,0 |
| 2.57 | 224 | Торгово-офисное здание | 338,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 3036,1 |  |  |  | 3036,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3036,1 | 0,0 |
| 2.58 | 211 | Многоквартирный жилой дом Литер 1 | 75,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 676,1 |  |  | 676,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,1 | 0,0 |
| 2.59 | 314 | Административное здание | 46,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 418,4 |  |  |  | 418,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,4 | 0,0 |
| 2.60 | 119 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 107,6 |  |  |  | 107,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,6 | 0,0 |
| 2.61 | 97 | объект розничной торговли | 47,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 427,2 |  |  |  |  |  |  |  | 427,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 427,2 |
| 2.62 | 307 | кв.407 | 18,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 168,1 |  |  |  | 168,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 0,0 |
| 2.63 | 281 | Автомастерская | 10,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 95,3 |  |  | 95,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,3 | 0,0 |
| 2.64 | 231 | Магазин промышленных товаров с закусочной | 62,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 556,9 |  |  | 556,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,9 | 0,0 |
| 2.65 | ТК-431 | Гостиница на 55 мест | 116,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1045,2 |  |  | 1045,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,2 | 0,0 |
| 2.66 | ТК-759 | Автостоянка боксового типа | 82,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 742,9 |  |  | 742,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,9 | 0,0 |
| 2.67 | 294 | Автостоянка с офисными помещениями | 351,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 3154,4 |  |  | 3154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3154,4 | 0,0 |
| 2.68 | 292 | Здание торгового комплекса | 27,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 244,9 |  |  | 244,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,9 | 0,0 |
| 2.69 | разв. | Индивидуальный жилой дом | 22,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 201,0 |  | 201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.70 | 315 | кв. 717 | 26,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 233,6 |  |  |  | 233,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,6 | 0,0 |
| 2.71 | 226 | Многоквартирный жилой дом, литер 02 | 36,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 328,1 |  |  |  | 328,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,1 | 0,0 |
| 2.72 | 110 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 10,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 96,0 |
| 2.73 | 285 | Десткий сад на 110 мест в м-не "Подсолнухи" | 15,17 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 136,0 | 136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.74 | 326 | Склад в ЗПУ-7 | 22,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 198,9 | 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.75 | 226 | Многоквартирный дом, литер 3 | 24,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 217,7 | 217,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.76 | 327 | Склад в ЗПУ-7 | 19,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 172,0 | 172,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.77 | 281 | Склад (для хранения строительных материалов) | 53,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 483,1 | 483,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.78 | 281 | Склад №2 | 12,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 108,8 | 108,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.79 | 297 | Застройка квартал 392 | 39,85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 357,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,2 |  |  |  |  | 0,0 | 357,2 |
| 2.80 | 173 | Автостоянка закрытого типа | 106,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 956,8 | 956,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.81 | 173 | Торгово-офисное здание – II очередь | 20,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 187,3 | 187,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.82 | 181 | Многоквартирный жилой дом | 13,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 117,8 |  |  | 117,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,8 | 0,0 |
| 2.83 | 230 | Объект розничной торговли | 89,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 804,8 | 804,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.84 | 174 | Административное здание | 26,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 241,0 | 241,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.85 | 227 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 31,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 281,4 |  |  |  |  |  |  |  | 281,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 281,4 |
| 2.86 | 183 | Многоквартирный жилой дом - литер 7 (по ПП и ПМ) | 15,38 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 137,8 |  |  |  |  |  |  |  | 137,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 137,8 |
| 2.87 | 244 | с.Чигири | 12,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.88 | Уз. №1 Заводская, 148 | Нежилое помещение, на втором этаже административного здания | 11,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 106,3 | 106,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.89 | 264 | Трибуна-холл ("Золотая миля") | 125,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 1121,4 | 1121,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.90 | 108 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 102,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 916,2 |  |  |  |  |  |  |  | 916,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 916,2 |
| 2.91 | 322 | 666А | 22,79 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 204,3 | 204,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.92 | 123 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 63,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 565,7 |  |  |  |  |  |  |  | 565,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 565,7 |
| 2.93 | 107 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 41,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 373,1 |  |  |  |  |  |  |  | 373,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 373,1 |
| 2.94 | 321 | ЗПУ-5 | 10,83 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 97,1 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.95 | ТК-715 | Родильный дом на 150 коек | 91,51 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 820,2 | 820,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.96 | 221 | Родильный дом на 150 коек | 30,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 276,8 | 276,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.97 | 319 | ЗПУ-5 | 74,05 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 663,7 | 663,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.98 | 107 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 40,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 365,0 |  |  |  |  |  |  |  | 365,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 365,0 |
| 2.99 | 159 | Склад металлопроката | 19,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 178,1 | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.100 | 297 | кв.392 | 133,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 1194,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,8 |  |  |  |  | 0,0 | 1194,8 |
| 2.101 | 120 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 38,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 344,2 |  |  |  |  |  |  |  | 344,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 344,2 |
| 2.102 | 45 | Фитнес-клуб | 82,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 739,1 | 739,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.103 | 191 | с. Плодопитомник | 60,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 540,0 |  |  |  |  |  |  |  | 540,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 540,0 |
| 2.104 | 257 | Малая Венеция | 16,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 145,9 | 145,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.105 | 249 | 2 склада для хранения стройматериалов | 70,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 633,8 | 633,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.106 | 251 | Профилакторий | 18,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 168,0 | 168,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.107 | 283 | многоквартирный жилой дом, литер 7 | 19,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 175,5 | 175,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.108 | 205 | Пристройка здания спортивного зала (с переходом) к учебному корпусу | 45,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 404,7 |  | 404,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.109 | 104 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 114,5 |  |  |  |  |  |  |  | 114,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 114,5 |
| 2.110 | 202 | с. Плодопитомник | 25,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 226,6 |  | 226,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.111 | 201 | с. Плодопитомник | 21,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 188,4 |  | 188,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.112 | 201 | с. Плодопитомник | 30,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 271,6 |  | 271,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.113 | 194 | с. Плодопитомник | 42,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 384,3 |  |  |  |  |  |  |  | 384,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 384,3 |
| 2.114 | 199 | с. Плодопитомник | 154,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1381,1 |  | 1381,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.115 | 199 | с. Плодопитомник | 17,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 160,3 |  | 160,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.116 | 102 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 19,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 171,7 |  |  |  |  |  |  |  | 171,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 171,7 |
| 2.117 | 198 | с. Плодопитомник | 23,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 209,5 |  | 209,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.118 | 102 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 30,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 272,0 |  |  |  |  |  |  |  | 272,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 272,0 |
| 2.119 | 101 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 48,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 432,3 |  |  |  |  |  |  |  | 432,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 432,3 |
| 2.120 | 101 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 14,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 131,8 |  |  |  |  |  |  |  | 131,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 131,8 |
| 2.121 | 195 | с. Плодопитомник | 266,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 2388,9 |  | 2388,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.122 | ТК-3 | ТК-2 | 64,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 578,1 |  |  | 578,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,1 | 0,0 |
| 2.123 | 261 | Жилой комплекс | 15,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 141,8 |  |  | 141,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,8 | 0,0 |
| 2.124 | 178 | III очередь многоквартирного жилого дома Литер 10 | 128,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1151,1 |  |  | 1151,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,1 | 0,0 |
| 2.125 | 238 | 239 | 121,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1088,9 |  |  | 1088,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088,9 | 0,0 |
| 2.126 | 272 | кв. 424 | 150,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1346,5 |  |  | 1346,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1346,5 | 0,0 |
| 2.127 | ТК-900 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (60 мест) | 52,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 472,9 |  |  |  |  |  |  | 472,9 |  |  |  |  |  |  |  | 472,9 | 0,0 |
| 2.128 | 255 | Малая Венеция | 17,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 157,6 |  |  | 157,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,6 | 0,0 |
| 2.129 | 255 | Малая Венеция | 12,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 110,2 |  |  | 110,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,2 | 0,0 |
| 2.130 | 179 | Склад заглубленный | 7,09 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 63,5 |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,5 | 0,0 |
| 2.131 | ТК | Гараж с административными помещениями и склад | 13,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 121,9 |  |  |  | 121,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,9 | 0,0 |
| 2.132 | 240 | Малоэтажная застройка (литер 4) | 10,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 90,2 |  |  |  |  |  |  | 90,2 |  |  |  |  |  |  |  | 90,2 | 0,0 |
| 2.133 | 164 | Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 | 161,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1444,1 |  |  |  |  |  |  | 1444,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1444,1 | 0,0 |
| 2.134 | 245 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания - II пусковой комп | 72,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 648,3 |  |  |  |  |  |  | 648,3 |  |  |  |  |  |  |  | 648,3 | 0,0 |
| 2.135 | 267 | 39 квартирный жилой дом (литер 7) (230 квартир) | 24,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 222,1 |  |  |  | 222,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,1 | 0,0 |
| 2.136 | ТК-1122 | Многоквартирный жилой дом, литер 2 | 63,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 573,5 |  |  |  | 573,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,5 | 0,0 |
| 2.137 | 179 | Гараж на 6 автомашин и 2 гаражных бокса | 10,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 0,0 |
| 2.138 | ТК-492 | 179 | 24,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 221,6 |  |  |  |  | 221,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,6 | 0,0 |
| 2.139 | 304 | кв.404 | 16,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 145,7 |  |  |  | 145,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,7 | 0,0 |
| 2.140 | 193 | с. Плодопитомник | 23,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 209,7 |  |  |  | 209,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,7 | 0,0 |
| 2.141 | 329 | ЗПР | 16,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 151,4 |  |  |  |  | 151,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 0,0 |
| 2.142 | ТК-714 | Крытый объект физкультуры и СЖРота без трибун для зрителей | 80,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 718,4 |  |  |  |  | 718,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,4 | 0,0 |
| 2.143 | ТК-996 | Многоквартирный жилой дом | 131,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 1181,4 |  |  |  |  | 1181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181,4 | 0,0 |
| 2.144 | 240 | 241 | 25,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 228,3 |  |  |  |  | 228,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,3 | 0,0 |
| 2.145 | 310 | кв. 408 | 45,64 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 409,1 |  |  |  |  | 409,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,1 | 0,0 |
| 2.146 | 329 | ЗПР | 151,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 1361,3 |  |  |  | 1361,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361,3 | 0,0 |
| 2.147 | ТК-1148А | 240 | 92,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 828,2 |  |  |  |  | 828,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,2 | 0,0 |
| 2.148 | ТК-177 | детская поликлиника на 380 посещений | 48,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 432,4 |  |  |  |  | 432,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,4 | 0,0 |
| 2.149 | 308 | кв 406 | 9,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 84,3 |  |  |  |  | 84,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,3 | 0,0 |
| 2.150 | 241 | Многоквартирный жилой дом | 80,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 720,1 |  |  |  |  | 720,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,1 | 0,0 |
| 2.151 | 256 | Малая Венеция | 18,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2034 | 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 | 0,0 | 167,0 |
| 2.152 | 197 | с. Плодопитомник | 158,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 1417,4 |  |  |  |  |  | 1417,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,4 | 0,0 |
| 2.153 | 200 | с. Плодопитомник | 165,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 1479,0 |  |  |  |  |  | 1479,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1479,0 | 0,0 |
| 2.154 | 306 | кв.404 | 36,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 329,2 |  |  |  |  |  | 329,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,2 | 0,0 |
| 2.155 | 306 | кв.404 | 53,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 479,1 |  |  |  |  |  | 479,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,1 | 0,0 |
| 2.156 | 269 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (180 мест) | 43,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 393,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,3 |  |  |  |  | 0,0 | 393,3 |
| 2.157 | 248 | Многоквартирный дом, литер 3 | 17,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 154,7 |  |  |  |  |  | 154,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,7 | 0,0 |
| 2.158 | узел | ул. Театральная, 179 в кв.385 | 17,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 156,4 |  |  |  | 156,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,4 | 0,0 |
| 2.159 | 183 | Многоквартирный жилой дом - литер 6 (по ПП и ПМ) | 10,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 96,5 |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 | 0,0 |
| 2.160 | 301 | кв.404 | 22,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 199,9 |  |  |  |  |  | 199,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,9 | 0,0 |
| 2.161 | 117 | ТК-2 | 41,27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 369,9 |  |  |  |  |  |  | 369,9 |  |  |  |  |  |  |  | 369,9 | 0,0 |
| 2.162 | 286 | кв. 310 | 101 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 905,2 |  |  |  |  |  |  | 905,2 |  |  |  |  |  |  |  | 905,2 | 0,0 |
| 2.163 | 184 | с.Чигири ЖК Южный | 10,48 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 93,9 |  |  |  | 93,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,9 | 0,0 |
| 2.164 | 192 | с. Плодопитомник | 88,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 797,6 |  |  |  |  |  | 797,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,6 | 0,0 |
| 2.165 | 97 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 214,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 1919,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1919,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1919,7 |
| 2.166 | 196 | с. Плодопитомник | 30,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 270,0 |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 | 0,0 |
| 2.167 | 239 | 12 квартирный жилой дом, литер 2 | 25,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 226,1 |  |  | 226,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,1 | 0,0 |
| 2.168 | 237 | 238 | 24,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 221,0 |  |  | 221,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,0 | 0,0 |
| 2.169 | 215 | Административное здание | 113,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1017,8 |  |  |  |  |  |  | 1017,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1017,8 | 0,0 |
| 2.170 | 318 | ЗПУ-5 | 83,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 750,6 |  |  | 750,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,6 | 0,0 |
| 2.171 | 192 | с. Плодопитомник | 18,96 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 169,9 |  |  |  |  |  |  | 169,9 |  |  |  |  |  |  |  | 169,9 | 0,0 |
| 2.172 | 180 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного | 31,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 280,8 |  |  |  | 280,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,8 | 0,0 |
| 2.173 | ТК-1148 | 237 | 112,39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1007,3 |  |  | 1007,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007,3 | 0,0 |
| 2.174 | 213 | Многоквартирный жилой дом (литер 15 по ПП и ПМ) | 37,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 338,5 |  |  |  |  |  |  | 338,5 |  |  |  |  |  |  |  | 338,5 | 0,0 |
| 2.175 | ТК-7СЗ | ЗПР | 29,74 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 266,5 |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.176 | 330 | ЗПР | 47,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 428,2 |  | 428,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.177 | 327 | Склад в ЗПУ-7 | 75,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 677,4 |  | 677,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.178 | 322 | 666Б | 206,91 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1854,5 |  | 1854,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.179 | 318 | ЗПУ-5 | 36,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 326,9 |  | 326,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.180 | 224 | Бизнес-центр по ул.Воронкова, 2 в квартале 408 | 22,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 203,5 |  | 203,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.181 | 309 | кв. 406 | 20,36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 182,5 |  | 182,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.182 | 289 | кв.322 | 28,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 254,6 |  | 254,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.183 | 289 | кв.322 | 12,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 108,1 |  | 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.184 | 288 | 289 | 88,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 794,8 |  | 794,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.185 | 284 | многоквартирный жилой дом, литер 7 (2 очередь) | 23,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 211,2 |  | 211,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.186 | ТК-976 | Многоквартирный жилой дом, литер 3 | 29,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 266,5 |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.187 | 186 | Школа на 528 мест | 25,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 226,7 |  | 226,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.188 | ТК | Многоквартирный жилой дом - блок секция "А-1" - I пусковой комплекс II оче | 20,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 184,1 |  | 184,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.189 | 98 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 15,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 137,2 |  |  |  |  |  |  |  | 137,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 137,2 |
| 2.190 | 100 | Общественно-торговый центр в кв.800 | 81,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 729,3 |  |  |  |  |  |  |  | 729,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 729,3 |
| 2.191 | 100 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 95,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 851,7 |  |  |  |  |  |  |  | 851,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 851,7 |
| 2.192 | 100 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 20,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 182,8 |  |  |  |  |  |  |  | 182,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 182,8 |
| 2.193 | ТК-3 Студенческая, 21 | ЗПУ-5 | 37,94 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 340,0 |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 | 0,0 |
| 2.194 | УТ-2А №4 | Склад | 47,39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 424,7 |  |  |  | 424,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,7 | 0,0 |
| 2.195 | 293 | Цех сборки мебели | 41,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 371,9 |  |  |  | 371,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,9 | 0,0 |
| 2.196 | УТ-2 ул. Литейная | кв.339 | 63,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 569,1 |  |  |  | 569,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,1 | 0,0 |
| 2.197 | 172 | Склад | 22,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 205,4 |  |  |  | 205,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,4 | 0,0 |
| 2.198 | 195 | с. Плодопитомник | 30,67 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 274,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,9 |  |  |  |  | 0,0 | 274,9 |
| 2.199 | 306 | кв.404 | 16,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 147,3 |  |  |  | 147,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,3 | 0,0 |
| 2.200 | УТ-1 | Административное здание (встроенной открытой автостоянкой | 27,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 243,4 |  |  |  | 243,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,4 | 0,0 |
| 2.201 | 305 | кв.404 | 26,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 239,4 |  |  |  | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,4 | 0,0 |
| 2.202 | 177 | Мансарда в магазине | 34,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 311,5 |  |  |  | 311,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,5 | 0,0 |
| 2.203 | 233 | Многоквартирный жилой дом | 17,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 152,7 |  |  |  | 152,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,7 | 0,0 |
| 2.204 | 234 | Магазин | 14,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 131,9 |  |  |  | 131,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,9 | 0,0 |
| 2.205 | 247 | Многоквартирный дом, литер 2 | 19,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 171,9 |  |  |  | 171,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,9 | 0,0 |
| 2.206 | 196 | с. Плодопитомник | 34,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 311,6 |  |  |  | 311,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,6 | 0,0 |
| 2.207 | 305 | кв.404 | 9,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 88,4 |  |  |  | 88,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,4 | 0,0 |
| 2.208 | 177 | Частный ж/д с гаражом | 12,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 115,9 |  |  |  | 115,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,9 | 0,0 |
| 2.209 | 267 | 39 квартирный жилой дом (литер 9) | 39,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 355,1 |  |  |  |  | 355,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,1 | 0,0 |
| 2.210 | 313 | Цех транспортный | 14,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 134,0 |  |  |  |  | 134,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,0 | 0,0 |
| 2.211 | К | Выставочный центр | 67,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 602,3 |  |  |  |  | 602,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,3 | 0,0 |
| 2.212 | 238 | Малоэтажная застройка (литер 3) | 19,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 172,6 |  |  |  |  | 172,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,6 | 0,0 |
| 2.213 | 287 | кв.310 | 12,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 111,6 |  |  |  |  | 111,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,6 | 0,0 |
| 2.214 | 236 | Многоквартирный жилой дом - IV очередь, 103 квартиры | 67,08 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 601,2 |  |  |  |  | 601,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,2 | 0,0 |
| 2.215 | 236 | Многоквартирный жилой дом - III очередь, 103 квартиры | 14,55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 130,4 |  |  |  |  | 130,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,4 | 0,0 |
| 2.216 | 194 | с. Плодопитомник | 48,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 432,0 |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 | 0,0 |
| 2.217 | 312 | ул. Больничная, 26 в квартале 427 | 15,84 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 142,0 |  |  |  |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 | 0,0 |
| 2.218 | 311 | кв. 424 | 51,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 457,7 |  |  |  |  |  |  | 457,7 |  |  |  |  |  |  |  | 457,7 | 0,0 |
| 2.219 | 247 | 248 | 78,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 703,3 |  |  |  |  |  | 703,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,3 | 0,0 |
| 2.220 | ТК-3 Студенческая, 21 | 318 | 286,47 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 3755,8 |  | 3755,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.221 | 106 | 107 | 110,02 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1442,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1442,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1442,4 |
| 2.222 | 103 | 113 | 27,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 366,8 |  |  |  |  |  |  |  | 366,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 366,8 |
| 2.223 | ТК | ТК-1 | 510,93 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 6698,6 |  |  | 6698,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6698,6 | 0,0 |
| 2.224 | 162 | 270 квартирный жилой дом (литер 6) | 76,37 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 1001,3 |  |  | 1001,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001,3 | 0,0 |
| 2.225 | 144 | 135 | 97,62 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 1279,9 |  |  | 1279,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1279,9 | 0,0 |
| 2.226 | УТ-1 | 255 | 35,24 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 462,0 |  |  | 462,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,0 | 0,0 |
| 2.227 | 171 | Многоквартирный жилой дом Литер 2, 160 квартир | 25,74 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 337,5 |  |  |  | 337,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,5 | 0,0 |
| 2.228 | 146 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 13,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 174,1 |  |  |  |  |  |  | 174,1 |  |  |  |  |  |  |  | 174,1 | 0,0 |
| 2.229 | 145 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 14,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 187,2 |  |  |  |  |  |  | 187,2 |  |  |  |  |  |  |  | 187,2 | 0,0 |
| 2.230 | 141 | район "Пятая стройка" | 19,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 252,4 |  |  |  |  |  |  | 252,4 |  |  |  |  |  |  |  | 252,4 | 0,0 |
| 2.231 | 141 | район "Пятая стройка" | 20,53 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 269,2 |  |  |  |  |  |  | 269,2 |  |  |  |  |  |  |  | 269,2 | 0,0 |
| 2.232 | 304 | 305 | 29,69 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 389,3 |  |  |  | 389,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,3 | 0,0 |
| 2.233 | 136 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 33,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 433,3 |  |  |  |  |  |  | 433,3 |  |  |  |  |  |  |  | 433,3 | 0,0 |
| 2.234 | 136 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 16,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 212,5 |  |  |  |  |  |  | 212,5 |  |  |  |  |  |  |  | 212,5 | 0,0 |
| 2.235 | 133 | 136 | 9,71 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 127,3 |  |  |  |  |  |  | 127,3 |  |  |  |  |  |  |  | 127,3 | 0,0 |
| 2.236 | 235 | 236 | 59,39 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 778,6 |  |  |  |  | 778,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778,6 | 0,0 |
| 2.237 | 147 | Общеобразовательная школа на 300 учащихся | 22,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 296,7 |  |  |  |  | 296,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,7 | 0,0 |
| 2.238 | 146 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 11,35 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 148,8 |  |  |  |  |  |  | 148,8 |  |  |  |  |  |  |  | 148,8 | 0,0 |
| 2.239 | 145 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 12,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 165,6 |  |  |  |  |  |  | 165,6 |  |  |  |  |  |  |  | 165,6 | 0,0 |
| 2.240 | 191 | 192 | 35,65 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 467,4 |  |  |  |  |  | 467,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,4 | 0,0 |
| 2.241 | 134 | 146 | 11,46 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 150,2 |  |  |  |  |  |  | 150,2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,2 | 0,0 |
| 2.242 | 134 | 145 | 15,32 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 200,9 |  |  |  |  |  |  | 200,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200,9 | 0,0 |
| 2.243 | 133 | 134 | 55,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 731,2 |  |  |  |  |  |  | 731,2 |  |  |  |  |  |  |  | 731,2 | 0,0 |
| 2.244 | 268 | 144 квартирный жилой дом (литер 10) (145 квартир) | 87,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 1145,1 |  |  |  |  |  | 1145,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145,1 | 0,0 |
| 2.245 | ТК-17 | Склад, литер 5 | 33,57 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 440,1 | 440,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.246 | 244 | с.Чигири | 27,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 356,6 | 356,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.247 | 229 | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом | 57,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 758,5 | 758,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.248 | 139 | Территория Северо-Западного пром. узла в СПУ-5 | 86,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1128,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1128,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1128,3 |
| 2.249 | Р1 | 315 | 562,86 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 7379,5 |  |  |  |  | 7379,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7379,5 | 0,0 |
| 2.250 | 320 | 321 | 153,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 2006,7 |  |  |  |  | 2006,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006,7 | 0,0 |
| 2.251 | 113 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 86,22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1130,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1130,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1130,4 |
| 2.252 | 112 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 185,41 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 2430,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2430,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2430,9 |
| 2.253 | ТК-881 | 253 | 124,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 1638,6 |  |  |  | 1638,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1638,6 | 0,0 |
| 2.254 | ТК-4 | Реконструкция нежилого здания под цех по производству фармацевтичес | 33,44 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 438,4 |  |  |  | 438,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,4 | 0,0 |
| 2.255 | ТК | Гараж | 34,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 453,1 |  | 453,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.256 | 164 | 159 | 65,49 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 858,6 |  | 858,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.257 | 187 | 188 | 52,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 689,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,1 |  |  |  |  | 0,0 | 689,1 |
| 2.258 | 165 | 297 | 170,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 2229,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2229,6 |  |  |  |  | 0,0 | 2229,6 |
| 2.259 | 163 | Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. | 89,48 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 1173,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173,1 |  |  |  |  | 0,0 | 1173,1 |
| 2.260 | 159 | 163 | 74,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 979,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,0 |  |  |  |  | 0,0 | 979,0 |
| 2.261 | 138 | ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому шоссе | 36,52 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 478,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,8 |  |  |  |  | 0,0 | 478,8 |
| 2.262 | 175 | 176 | 64,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 850,2 |  |  |  |  |  | 850,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,2 | 0,0 |
| 2.263 | 176 | 177 | 12,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 159,7 |  |  |  |  |  | 159,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,7 | 0,0 |
| 2.264 | ТК-3 Студенческая, 21 | 320 | 125,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 1642,4 |  |  |  |  |  | 1642,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1642,4 | 0,0 |
| 2.265 | ТК-18 | 160 | 25,7 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 529,5 |  |  |  |  |  | 529,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,5 | 0,0 |
| 2.266 | 303 | 306 | 172,85 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 3561,5 |  |  |  | 3561,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561,5 | 0,0 |
| 2.267 | 232 | 233 | 59,13 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1218,3 |  |  |  | 1218,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1218,3 | 0,0 |
| 2.268 | ТК-3 Студенческая, 21 | 319 | 115,86 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 2387,2 |  |  |  |  |  | 2387,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2387,2 | 0,0 |
| 2.269 | 111 | 112 | 331,4 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 6828,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6828,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6828,3 |
| 2.270 | ТК-3 ТМ3 | 235 | 203,81 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2025 | 4199,4 |  |  |  |  | 4199,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4199,4 | 0,0 |
| 2.271 | 169 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) | 15,71 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2029 | 323,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,7 |  |  |  |  |  | 0,0 | 323,7 |
| 2.272 | 190 | 191 | 33,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 689,0 |  |  |  |  |  | 689,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,0 | 0,0 |
| 2.273 | 162 | 263 | 79,36 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 1635,2 |  |  | 1635,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1635,2 | 0,0 |
| 2.274 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 130 | 52,72 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 1086,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1086,3 |
| 2.275 | 116 | Стадион "Северный" | 134,75 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2776,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2776,5 |  |  |  |  | 0,0 | 2776,5 |
| 2.276 | УТ-БЦ | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 500 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 10302,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10302,3 |  |  |  |  | 0,0 | 10302,3 |
| 2.277 | 129 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 103,38 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2130,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2130,1 |  |  |  |  | 0,0 | 2130,1 |
| 2.278 | 129 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 119,78 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2468,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2468,0 |  |  |  |  | 0,0 | 2468,0 |
| 2.279 | ТК-635 | 210 | 22,58 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 465,2 |  |  |  |  |  | 465,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,2 | 0,0 |
| 2.280 | 184 | 185 | 62,89 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 1295,8 |  |  |  |  |  | 1295,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,8 | 0,0 |
| 2.281 | 266 | 268 | 128,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 2645,8 |  |  |  |  |  | 2645,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2645,8 | 0,0 |
| 2.282 | 270 | 271 | 181,8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 3745,9 |  |  |  |  |  | 3745,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3745,9 | 0,0 |
| 2.283 | 300 | 301 | 53,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 1100,9 |  |  |  |  |  | 1100,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,9 | 0,0 |
| 2.284 | 100 | 101 | 115,33 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2376,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2376,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2376,3 |
| 2.285 | 201 | 202 | 91,26 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1880,4 |  | 1880,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.286 | 263 | ТК-3 | 251,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 5180,8 |  |  | 5180,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5180,8 | 0,0 |
| 2.287 | ТК-1 | 162 | 90,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 1862,9 |  |  | 1862,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1862,9 | 0,0 |
| 2.288 | 196 | 197 | 82,55 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1700,9 |  | 1700,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.289 | 197 | 198 | 56,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1156,9 |  | 1156,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.290 | 198 | 199 | 37,04 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 763,2 |  | 763,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.291 | 303 | 304 | 66,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1364,4 |  |  |  | 1364,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364,4 | 0,0 |
| 2.292 | 170 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 262,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 5402,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5402,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5402,9 |
| 2.293 | 118 | 119 | 104,64 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2156,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2156,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2156,1 |
| 2.294 | 170 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 123,2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2538,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2538,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2538,5 |
| 2.295 | ТП-1 №4 | 323 | 76,69 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1580,2 |  |  |  | 1580,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,2 | 0,0 |
| 2.296 | 266 | 267 | 77,13 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1589,2 |  |  |  | 1589,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589,2 | 0,0 |
| 2.297 | 265 | 266 | 61,66 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1270,5 |  |  |  | 1270,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270,5 | 0,0 |
| 2.298 | 263 | 265 | 164 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 3379,1 |  |  |  | 3379,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3379,1 | 0,0 |
| 2.299 | 279 | 280 | 48,61 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1001,6 |  |  |  | 1001,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001,6 | 0,0 |
| 2.300 | 280 | 281 | 16,46 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 339,2 |  |  |  | 339,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,2 | 0,0 |
| 2.301 | 326 | 327 | 61,39 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1264,9 | 1264,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.302 | 122 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 139,16 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2867,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2867,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2867,3 |
| 2.303 | 172 | 173 | 77,88 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1604,7 | 1604,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.304 | разв. | 171 | 105,49 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 2173,6 |  |  |  | 2173,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2173,6 | 0,0 |
| 2.305 | УТ-1 | 256 | 178,99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 3688,0 | 3688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.306 | 243 | 244 | 53,71 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1106,7 | 1106,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.307 | ТК-8С (ТМ№2) | УТ-1 | 307,14 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 6328,5 | 6328,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.308 | УТ-8 | 165 | 683,63 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 14085,9 | 14085,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.309 | 256 | 257 | 117,83 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 2427,8 | 2427,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.310 | 202 | 203 | 168,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 3477,4 |  | 3477,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.311 | 114 | Поликлиника (600 посещений в смену) | 19,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 400,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,3 |  |  |  |  | 0,0 | 400,3 |
| 2.312 | 264 | Канатная дорога ("Золотая миля") | 431,55 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2022 | 11834,4 |  | 11834,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.313 | 186 | 242 | 337,42 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 9253,0 |  |  |  |  |  | 9253,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9253,0 | 0,0 |
| 2.314 | 181 | 187 | 40 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1096,9 |  |  |  |  |  | 1096,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096,9 | 0,0 |
| 2.315 | 182 | 183 | 13,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 379,0 |  |  |  |  |  | 379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,0 | 0,0 |
| 2.316 | ТП-9 №4 | 186 | 345,46 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 9473,5 |  |  |  |  |  | 9473,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9473,5 | 0,0 |
| 2.317 | ТК-8 (ТМ№1) | 322 | 229,35 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2021 | 6289,4 | 6289,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.318 | ТК-577А | 181 | 78,75 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 2159,6 |  |  |  |  |  | 2159,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159,6 | 0,0 |
| 2.319 | 193 | 195 | 215,26 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2022 | 5903,1 |  | 5903,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.320 | 283 | 284 | 44,98 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1233,5 |  |  |  |  |  | 1233,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233,5 | 0,0 |
| 2.321 | 187 | 182 | 54,96 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1507,2 |  |  |  |  |  | 1507,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,2 | 0,0 |
| 2.322 | 242 | 184 | 828,43 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 22718,0 |  |  |  |  |  | 22718,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22718,0 | 0,0 |
| 2.323 | 101 | 102 | 69,63 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 1909,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1909,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1909,5 |
| 2.324 | 242 | 243 | 439,13 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 12042,2 |  |  |  |  |  | 12042,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12042,2 | 0,0 |
| 2.325 | 115 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 50,93 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2029 | 1396,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396,6 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1396,6 |
| 2.326 | 98 | 102 | 52,18 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 1430,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1430,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1430,9 |
| 2.327 | 227 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 239,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 6576,6 |  |  |  |  |  |  |  | 6576,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6576,6 |
| 2.328 | 122 | 123 | 133,86 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 3670,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3670,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3670,8 |
| 2.329 | 103 | 127 | 125,31 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3938,1 |  |  |  |  |  |  | 3938,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3938,1 | 0,0 |
| 2.330 | 117 | 118 | 367,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11556,0 |  |  |  |  |  |  | 11556,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11556,0 | 0,0 |
| 2.331 | 194 | 196 | 324,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 10204,7 |  | 10204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.332 | 131 | Узел | 1465,13 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 46044,6 |  |  |  |  |  |  | 46044,6 |  |  |  |  |  |  |  | 46044,6 | 0,0 |
| 2.333 | 282 | 283 | 255,22 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 8020,8 |  |  |  |  | 8020,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8020,8 | 0,0 |
| 2.334 | 130 | 156 | 58,76 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1846,7 |  |  |  |  |  |  | 1846,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1846,7 | 0,0 |
| 2.335 |  |  | 323,95 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 10180,8 |  |  |  |  |  |  | 10180,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10180,8 | 0,0 |
| 2.336 | 130 | 115 | 177,39 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 5574,8 |  |  |  |  |  |  | 5574,8 |  |  |  |  |  |  |  | 5574,8 | 0,0 |
| 2.337 | 262 | 264 | 245,76 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 7723,5 | 7723,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.338 | ТК-80 | 262 | 227,99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 7165,0 | 7165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.339 | 325 | 326 | 547,78 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 17215,1 | 17215,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.340 | 110 | 111 | 207,49 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 6520,8 |  |  |  |  |  |  | 6520,8 |  |  |  |  |  |  |  | 6520,8 | 0,0 |
| 2.341 | 111 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 42,07 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1322,1 |  |  |  |  |  |  | 1322,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1322,1 | 0,0 |
| 2.342 | 108 | 227 | 118,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 3725,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3725,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3725,7 |
| 2.343 | 115 | 116 | 265,94 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 8357,7 |  |  |  |  |  |  | 8357,7 |  |  |  |  |  |  |  | 8357,7 | 0,0 |
| 2.344 | 109 | 110 | 59,36 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1865,5 |  |  |  |  |  |  | 1865,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1865,5 | 0,0 |
| 2.345 | 168 | 10 км. Новотр. шоссе | 1361,65 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 42792,6 |  |  |  |  |  |  | 42792,6 |  |  |  |  |  |  |  | 42792,6 | 0,0 |
| 2.346 | 116 | 128 | 110,73 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3479,9 |  |  |  |  |  |  | 3479,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3479,9 | 0,0 |
| 2.347 | 108 | 109 | 329,66 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 10360,2 |  |  |  |  |  |  | 10360,2 |  |  |  |  |  |  |  | 10360,2 | 0,0 |
| 2.348 | 300 | 303 | 102,45 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 3219,7 |  |  |  | 3219,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3219,7 | 0,0 |
| 2.349 | 117 | 118 | 669,09 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 21027,5 |  |  |  |  |  |  | 21027,5 |  |  |  |  |  |  |  | 21027,5 | 0,0 |
| 2.350 | Узел | 156 | 507,49 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 15948,9 |  |  |  |  |  |  | 15948,9 |  |  |  |  |  |  |  | 15948,9 | 0,0 |
| 2.351 | 168 | 169 | 175,36 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 5511,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5511,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5511,0 |
| 2.352 | 169 | 170 | 463,4 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 14563,3 |  |  |  |  |  |  |  | 14563,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 14563,3 |
| 2.353 | 156 | 131 | 1931,62 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 60705,0 |  |  |  |  |  |  | 60705,0 |  |  |  |  |  |  |  | 60705,0 | 0,0 |
| 2.354 | УТ-3Б ЦЭС | узел | 573,31 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 18017,4 |  |  |  |  |  |  | 18017,4 |  |  |  |  |  |  |  | 18017,4 | 0,0 |
| 2.355 | 126 | 168 | 464,89 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 14610,1 |  |  |  |  |  |  | 14610,1 |  |  |  |  |  |  |  | 14610,1 | 0,0 |
| 2.356 | 299 | 300 | 49,58 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 1558,2 |  |  |  | 1558,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558,2 | 0,0 |
| 2.357 | 106 | 108 | 101,35 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3185,1 |  |  |  |  |  |  | 3185,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3185,1 | 0,0 |
| 2.358 | 108 | 114 | 163,04 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 5123,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5123,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5123,9 |
| 2.359 | 118 | 120 | 112,73 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3542,8 |  |  |  |  |  |  | 3542,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3542,8 | 0,0 |
| 2.360 | 120 | 122 | 229,46 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 7211,2 |  |  |  |  |  |  | 7211,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7211,2 | 0,0 |
| 2.361 | 203 | 190 | 424,82 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 13350,8 |  | 13350,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.362 | 105 | 106 | 149,86 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 4709,7 |  |  |  |  |  |  | 4709,7 |  |  |  |  |  |  |  | 4709,7 | 0,0 |
| 2.363 | 104 | 105 | 368,4 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11577,7 |  |  |  |  |  |  | 11577,7 |  |  |  |  |  |  |  | 11577,7 | 0,0 |
| 2.364 | 200 | 193 | 135,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 4259,9 |  | 4259,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.365 | 249 |  | 10,38 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 326,2 |  |  |  |  | 326,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,2 | 0,0 |
| 2.366 | 98 | 114 | 145,68 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 4578,3 |  |  |  |  |  |  |  | 4578,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 4578,3 |
| 2.367 | 190 | 200 | 111,17 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 3493,7 |  | 3493,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.368 | 121 | 129 | 59,99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2030 | 1885,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1885,3 |
| 2.369 | 189 | 203 | 19,66 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 617,9 |  | 617,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.370 | ТК-1 | 128 | 573,19 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 18013,6 |  |  |  |  |  |  | 18013,6 |  |  |  |  |  |  |  | 18013,6 | 0,0 |
| 2.371 | 193 | 194 | 127,91 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 4019,8 |  | 4019,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.372 | 120 | 121 | 86,62 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2030 | 2722,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2722,2 |  |  |  |  | 0,0 | 2722,2 |
| 2.373 | 124 | 125 | 469,54 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 14756,2 |  |  |  |  |  |  | 14756,2 |  |  |  |  |  |  |  | 14756,2 | 0,0 |
| 2.374 | 174 | 172 | 518,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 16296,5 |  |  |  |  | 16296,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16296,5 | 0,0 |
| 2.375 | 328 | 329 | 116,5 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 3661,2 |  |  |  |  | 3661,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3661,2 | 0,0 |
| 2.376 | 103 | 174 | 616,74 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 19382,3 |  |  |  |  | 19382,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19382,3 | 0,0 |
| 2.377 | 122 | 124 | 88,08 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 2768,1 |  |  |  |  |  |  | 2768,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2768,1 | 0,0 |
| 2.378 | ТК-727 | 250 | 84,51 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 2655,9 |  |  |  |  | 2655,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2655,9 | 0,0 |
| 2.379 |  | 127 | 8,95 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 281,3 |  |  |  |  | 281,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,3 | 0,0 |
| 2.380 | 324 | 325 | 52,83 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 1660,3 |  |  |  |  | 1660,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660,3 | 0,0 |
| 2.381 | 125 | 126 | 1029,91 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 32367,0 |  |  |  |  |  |  | 32367,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32367,0 | 0,0 |
| 2.382 | 97 | 98 | 87,69 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 2755,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2755,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2755,8 |
| 2.383 | 103 | 104 | 206,8 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 6499,1 |  |  |  |  |  |  | 6499,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6499,1 | 0,0 |
| 2.384 |  |  | 346,43 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 10887,3 |  |  |  | 10887,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10887,3 | 0,0 |
| 2.385 | 250 | 249 | 309,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 9733,3 |  |  |  | 9733,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9733,3 | 0,0 |
| 2.386 | 128 | 117 | 356,77 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11212,2 |  |  |  |  |  |  | 11212,2 |  |  |  |  |  |  |  | 11212,2 | 0,0 |
| 2.387 | 218 | ПНС СЗР | 22,08 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 2023 | 974,5 |  |  | 974,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,5 | 0,0 |
| 2.388 | ПНС СЗР | 157 | 20,35 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 2023 | 898,2 |  |  | 898,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,2 | 0,0 |
| 2.389 | 220 | 221 | 294,75 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 2021 | 19671,8 | 19671,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.390 | 222 | ПНС т/м №3 | 22,65 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2023 | 3207,1 |  |  | 3207,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3207,1 | 0,0 |
| 2.391 | ПНС т/м №3 | 223 | 22,76 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2023 | 3222,6 |  |  | 3222,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3222,6 | 0,0 |
| 3 | АО "СЗОР" |  |  |  |  |  |  | 4328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3981,1 | 0,0 | 0,0 | 347,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3981,1 | 347,3 |
| 3.1 | ТК-15 | Многоквартирный дом | 33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 371,3 |  |  |  |  | 371,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,3 | 0,0 |
| 3.2 | ТК-16 | кв. 345 Многоквартирные дома литер 6, литер 7 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 347,3 |  |  |  |  |  |  |  | 347,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 347,3 |
| 3.3 | НТК | кв. 345 Многоквартирный жилойдом | 291 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2025 | 3609,8 |  |  |  |  | 3609,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3609,8 | 0,0 |
| 4 | Котельная СЖР |  |  |  |  |  |  | 36893,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1528,6 | 14890,6 | 9383,3 | 3330,4 | 1930,8 | 2481,0 | 3349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29132,9 | 7761,1 |
| 4.1 | Участок НТК-3 392 кв.-Застройка квартал 392 |  | 547 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2025 | 7650,3 |  |  |  |  | 7650,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7650,3 | 0,0 |
| 4.2 | Участок НТК-3 392 кв.-Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  | 99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 1008,9 |  |  |  |  |  |  | 1008,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1008,9 | 0,0 |
| 4.3 | Участок ТК-18-кв. 728 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 61 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 756,7 |  |  |  |  |  |  |  | 756,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 756,7 |
| 4.4 | Участок ТК-9-кв. 737 Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 |  | 400 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2026 | 4076,2 |  |  |  |  |  | 4076,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4076,2 | 0,0 |
| 4.5 | Участок НТК-кв. 800 Застройка микрорайона СЖР-1 в составе Северного жилого района |  | 400 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2025 | 6730,7 |  |  |  |  | 6730,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6730,7 | 0,0 |
| 4.6 | Участок НТК-кв. 800 общественно-торговый центр |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 509,5 |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.7 | Участок НТК-кв. 800 объект розничной торговли |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 1019,1 |  |  |  | 1019,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1019,1 | 0,0 |
| 4.8 | Участок НТК-СЖР-2,3,4 Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 841,3 |  |  |  |  |  | 841,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,3 | 0,0 |
| 4.9 | Участок ТК-5-Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный |  | 30 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 372,2 |  |  |  |  |  |  | 372,2 |  |  |  |  |  |  |  | 372,2 | 0,0 |
| 4.10 | Участок НТК-СЖР Магазины |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.11 | Участок Уз. №2 ул. Пионерская, 159-СЖР ул. Пионерская, 198/4 Склад непродовольственны товаров |  | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 305,7 |  |  |  |  |  |  |  | 305,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 305,7 |
| 4.12 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 1240,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1240,5 |
| 4.13 | Участок НТК-СЖР-2 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  | 0,0 | 1116,4 |
| 4.14 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 248,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 248,1 |
| 4.15 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.16 | Участок НТК-1 НШ-СЖР ТЦ |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2025 | 509,5 |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.17 | Участок НТК-10 км. Новотр. Шоссе Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап |  | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.18 | Участок НТК-СЖР-2 Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 868,3 |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 | 0,0 |
| 4.19 | Участок ТК-80А-Стадион "Северный" |  | 200 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 2481,0 |  |  |  |  |  | 2481,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2481,0 | 0,0 |
| 4.20 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 868,3 |
| 4.21 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.22 | Участок НТК-СЖР-3 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 75 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 930,4 |  |  |  |  |  |  | 930,4 |  |  |  |  |  |  |  | 930,4 | 0,0 |
| 4.23 | Участок НТК-СЖР-4 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 1116,4 |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 | 0,0 |
| 4.24 | Участок НТК-СЖР-2 Поликлиника (600 посещений в смену) |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |
| 4.25 | Участок НТК-СЖР-2 Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусматривается.

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В соответствии с положениями Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» в расчетный период до 2034 г. в зоне действия СП «Благовещенская ТЭЦ» прирост тепловой нагрузки составит 116,977 Гкал/ч. Наиболее крупными районами жилой застройки, подключение которых планируется осуществить к тепловым сетям СП «Благовещенская ТЭЦ», являются «Игнатьевская усадьба», «Серебряная миля», «Малая Венеция», микрорайон «Европейский».

Подключение потребителей застраиваемого района «Малая Венеция» планируется осуществить к распределительной сети 2ДУ700 от тепломагистрали ТМ № 2 С БТЭЦ.

Подключение потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 4,450 Гкал/ч, планируется осуществить в 2022 гг. от тепломагистрали СХПК «Тепличный» от ТП-8 тепломагистрали №4 БТЭЦ. Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке ниже.

Рисунок 4 Схема подключения потребителей застраиваемого района «Игнатьевская усадьба»

Подключение потребителей застраиваемого района «Золотая миля», суммарная тепловая нагрузка которых составляет 10,00 Гкал/ч, планируется осуществить от распределительной тепловой сети ООО «АКС» в ТК-76 (по ул. Ленина), запитанной от тепломагистрали АО «ДГК» №1 Центрального района в ТК-23Ц.

Подключение объектов застраиваемого района «Золотая миля» возможно после выполнения следующих мероприятий:

1) Строительство ПНС на т/м №1 Центрального района в районе ул. Красноармейская- ул. Железнодорожная, производительностью 4900 т/ч;

2) Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ

Схема подключения потребителей застраиваемого района приведена на рисунке ниже.

Рисунок 5 Схема подключения потребителей застраиваемого района «Серебряная миля»

Застройка микрорайонов «Европейский» и строительство многоквартирных жилых домов в п. Чигири суммарной тепловой нагрузкой 17,05 Гкал/ч в период до 2030 г. будут подключаться к теплогенерирующим мощностям БТЭЦ. Подключение потребителем вышеуказанных районов будет осуществляться от трубопровода 2Ду500 к существующей тепловой сети до потребителей промышленной зоны по Новотроицкому шоссе, рисунок ниже.

- Схема временного подключения потребителей застраиваемого микрорайона «Европейский» и п. Чигири

Полный перечень предложений сформулирован в таблице ниже.

Мероприятия по тепловым сетям ввиду переключения потребителей муниципальной котельной на БТЭЦ

Учитывая нерентабельность малых источников тепловой энергии, представляется целесообразным вывод котельных 433, 438, 481 кварталов, Мостоотряд-64, котельных «ПУ-23» и «ПЛ-26» из эксплуатации. В условиях сложившейся в рассматриваемом районе сильной децентрализации теплоснабжения, различных температурных графиков котельных и достаточно разветвленных тепловых сетей наиболее оправданным представляется формирование единого контура теплоснабжения района с температурным графиком 95/70ºС. Точкой входа в контур предлагается считать котельную 433 квартала, насосы которой для этого необходимо перевести в смесительно-понизительный режим с установкой соответствующего оборудования.

Во втором сценарии также предусматривается переключение малоэффективных котельных 410, 101, 74 кварталы на Благовещенскую ТЭЦ.

Таблица 45. Перечень предложений по реконструкции и модернизации тепловых сетей г. Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр, м | Год начала реализации | Год окончания реализации | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| 1 | Тепловые сети от Благовещенской ТЭЦ филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  | 1821098,91 | 34840,33 | 27117,20 | 23990,00 | 23990,00 | 200273,95 | 201530,54 | 405379,86 | 294078,37 | 314163,19 | 177455,07 | 118280,41 |  |  |  | 606910,39 | 903977,04 |
| 1.1 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1129372,17 | 34758,22 | 27117,20 | 23990,00 | 23990,00 | 79737,60 | 86130,59 | 156607,39 | 163498,11 | 237807,56 | 177455,07 | 118280,41 |  |  |  | 242737,98 | 697041,16 |
| 1.1.1 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | ТП1 | СО-150 |  | 0,8 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | ТП1 ТПК | СО13.3 | 30 | 0,8 | 2020 | 2021 | 410,00 | 410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ | узел "А" | УТ-4Ц | 1994 | 1 | 2021 | 2024 | 76530,00 | 4560,00 | 23990,00 | 23990,00 | 23990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | ТП-2Б | УТ-4А | 899 | 0,4 | 2020 | 2022 | 32915,42 | 29788,22 | 3127,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | УТ-10 | ТК-30АЦ |  | 1 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Реконструкция тепломагистрали №2 Северо-Западного планировочного района от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяженностью 670 м. в двухтрубном исполнении. Мероприятие выполняется единым комплексом с реконструкцией участка тепломагистрали №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м. в двухтрубном исполнении. | ТП-6СЗ | ТП - 9СЗ | 670 | 0,7 | 2025 | 2025 | 79737,60 |  |  |  |  | 79737,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Реконструкция участка тепломагистрали №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м. в двухтрубном исполнении. | ТП - 9СЗ | ТП - 12СЗ | 664 | 0,7 | 2026 | 2026 | 86130,59 |  |  |  |  |  | 86130,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86130,59 |  |
| 1.1.8 | Реконструкция тепломагистрали №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м. в двухтрубном исполнении. Мероприятие выполняется единым комплексом с реконструкцией участков тепломагистрали №2 Северного района от УТ-12АС до ТК13С, протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м. с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм и теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм протяженностью 561,3м. в двухтрубном исполнении. | Узел "А" | ТП-2С | 1426 | 1 | 2027 | 2028 | 320105,50 |  |  |  |  |  |  | 156607,39 | 163498,11 |  |  |  |  |  |  | 156607,39 | 163498,11 |
| 1.1.9 | Реконструкция участков тепломагистрали №2 Северного района от УТ-12АС до ТК13С, протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м. с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм | УТ-12АС | ТК13С | 196 | 0,7 | 2029 | 2029 | 27710,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27710,63 |  |  |  |  |  |  | 27710,63 |
| 1.1.10 | Реконструкция участков теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм протяженностью 561,3м. в двухтрубном исполнении. | УТ-2 | ТП-2Б | 561,3 | 0,4 | 2029 | 2029 | 40120,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40120,80 |  |  |  |  |  |  | 40120,80 |
| 1.1.11 | Реконструкция участка тепломагистрали №4 ТПК от узла "А" до ТП-1ТПК с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1482,5м. в двухтрубном исполнении. Мероприятие выполняется единым комплексом с реконструкцией участка т/м №4 ТПК от ТП-8ТПК до ТП-9ТПК с увеличением диаметра с Ду600мм на Ду800мм протяженностью 604 в двухтрубном исполнении. | Узел "А" | ТП-1ТПК | 1482,5 | 1 | 2029 | 2030 | 347431,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169976,13 | 177455,07 |  |  |  |  |  | 347431,20 |
| 1.1.12 | Реконструкция участка т/м №4 ТПК от ТП-8ТПК до ТП-9ТПК с увеличением диаметра с Ду600мм на Ду800мм протяженностью 604 в двухтрубном исполнении. | ТП-8ТПК | ТП-9ТПК | 604 | 0,8 | 2031 | 2031 | 118280,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118280,41 |  |  |  |  | 118280,41 |
| 1.2 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (без изменения диаметра), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 452577,75 |  |  |  |  | 110536,34 | 115399,94 | 172416,84 | 54224,63 |  |  |  |  |  |  | 287816,78 | 54224,63 |
| 1.2.1 | Перекладка участка тепломагистрали №1 Центрального района диаметром 800 мм, протяженностью 2192,57м. в однотрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex. |  |  | 2192,57 | 0,8 | 2025 | 2027 | 346413,83 |  |  |  |  | 110536,34 | 115399,94 | 120477,54 |  |  |  |  |  |  |  | 235877,48 |  |
| 1.2.2 | Перекладка участка тепломагистрали № 2 Северо-Западного района диаметром 500 мм, протяженностью 1047,5 м. в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex |  |  | 1047,5 | 0,5 | 2027 | 2028 | 106163,93 |  |  |  |  |  |  | 51939,30 | 54224,63 |  |  |  |  |  |  | 51939,30 | 54224,63 |
| 1.2.3 | Перекладка участка т/м №1 ТК-16АЦ - ТК-19Ц | ТК-16АЦ | ТК-19Ц | 509,57 | 800 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 31 772,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Перекладка участка т/м №1 ТК-19Ц - ТК-20Ц | ТК-19Ц | ТК-20Ц | 160 | 800 | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  | 9 976,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ | ТК-20Ц | ТК-21АЦ | 320 | 800 | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  | 19 952,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц | ТК-21Ц | ТК-23Ц | 389 | 800 | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  | 24 254,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц | ТК-23Ц | ТК-29Ц | 814 | 500 | 2029 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 787,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-17Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-17Ц |  | в пределах камеры | 300 | 2030 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638,93 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-13Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-13Ц |  | в пределах камеры | 200 | 2030 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-16АЦ протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-16АЦ |  | в пределах камеры | 300 | 2031 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,37 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-19Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-19Ц |  | в пределах камеры | 200 | 2031 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,78 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Перекладка участка т/м №2 СЗР ТК-18СЗ - СО286 | ТК-18СЗ | Н33 | 695,5 | 500 | 2031 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 830,80 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-21Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-21Ц |  | в пределах камеры | 200 | 2032 | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,27 |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Перекладка участка т/м №2 ТК-3АС - ТК-4С | ТК-3АС | ТК-4С | 210,85 | 800 | 2022 | 2022 |  |  | 13146,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ | ТК-12СЗ | ТК-14СЗ | 352 | 500 | 2032 | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20664,91 |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-17Ц | отпайка от ТК-17Ц |  | в пределах камеры | 250 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,86 |  |  |  |
| 1.2.17 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-13Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-13Ц |  | в пределах камеры | 100 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |
| 1.2.18 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-19Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-19Ц |  | в пределах камеры | 150 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,70 |  |  |  |
| 1.2.19 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-17Ц | отпайка от ТК-17Ц |  | в пределах камеры | 150 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,78 |  |  |  |
| 1.2.20 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-23Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-23Ц |  | в пределах камеры | 300 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,59 |  |  |  |
| 1.2.21 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-23Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-23Ц |  | в пределах камеры | 250 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,03 |  |  |  |
| 1.2.22 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-16АЦ | отпайка от ТК-16АЦ |  | в пределах камеры | 80 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |  |
| 1.2.23 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-23Ц | отпайка от ТК-23Ц |  | в пределах камеры | 100 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,38 |  |  |  |
| 1.2.24 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-21Ц | отпайка от ТК-21Ц |  | в пределах камеры | 100 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,75 |  |  |  |
| 1.2.25 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-16Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-16Ц |  | в пределах камеры | 50 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,67 |  |  |  |
| 1.2.26 | Перекладка участка т/м №4 УТ-1В - ТП-1 | УТ-1В | ТП-1 | 219 | 800 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13654,90 |  |  |  |
| 1.2.27 | Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 | ТП-8 | ТП-9 | 424,54 | 600 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22351,66 |  |  |  |
| 1.2.28 | Реконструкция теплотрассы ЦЭС на участке от УТ-2 до ТП-2Б | УТ-2 | ТП-2Б | 593,91 | 300 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15178,72 |  |  |  |
| 1.2.29 | Перекладка участка т/м №2СЗР от УП3*-ТК12СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция понизительной насосной станции № 1 СП БТЭЦ в 34 квартале с заменой насосного оборудования, внедрением АСУ ТП и частотного регулирования |  |  |  |  | 2025 |  | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Инвестиции в строительство насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 229148,99 | 82,11 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 76355,63 | 76355,63 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 152711,26 |
| 1.4.1 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железнодорожная). |  |  |  |  | 2014 | 2021 | 82,11 | 82,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство ПНС на тепломагистрали № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная |  |  |  |  | 2027 | 2030 | 229066,89 |  |  |  |  |  |  | 76355,63 | 76355,63 | 76355,63 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 152711,26 |
| 2 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  | 1815811,22 | 150669,38 | 140286,88 | 145072,09 | 176337,58 | 264722,11 | 130931,22 | 100393,96 | 155717,78 | 114346,42 | 96301,61 | 118653,71 | 130810,04 | 91568,44 |  | 231325,18 | 707398,00 |
| 2.1 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжениям (без изменения диаметра), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 446020,94 | 147467,31 | 79207,23 | 82260,94 | 85432,34 | 51653,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ул. Красноармейская м/д ул.Больничная и ул. Загородная ТК-5ц-ТК-540 | ТК-5Ц | ТК-540 | 271,81 | 0,273 | 2023 | 2023 | 18947,33 |  |  | 18947,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ул. Загородная м/д ул. Красноармейская и ул. Горького ТК-540-ТК-473 | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 0,273 | 2025 | 2025 | 7107,05 |  |  |  |  | 7107,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 113 квартал ТК-473-ТК-560 | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 0,219 | 2021 | 2021 | 2928,63 | 2928,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | ул. Горького м/д ул.Комсомольская и ул. Б.Хмельницкого ТК-145А-ТК-147 | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 0,273 | 2021 | 2021 | 19213,23 | 19213,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | ул. Ленина от ул. Первомайская в сторону 102 кв. ТК-296-ТК-298 | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 0,159 | 2025 | 2025 | 15609,05 |  |  |  |  | 15609,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 100 квартал ТК-298- ж.д. Ленина, 2 | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 0,089 | 2024 | 2024 | 3208,35 |  |  |  | 3208,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | ул. Амурская между ул.Театральная и ул. Политехническая ТК-32ц-ТК-472 | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 0,426 | 2021 | 2021 | 27244,95 | 27244,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | ул. Амурская м/д ул. Политехническая и ул. Чайковского ТК-472-ТК-508 | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 0,325 | 2021 | 2021 | 8979,19 | 8979,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | ул. Амурская м/д ул.Политехническая и ул. Пушкина ТК-508-ТК-510 | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 0,273 | 2021 | 2021 | 15345,79 | 15345,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | ул. Политехническая от ул. Амурской в сторону ул. Зейская ТК-472-ТК-977 | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 0,273 | 2021 | 2021 | 3149,39 | 3149,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | ул. Политехническая м/д ул. Амурская и ул. Зейская ТК-475-ТК-977 | ТК-475 | ТК-977 | 130,54 | 0,219 | 2021 | 2021 | 12219,40 | 12219,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул. Фрунзе ТК-94-ТК-95 | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 0,273 | 2023 | 2023 | 7136,52 |  |  | 7136,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | 400 квартал ТК-7ц-ТК-64м | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 0,325 | 2023 | 2023 | 55108,81 |  |  | 55108,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | ул. Комсомольская м/д ул.Зейская и ул. Ленина ТК-61-ТК-64 | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 0,426 | 2022 | 2022 | 29319,33 |  | 29319,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | ул. Комсомольская м/д ул. Релочная ул. Ленина ТК-64-ТК-65 | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 0,325 | 2021 | 2021 | 12934,86 | 12934,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | 407 квартал ТК-177м-ТК-111м | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 0,426 | 2022 | 2022 | 34038,21 |  | 34038,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | ул. Политехническая м/д ул. Октябрьская и ул. Красноармейская ТК-520-ТК-518 | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 0,325 | 2025 | 2025 | 27620,49 |  |  |  |  | 27620,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | ул. Чайковского м/д ул. Зейская и ул Амурская ТК-17-МКД Чайковского, 49 | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 0,219 | 2022 | 2022 | 9276,61 |  | 9276,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | по ул. Краснофлотская от ТК-42 до ТК-317 | ТК-42 | ТК-317 | 175 | 0,426 | 2024 | 2024 | 32292,78 |  |  |  | 32292,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | по ул. Фрунзе от ТК-372 до ТК-321 | ТК-372 | ТК-321 | 20 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | ул. Политехническая от ТК 104 до ТК-120 | ТК-104 | ТК-120 | 347,5 | 0,426 | 2024 | 2024 | 49353,14 |  |  |  | 49353,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Тепловые сети в квартале 407 от ТК-107м до ТК-109м | ТК-107м | ТК-109м | 129,7 | 0,219 | 2021 | 2021 | 6360,58 | 6360,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Тепловые сети в квартале 407 от ТК-189М до ТК-121М | ТК-189М | ТК-121М | 86,5 | 0,219 | 2022 | 2022 | 4631,30 |  | 4631,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2021 | 2025 | 6688,63 | 1783,97 | 1941,78 | 1068,28 | 578,07 | 1316,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 11926,32 | 11926,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Восстановление АБП |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 14411,65 | 14411,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Тепловая сеть от БТЭЦ Ду-50-400 мм: L-50 км. Текущий ремонт трубопроводов с частичной заменой дефектных участков |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 7824,47 | 7824,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Тепловая сеть от ТК-2М до ТК-29М в 402 кв. | ТК-2М | ТК-29М |  |  | 2021 | 2021 | 420,13 | 420,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Тепловая сеть от ТК-192М до ТК-205М в 408 кв. | ТК-192М | ТК-205М |  |  | 2021 | 2021 | 2724,74 | 2724,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3202,07 | 3202,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | НС птицефабрики |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 46,81 | 46,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | НС 16 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 120,25 | 120,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | НС 161 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 80,41 | 80,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | НС 59 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 118,09 | 118,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | НС Островского, 152 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 69,13 | 69,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | НС Дорожников |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 185,65 | 185,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | НС Чайковского, 195 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 94,57 | 94,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | НС 222 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 145,45 | 145,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | НС Кузнечная, 17 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 66,49 | 66,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | НС 139 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 78,61 | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | ЦТП 150 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 232,57 | 232,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | ЦТП 223 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 96,25 | 96,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | ЦТП 233 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 40,57 | 40,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | ЦТП 336 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 770,89 | 770,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | ЦТП 407 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 637,57 | 637,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | ЦТП 408 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 119,77 | 119,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | ЦТП 56 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 70,45 | 70,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | ЦТП 8 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 41,65 | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | ЦТП 98 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 186,85 | 186,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  | 1366588,21 |  | 61079,65 | 62811,15 | 90905,24 | 213068,99 | 130931,22 | 100393,96 | 155717,78 | 114346,42 | 96301,61 | 118653,71 | 130810,04 | 91568,44 |  | 231325,18 | 707398,00 |
| 2.3.1 | ул. Красноармейская | ТК-5ц | ТК-540 | 271,81 | 250 | 2030 | 2030 | 21582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21582,00 |  |  |  |  |  | 21582,00 |
| 2.3.2 | ул. Загородная | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 250 | 2030 | 2030 | 6655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6655,00 |  |  |  |  |  | 6655,00 |
| 2.3.3 | 113 квартал | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 200 | 2030 | 2030 | 4548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4548,00 |  |  |  |  |  | 4548,00 |
| 2.3.4 | ул. Горького | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 250 | 2030 | 2030 | 16436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16436,00 |  |  |  |  |  | 16436,00 |
| 2.3.5 | ул. Ленина | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 150 | 2022 | 2022 | 13287,00 |  | 13287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | 100 квартал | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 80 | 2022 | 2022 | 2131,00 |  | 2131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | ул. Амурская | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 400 | 2022 | 2022 | 20048,00 |  | 20048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | ул. Амурская | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 300 | 2022 | 2022 | 8733,00 |  | 8733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | ул. Амурская | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 250 | 2023 | 2023 | 15005,00 |  |  | 15005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | ул. Политехническая | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 250 | 2022 | 2022 | 2401,00 |  | 2401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | ул. Политехническая | ТК-977 | ТК-475 | 130,54 | 200 | 2023 | 2023 | 9300,00 |  |  | 9300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | ул. Чайковского | ТК-17 | ТК-94 | 291,26 | 300 | 2023 | 2023 | 27681,00 |  |  | 27681,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | ул. Чайковского | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 250 | 2022 | 2022 | 5825,00 |  | 5825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | 400 квартал | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 300 | 2024 | 2024 | 39514,00 |  |  |  | 39514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | ул. Комсомольская | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 400 | 2024 | 2024 | 20958,00 |  |  |  | 20958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | ул. Комсомольская | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 300 | 2023 | 2023 | 9723,00 |  |  | 9723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | 407 квартал | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 400 | 2024 | 2024 | 30046,00 |  |  |  | 30046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 | ул. Шимановского | ТК-85 | ТК-714 | 75 | 200 | 2033 | 2033 | 4316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4316,00 |  |  | 4316,00 |
| 2.3.19 | ул. Политехническая | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 300 | 2033 | 2033 | 14255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14255,00 |  |  | 14255,00 |
| 2.3.20 | ул. Чайковского | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 200 | 2033 | 2033 | 6182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6182,00 |  |  | 6182,00 |
| 2.3.21 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №2 |  |  | 73,8 | 200 | 2026 | 2026 | 1241,82 |  |  |  |  |  | 1241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1241,82 |  |
| 2.3.22 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 166 | 250 | 2028 | 2028 | 3463,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3463,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3463,80 |
| 2.3.23 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 126,5 | 200 | 2028 | 2028 | 2128,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2128,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2128,59 |
| 2.3.24 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 382,5 | 150 | 2028 | 2028 | 5349,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5349,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5349,63 |
| 2.3.25 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 253 | 125 | 2028 | 2028 | 3138,43 |  |  |  |  |  |  |  | 3138,43 |  |  |  |  |  |  |  | 3138,43 |
| 2.3.26 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 174,5 | 100 | 2028 | 2028 | 1963,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,14 |
| 2.3.27 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 162 | 80 | 2028 | 2028 | 1650,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,86 |
| 2.3.28 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 98 | 65 | 2028 | 2028 | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  | 998,67 |
| 2.3.29 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 50 | 50 | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 2.3.30 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №13 |  |  | 37 | 80 | 2029 | 2029 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  | 377,05 |
| 2.3.31 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 54 | 80 | 2029 | 2029 | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,29 |  |  |  |  |  |  | 550,29 |
| 2.3.32 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 15 | 200 | 2029 | 2029 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  | 252,40 |
| 2.3.33 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 68 | 50 | 2031 | 2031 | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |  |  | 692,96 |
| 2.3.34 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 15 | 80 | 2033 | 2033 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  | 152,86 |
| 2.3.35 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №10 |  |  | 91,7 | 50 | 2028 | 2028 | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  | 934,47 |
| 2.3.36 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №17 |  |  | 66,7 | 50 | 2028 | 2028 | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 |
| 2.3.37 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №19 |  |  | 108,4 | 100 | 2025 | 2025 | 1219,51 |  |  |  |  | 1219,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.38 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 13 | 80 | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  | 132,48 |
| 2.3.39 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 13,5 | 80 | 2032 | 2032 | 137,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,57 |  |  |  | 137,57 |
| 2.3.40 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 55,5 | 50 | 2031 | 2031 | 565,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,57 |  |  |  |  | 565,57 |
| 2.3.41 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 33 | 80 | 2030 | 2030 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  |  |  | 336,29 |
| 2.3.42 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 17 | 50 | 2033 | 2033 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  | 173,24 |
| 2.3.43 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 22 | 100 | 2031 | 2031 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  | 247,50 |
| 2.3.44 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 18,5 | 80 | 2032 | 2032 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  | 188,52 |
| 2.3.45 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 49 | 125 | 2030 | 2030 | 607,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,84 |  |  |  |  |  | 607,84 |
| 2.3.46 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 |  |  | 83,6 | 150 | 2033 | 2033 | 1169,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1169,23 |  |  | 1169,23 |
| 2.3.47 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 |  |  | 12 | 50 | 2030 | 2030 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  | 122,29 |
| 2.3.48 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 110 | 100 | 2025 | 2025 | 1237,51 |  |  |  |  | 1237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.49 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 167,2 | 100 | 2027 | 2027 | 1881,01 |  |  |  |  |  |  | 1881,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1881,01 |  |
| 2.3.50 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 3 | 50 | 2032 | 2032 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  | 30,57 |
| 2.3.51 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 20,2 | 125 | 2030 | 2030 | 250,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,58 |  |  |  |  |  | 250,58 |
| 2.3.52 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №29 |  |  | 38 | 65 | 2024 | 2024 | 387,24 |  |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.53 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 18,5 | 100 | 2033 | 2033 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  | 208,13 |
| 2.3.54 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 27 | 125 | 2032 | 2032 | 334,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,93 |  |  |  | 334,93 |
| 2.3.55 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 203 | 200 | 2029 | 2029 | 3415,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3415,84 |  |  |  |  |  |  | 3415,84 |
| 2.3.56 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 75 | 100 | 2025 | 2025 | 843,76 |  |  |  |  | 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.57 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 148,9 | 125 | 2025 | 2025 | 1847,08 |  |  |  |  | 1847,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.58 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 34 | 100 | 2025 | 2025 | 382,50 |  |  |  |  | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.59 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 6 | 80 | 2025 | 2025 | 61,14 |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.60 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 54,5 | 100 | 2029 | 2029 | 613,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,13 |  |  |  |  |  |  | 613,13 |
| 2.3.61 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 54,8 | 100 | 2025 | 2025 | 616,50 |  |  |  |  | 616,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.62 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 39 | 150 | 2025 | 2025 | 545,45 |  |  |  |  | 545,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.63 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 6 | 150 | 2032 | 2032 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  | 83,92 |
| 2.3.64 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 39 | 250 | 2028 | 2028 | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  | 813,79 |
| 2.3.65 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 116 | 100 | 2031 | 2031 | 1305,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,01 |  |  |  |  | 1305,01 |
| 2.3.66 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 85,6 | 80 | 2031 | 2031 | 872,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,31 |  |  |  |  | 872,31 |
| 2.3.67 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 275,4 | 200 | 2032 | 2032 | 4634,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4634,10 |  |  |  | 4634,10 |
| 2.3.68 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 113 | 150 | 2031 | 2031 | 1580,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,41 |  |  |  |  | 1580,41 |
| 2.3.69 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 238,2 | 200 | 2033 | 2033 | 4008,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4008,14 |  |  | 4008,14 |
| 2.3.70 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 66 | 100 | 2027 | 2027 | 742,51 |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |
| 2.3.71 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 17 | 125 | 2027 | 2027 | 210,88 |  |  |  |  |  |  | 210,88 |  |  |  |  |  |  |  | 210,88 |  |
| 2.3.72 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 62 | 100 | 2027 | 2027 | 697,50 |  |  |  |  |  |  | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  | 697,50 |  |
| 2.3.73 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 11,8 | 100 | 2030 | 2030 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  | 132,75 |
| 2.3.74 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 39,3 | 80 | 2027 | 2027 | 400,49 |  |  |  |  |  |  | 400,49 |  |  |  |  |  |  |  | 400,49 |  |
| 2.3.75 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 |  |  | 32,5 | 200 | 2031 | 2031 | 546,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,87 |  |  |  |  | 546,87 |
| 2.3.76 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 |  |  | 37 | 80 | 2028 | 2028 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |
| 2.3.77 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 52,2 | 200 | 2032 | 2032 | 878,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,36 |  |  |  | 878,36 |
| 2.3.78 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 26 | 150 | 2030 | 2030 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  | 363,63 |
| 2.3.79 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 102 | 175 | 2027 | 2027 | 1716,33 |  |  |  |  |  |  | 1716,33 |  |  |  |  |  |  |  | 1716,33 |  |
| 2.3.80 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 62 | 150 | 2027 | 2027 | 867,13 |  |  |  |  |  |  | 867,13 |  |  |  |  |  |  |  | 867,13 |  |
| 2.3.81 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 124,6 | 100 | 2031 | 2031 | 1401,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401,76 |  |  |  |  | 1401,76 |
| 2.3.82 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 21,1 | 100 | 2032 | 2032 | 237,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,38 |  |  |  | 237,38 |
| 2.3.83 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 23,3 | 100 | 2033 | 2033 | 262,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,13 |  |  | 262,13 |
| 2.3.84 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 193,5 | 150 | 2031 | 2031 | 2706,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2706,28 |  |  |  |  | 2706,28 |
| 2.3.85 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 116,5 | 100 | 2031 | 2031 | 1310,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310,63 |  |  |  |  | 1310,63 |
| 2.3.86 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 19,5 | 80 | 2031 | 2031 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  | 198,72 |
| 2.3.87 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 4 | 40 | 2031 | 2031 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  | 40,76 |
| 2.3.88 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 82 | 150 | 2029 | 2029 | 1146,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146,85 |  |  |  |  |  |  | 1146,85 |
| 2.3.89 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №39 |  |  | 68,6 | 80 | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  | 699,07 |
| 2.3.90 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 162 | 200 | 2022 | 2022 | 2725,94 |  | 2725,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.91 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 50 | 125 | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.92 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 14,4 | 100 | 2026 | 2026 | 162,00 |  |  |  |  |  | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 |  |
| 2.3.93 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 58 | 150 | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |
| 2.3.94 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 80,6 | 80 | 2026 | 2026 | 821,36 |  |  |  |  |  | 821,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,36 |  |
| 2.3.95 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 43,9 | 150 | 2030 | 2030 | 613,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,98 |  |  |  |  |  | 613,98 |
| 2.3.96 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 97,1 | 200 | 2027 | 2027 | 1633,88 |  |  |  |  |  |  | 1633,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1633,88 |  |
| 2.3.97 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 18 | 100 | 2027 | 2027 | 202,50 |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |
| 2.3.98 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 75 | 80 | 2028 | 2028 | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  | 764,29 |
| 2.3.99 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 132 | 150 | 2027 | 2027 | 1846,15 |  |  |  |  |  |  | 1846,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1846,15 |  |
| 2.3.100 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 19 | 150 | 2027 | 2027 | 265,73 |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |
| 2.3.101 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 33,5 | 80 | 2027 | 2027 | 341,38 |  |  |  |  |  |  | 341,38 |  |  |  |  |  |  |  | 341,38 |  |
| 2.3.102 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 12 | 125 | 2027 | 2027 | 148,86 |  |  |  |  |  |  | 148,86 |  |  |  |  |  |  |  | 148,86 |  |
| 2.3.103 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 10 | 50 | 2027 | 2027 | 101,91 |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |
| 2.3.104 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 175,4 | 100 | 2027 | 2027 | 1973,26 |  |  |  |  |  |  | 1973,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1973,26 |  |
| 2.3.105 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 64,8 | 65 | 2027 | 2027 | 660,35 |  |  |  |  |  |  | 660,35 |  |  |  |  |  |  |  | 660,35 |  |
| 2.3.106 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 90,3 | 150 | 2025 | 2025 | 1262,93 |  |  |  |  | 1262,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.107 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 111,5 | 200 | 2027 | 2027 | 1876,19 |  |  |  |  |  |  | 1876,19 |  |  |  |  |  |  |  | 1876,19 |  |
| 2.3.108 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 10,85 | 100 | 2027 | 2027 | 122,06 |  |  |  |  |  |  | 122,06 |  |  |  |  |  |  |  | 122,06 |  |
| 2.3.109 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 71 | 150 | 2027 | 2027 | 993,00 |  |  |  |  |  |  | 993,00 |  |  |  |  |  |  |  | 993,00 |  |
| 2.3.110 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 87,5 | 100 | 2025 | 2025 | 984,38 |  |  |  |  | 984,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.111 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 95,4 | 200 | 2031 | 2031 | 1605,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,28 |  |  |  |  | 1605,28 |
| 2.3.112 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 51,1 | 80 | 2033 | 2033 | 520,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,74 |  |  | 520,74 |
| 2.3.113 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 40 | 80 | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |
| 2.3.114 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 37 | 100 | 2030 | 2030 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  | 416,25 |
| 2.3.115 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 15 | 200 | 2028 | 2028 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |
| 2.3.116 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 37 | 150 | 2031 | 2031 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  | 517,48 |
| 2.3.117 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 34 | 100 | 2033 | 2033 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,50 |  |  | 382,50 |
| 2.3.118 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 65,5 | 200 | 2023 | 2023 | 1102,15 |  |  | 1102,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.119 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 10 | 125 | 2032 | 2032 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  | 124,05 |
| 2.3.120 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 25 | 65 | 2032 | 2032 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  | 254,76 |
| 2.3.121 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 56 | 250 | 2029 | 2029 | 1168,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1168,51 |  |  |  |  |  |  | 1168,51 |
| 2.3.122 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 60 | 200 | 2029 | 2029 | 1009,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009,61 |  |  |  |  |  |  | 1009,61 |
| 2.3.123 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 27,6 | 150 | 2031 | 2031 | 386,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,01 |  |  |  |  | 386,01 |
| 2.3.124 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 38,6 | 125 | 2030 | 2030 | 478,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,83 |  |  |  |  |  | 478,83 |
| 2.3.125 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 10 | 150 | 2029 | 2029 | 139,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |  |  |  |  |  |  | 139,86 |
| 2.3.126 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 19 | 50 | 2022 | 2022 | 193,62 |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.127 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 97 | 80 | 2028 | 2028 | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  | 988,48 |
| 2.3.128 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 12 | 150 | 2031 | 2031 | 167,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,83 |  |  |  |  | 167,83 |
| 2.3.129 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 37 | 100 | 2029 | 2029 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  | 416,25 |
| 2.3.130 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 51 | 100 | 2030 | 2030 | 573,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,75 |  |  |  |  |  | 573,75 |
| 2.3.131 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 4,7 | 65 | 2026 | 2026 | 47,90 |  |  |  |  |  | 47,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,90 |  |
| 2.3.132 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 54 | 100 | 2029 | 2029 | 607,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,50 |  |  |  |  |  |  | 607,50 |
| 2.3.133 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 44,4 | 150 | 2029 | 2029 | 620,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,98 |  |  |  |  |  |  | 620,98 |
| 2.3.134 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 41 | 65 | 2032 | 2032 | 417,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,81 |  |  |  | 417,81 |
| 2.3.135 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 106,2 | 100 | 2030 | 2030 | 1194,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,76 |  |  |  |  |  | 1194,76 |
| 2.3.136 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 31,7 | 125 | 2029 | 2029 | 393,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,23 |  |  |  |  |  |  | 393,23 |
| 2.3.137 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 |  |  | 48 | 65 | 2031 | 2031 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  |  |  | 489,14 |
| 2.3.138 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 |  |  | 90 | 125 | 2025 | 2025 | 1116,44 |  |  |  |  | 1116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.139 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 |  |  | 42,4 | 100 | 2029 | 2029 | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,00 |  |  |  |  |  |  | 477,00 |
| 2.3.140 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 |  |  | 51,5 | 150 | 2028 | 2028 | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  | 720,28 |
| 2.3.141 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 100 | 80 | 2025 | 2025 | 1019,05 |  |  |  |  | 1019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.142 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 167,6 | 125 | 2025 | 2025 | 2079,05 |  |  |  |  | 2079,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.143 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 77 | 200 | 2025 | 2025 | 1295,66 |  |  |  |  | 1295,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.144 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 90 | 100 | 2025 | 2025 | 1012,51 |  |  |  |  | 1012,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.145 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 19 | 100 | 2031 | 2031 | 213,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,75 |  |  |  |  | 213,75 |
| 2.3.146 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 158,8 | 200 | 2028 | 2028 | 2672,09 |  |  |  |  |  |  |  | 2672,09 |  |  |  |  |  |  |  | 2672,09 |
| 2.3.147 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 11,4 | 100 | 2033 | 2033 | 128,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,25 |  |  | 128,25 |
| 2.3.148 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 55 | 80 | 2029 | 2029 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  | 560,48 |
| 2.3.149 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 33 | 80 | 2032 | 2032 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  | 336,29 |
| 2.3.150 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 24,7 | 65 | 2027 | 2027 | 251,71 |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |
| 2.3.151 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 11 | 80 | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.152 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 28 | 150 | 2025 | 2025 | 391,61 |  |  |  |  | 391,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.153 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 40 | 100 | 2025 | 2025 | 450,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.154 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 29 | 150 | 2025 | 2025 | 405,59 |  |  |  |  | 405,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.155 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 69 | 125 | 2025 | 2025 | 855,93 |  |  |  |  | 855,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.156 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 120 | 100 | 2030 | 2030 | 1350,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,01 |  |  |  |  |  | 1350,01 |
| 2.3.157 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 48 | 100 | 2029 | 2029 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |
| 2.3.158 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 78 | 100 | 2028 | 2028 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |
| 2.3.159 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 110,4 | 150 | 2033 | 2033 | 1544,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1544,05 |  |  | 1544,05 |
| 2.3.160 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 18,5 | 80 | 2030 | 2030 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  |  |  | 188,52 |
| 2.3.161 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 18,9 | 100 | 2025 | 2025 | 212,63 |  |  |  |  | 212,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.162 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 74,9 | 100 | 2028 | 2028 | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  | 842,63 |
| 2.3.163 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 24 | 100 | 2029 | 2029 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  | 270,00 |
| 2.3.164 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 25,4 | 80 | 2031 | 2031 | 258,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,84 |  |  |  |  | 258,84 |
| 2.3.165 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 82,9 | 150 | 2028 | 2028 | 1159,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1159,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1159,44 |
| 2.3.166 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 6 | 80 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.167 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 116,2 | 150 | 2028 | 2028 | 1625,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1625,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1625,17 |
| 2.3.168 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 30 | 100 | 2028 | 2028 | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |
| 2.3.169 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 39,8 | 150 | 2030 | 2030 | 556,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,64 |  |  |  |  |  | 556,64 |
| 2.3.170 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 58 | 150 | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |
| 2.3.171 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 41 | 125 | 2027 | 2027 | 508,60 |  |  |  |  |  |  | 508,60 |  |  |  |  |  |  |  | 508,60 |  |
| 2.3.172 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 20,5 | 125 | 2025 | 2025 | 254,30 |  |  |  |  | 254,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.173 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 76,7 | 100 | 2029 | 2029 | 862,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,88 |  |  |  |  |  |  | 862,88 |
| 2.3.174 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 26 | 150 | 2028 | 2028 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |
| 2.3.175 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 53 | 125 | 2028 | 2028 | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |
| 2.3.176 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 27,5 | 100 | 2027 | 2027 | 309,38 |  |  |  |  |  |  | 309,38 |  |  |  |  |  |  |  | 309,38 |  |
| 2.3.177 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 31 | 125 | 2027 | 2027 | 384,55 |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |
| 2.3.178 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 10 | 80 | 2029 | 2029 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.179 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 46 | 200 | 2025 | 2025 | 774,03 |  |  |  |  | 774,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.180 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 76,3 | 125 | 2025 | 2025 | 946,49 |  |  |  |  | 946,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.181 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 95,2 | 100 | 2026 | 2026 | 1071,01 |  |  |  |  |  | 1071,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071,01 |  |
| 2.3.182 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 221,5 | 300 | 2028 | 2028 | 5660,94 |  |  |  |  |  |  |  | 5660,94 |  |  |  |  |  |  |  | 5660,94 |
| 2.3.183 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 4,6 | 200 | 2029 | 2029 | 77,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,40 |  |  |  |  |  |  | 77,40 |
| 2.3.184 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 25,1 | 80 | 2028 | 2028 | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  | 255,78 |
| 2.3.185 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 36,9 | 125 | 2027 | 2027 | 457,74 |  |  |  |  |  |  | 457,74 |  |  |  |  |  |  |  | 457,74 |  |
| 2.3.186 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 121,5 | 125 | 2030 | 2030 | 1507,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,19 |  |  |  |  |  | 1507,19 |
| 2.3.187 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 8 | 150 | 2026 | 2026 | 111,89 |  |  |  |  |  | 111,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,89 |  |
| 2.3.188 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 37 | 150 | 2030 | 2030 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  | 517,48 |
| 2.3.189 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 34 | 125 | 2031 | 2031 | 421,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,76 |  |  |  |  | 421,76 |
| 2.3.190 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 50,7 | 100 | 2029 | 2029 | 570,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,38 |  |  |  |  |  |  | 570,38 |
| 2.3.191 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 21 | 100 | 2027 | 2027 | 236,25 |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  |
| 2.3.192 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 135,3 | 400 | 2028 | 2028 | 5190,29 |  |  |  |  |  |  |  | 5190,29 |  |  |  |  |  |  |  | 5190,29 |
| 2.3.193 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 25 | 150 | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |
| 2.3.194 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 27,5 | 50 | 2027 | 2027 | 280,24 |  |  |  |  |  |  | 280,24 |  |  |  |  |  |  |  | 280,24 |  |
| 2.3.195 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 19 | 80 | 2027 | 2027 | 193,62 |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |
| 2.3.196 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 25 | 150 | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |
| 2.3.197 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 61,6 | 80 | 2027 | 2027 | 627,74 |  |  |  |  |  |  | 627,74 |  |  |  |  |  |  |  | 627,74 |  |
| 2.3.198 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 26,3 | 125 | 2027 | 2027 | 326,25 |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |
| 2.3.199 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 10 | 125 | 2027 | 2027 | 124,05 |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |
| 2.3.200 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31 | 150 | 2027 | 2027 | 433,56 |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |
| 2.3.201 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31 | 100 | 2025 | 2025 | 348,75 |  |  |  |  | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.202 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31,3 | 65 | 2027 | 2027 | 318,96 |  |  |  |  |  |  | 318,96 |  |  |  |  |  |  |  | 318,96 |  |
| 2.3.203 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 62,4 | 150 | 2027 | 2027 | 872,72 |  |  |  |  |  |  | 872,72 |  |  |  |  |  |  |  | 872,72 |  |
| 2.3.204 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 25 | 100 | 2027 | 2027 | 281,25 |  |  |  |  |  |  | 281,25 |  |  |  |  |  |  |  | 281,25 |  |
| 2.3.205 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 17 | 150 | 2027 | 2027 | 237,76 |  |  |  |  |  |  | 237,76 |  |  |  |  |  |  |  | 237,76 |  |
| 2.3.206 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №71 |  |  | 32 | 125 | 2029 | 2029 | 396,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,96 |  |  |  |  |  |  | 396,96 |
| 2.3.207 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №72 |  |  | 25 | 150 | 2032 | 2032 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  | 349,65 |
| 2.3.208 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №74 |  |  | 77,8 | 500 | 2033 | 2033 | 4567,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4567,41 |  |  | 4567,41 |
| 2.3.209 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №77 |  |  | 128 | 100 | 2032 | 2032 | 1440,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,01 |  |  |  | 1440,01 |
| 2.3.210 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 29 | 100 | 2029 | 2029 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  | 326,25 |
| 2.3.211 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 18,5 | 100 | 2030 | 2030 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  |  |  |  | 208,13 |
| 2.3.212 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 23 | 80 | 2033 | 2033 | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,38 |  |  | 234,38 |
| 2.3.213 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 89,4 | 125 | 2031 | 2031 | 1108,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108,99 |  |  |  |  | 1108,99 |
| 2.3.214 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 66 | 100 | 2032 | 2032 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  | 742,51 |
| 2.3.215 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 |  |  | 30 | 125 | 2029 | 2029 | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,15 |  |  |  |  |  |  | 372,15 |
| 2.3.216 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 |  |  | 19,5 | 80 | 2028 | 2028 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |
| 2.3.217 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №82 |  |  | 11 | 100 | 2033 | 2033 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  | 123,75 |
| 2.3.218 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 |  |  | 73,6 | 150 | 2032 | 2032 | 1029,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1029,37 |  |  |  | 1029,37 |
| 2.3.219 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 |  |  | 29 | 200 | 2033 | 2033 | 487,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,98 |  |  | 487,98 |
| 2.3.220 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 |  |  | 15 | 65 | 2025 | 2025 | 152,86 |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.221 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 |  |  | 21 | 125 | 2025 | 2025 | 260,50 |  |  |  |  | 260,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.222 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 |  |  | 9 | 100 | 2031 | 2031 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  |  | 101,25 |
| 2.3.223 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 |  |  | 90,2 | 200 | 2028 | 2028 | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |
| 2.3.224 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 |  |  | 9 | 100 | 2032 | 2032 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  | 101,25 |
| 2.3.225 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 |  |  | 90,2 | 200 | 2028 | 2028 | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |
| 2.3.226 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 65 | 125 | 2031 | 2031 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  | 806,32 |
| 2.3.227 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 75,5 | 80 | 2031 | 2031 | 769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,38 |  |  |  |  | 769,38 |
| 2.3.228 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 33,3 | 100 | 2031 | 2031 | 374,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,63 |  |  |  |  | 374,63 |
| 2.3.229 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 29,5 | 125 | 2031 | 2031 | 365,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,94 |  |  |  |  | 365,94 |
| 2.3.230 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 69 | 100 | 2027 | 2027 | 776,26 |  |  |  |  |  |  | 776,26 |  |  |  |  |  |  |  | 776,26 |  |
| 2.3.231 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 30 | 80 | 2033 | 2033 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  | 305,72 |
| 2.3.232 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 55,1 | 100 | 2025 | 2025 | 619,88 |  |  |  |  | 619,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.233 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 11,8 | 100 | 2028 | 2028 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |
| 2.3.234 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 237,9 | 150 | 2028 | 2028 | 3327,26 |  |  |  |  |  |  |  | 3327,26 |  |  |  |  |  |  |  | 3327,26 |
| 2.3.235 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 |  |  | 94,7 | 100 | 2027 | 2027 | 1065,38 |  |  |  |  |  |  | 1065,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1065,38 |  |
| 2.3.236 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 |  |  | 103,3 | 200 | 2025 | 2025 | 1738,21 |  |  |  |  | 1738,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.237 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 17,1 | 100 | 2026 | 2026 | 192,38 |  |  |  |  |  | 192,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,38 |  |
| 2.3.238 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 40 | 80 | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |
| 2.3.239 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 69 | 80 | 2030 | 2030 | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,15 |  |  |  |  |  | 703,15 |
| 2.3.240 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 67,6 | 100 | 2030 | 2030 | 760,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,51 |  |  |  |  |  | 760,51 |
| 2.3.241 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 92,6 | 150 | 2030 | 2030 | 1295,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,10 |  |  |  |  |  | 1295,10 |
| 2.3.242 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 78 | 100 | 2026 | 2026 | 877,51 |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |
| 2.3.243 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 79,3 | 125 | 2026 | 2026 | 983,70 |  |  |  |  |  | 983,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,70 |  |
| 2.3.244 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 74 | 50 | 2028 | 2028 | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  | 754,10 |
| 2.3.245 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 11 | 50 | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.246 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 190 | 150 | 2025 | 2025 | 2657,33 |  |  |  |  | 2657,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.247 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 4 | 80 | 2025 | 2025 | 40,76 |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.248 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 37,5 | 80 | 2025 | 2025 | 382,14 |  |  |  |  | 382,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.249 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 128,2 | 80 | 2033 | 2033 | 1306,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1306,42 |  |  | 1306,42 |
| 2.3.250 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 76,35 | 100 | 2031 | 2031 | 858,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,94 |  |  |  |  | 858,94 |
| 2.3.251 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 16,5 | 125 | 2030 | 2030 | 204,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,68 |  |  |  |  |  | 204,68 |
| 2.3.252 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 126,5 | 100 | 2032 | 2032 | 1423,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1423,14 |  |  |  | 1423,14 |
| 2.3.253 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 63 | 100 | 2033 | 2033 | 708,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,76 |  |  | 708,76 |
| 2.3.254 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 77 | 100 | 2032 | 2032 | 866,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,26 |  |  |  | 866,26 |
| 2.3.255 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 78 | 125 | 2031 | 2031 | 967,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,58 |  |  |  |  | 967,58 |
| 2.3.256 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 92 | 150 | 2031 | 2031 | 1286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |  |  |  |  | 1286,71 |
| 2.3.257 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 |  |  | 26 | 100 | 2026 | 2026 | 292,50 |  |  |  |  |  | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,50 |  |
| 2.3.258 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 |  |  | 37 | 150 | 2025 | 2025 | 517,48 |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.259 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 258 | 250 | 2028 | 2028 | 5383,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5383,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5383,50 |
| 2.3.260 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 58 | 200 | 2028 | 2028 | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  | 975,95 |
| 2.3.261 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 88 | 400 | 2028 | 2028 | 3375,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3375,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3375,80 |
| 2.3.262 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 78,5 | 150 | 2028 | 2028 | 1097,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1097,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1097,90 |
| 2.3.263 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 6 | 150 | 2028 | 2028 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |
| 2.3.264 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 56 | 65 | 2031 | 2031 | 570,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,67 |  |  |  |  | 570,67 |
| 2.3.265 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 32 | 100 | 2032 | 2032 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  | 360,00 |
| 2.3.266 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 124 | 400 | 2022 | 2022 | 4756,80 |  | 4756,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.267 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 22 | 100 | 2026 | 2026 | 247,50 |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |
| 2.3.268 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 10 | 100 | 2027 | 2027 | 112,50 |  |  |  |  |  |  | 112,50 |  |  |  |  |  |  |  | 112,50 |  |
| 2.3.269 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №139 |  |  | 73,6 | 50 | 2026 | 2026 | 750,02 |  |  |  |  |  | 750,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,02 |  |
| 2.3.270 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 51 | 80 | 2033 | 2033 | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,72 |  |  | 519,72 |
| 2.3.271 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 11 | 100 | 2030 | 2030 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  |  |  |  | 123,75 |
| 2.3.272 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 65 | 125 | 2028 | 2028 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |
| 2.3.273 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 |  |  | 72,5 | 80 | 2033 | 2033 | 738,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,81 |  |  | 738,81 |
| 2.3.274 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 |  |  | 77,3 | 200 | 2032 | 2032 | 1300,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,71 |  |  |  | 1300,71 |
| 2.3.275 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 26 | 80 | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.276 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 12 | 100 | 2033 | 2033 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  | 135,00 |
| 2.3.277 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 45,1 | 150 | 2031 | 2031 | 630,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,77 |  |  |  |  | 630,77 |
| 2.3.278 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №154 |  |  | 45,5 | 100 | 2032 | 2032 | 511,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,88 |  |  |  | 511,88 |
| 2.3.279 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 59,8 | 80 | 2032 | 2032 | 609,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,39 |  |  |  | 609,39 |
| 2.3.280 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 95,7 | 150 | 2033 | 2033 | 1338,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1338,46 |  |  | 1338,46 |
| 2.3.281 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 44,5 | 200 | 2032 | 2032 | 748,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,79 |  |  |  | 748,79 |
| 2.3.282 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 129,6 | 200 | 2031 | 2031 | 2180,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180,75 |  |  |  |  | 2180,75 |
| 2.3.283 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №156 |  |  | 58 | 65 | 2027 | 2027 | 591,05 |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |
| 2.3.284 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 |  |  | 120,5 | 100 | 2029 | 2029 | 1355,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355,63 |  |  |  |  |  |  | 1355,63 |
| 2.3.285 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 |  |  | 8,2 | 100 | 2031 | 2031 | 92,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,25 |  |  |  |  | 92,25 |
| 2.3.286 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 74,4 | 80 | 2027 | 2027 | 758,17 |  |  |  |  |  |  | 758,17 |  |  |  |  |  |  |  | 758,17 |  |
| 2.3.287 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 102 | 125 | 2027 | 2027 | 1265,29 |  |  |  |  |  |  | 1265,29 |  |  |  |  |  |  |  | 1265,29 |  |
| 2.3.288 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 79 | 100 | 2027 | 2027 | 888,76 |  |  |  |  |  |  | 888,76 |  |  |  |  |  |  |  | 888,76 |  |
| 2.3.289 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 21 | 80 | 2029 | 2029 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,00 |  |  |  |  |  |  | 214,00 |
| 2.3.290 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 111,2 | 150 | 2026 | 2026 | 1555,24 |  |  |  |  |  | 1555,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555,24 |  |
| 2.3.291 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 59,5 | 65 | 2027 | 2027 | 606,34 |  |  |  |  |  |  | 606,34 |  |  |  |  |  |  |  | 606,34 |  |
| 2.3.292 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 61 | 200 | 2027 | 2027 | 1026,43 |  |  |  |  |  |  | 1026,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1026,43 |  |
| 2.3.293 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 83 | 150 | 2027 | 2027 | 1160,83 |  |  |  |  |  |  | 1160,83 |  |  |  |  |  |  |  | 1160,83 |  |
| 2.3.294 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 92,6 | 100 | 2027 | 2027 | 1041,76 |  |  |  |  |  |  | 1041,76 |  |  |  |  |  |  |  | 1041,76 |  |
| 2.3.295 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 148,4 | 100 | 2029 | 2029 | 1669,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1669,51 |  |  |  |  |  |  | 1669,51 |
| 2.3.296 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 14,8 | 150 | 2033 | 2033 | 206,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,99 |  |  | 206,99 |
| 2.3.297 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 66 | 200 | 2030 | 2030 | 1110,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110,57 |  |  |  |  |  | 1110,57 |
| 2.3.298 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 332,5 | 250 | 2027 | 2027 | 6938,04 |  |  |  |  |  |  | 6938,04 |  |  |  |  |  |  |  | 6938,04 |  |
| 2.3.299 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 11,7 | 100 | 2031 | 2031 | 131,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,63 |  |  |  |  | 131,63 |
| 2.3.300 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 92 | 150 | 2029 | 2029 | 1286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |
| 2.3.301 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 10 | 125 | 2033 | 2033 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  | 124,05 |
| 2.3.302 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 34,5 | 65 | 2032 | 2032 | 351,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,57 |  |  |  | 351,57 |
| 2.3.303 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 112,8 | 100 | 2030 | 2030 | 1269,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269,01 |  |  |  |  |  | 1269,01 |
| 2.3.304 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 46,9 | 150 | 2029 | 2029 | 655,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,94 |  |  |  |  |  |  | 655,94 |
| 2.3.305 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 52,7 | 200 | 2028 | 2028 | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  | 886,77 |
| 2.3.306 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 36,5 | 50 | 2030 | 2030 | 371,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,95 |  |  |  |  |  | 371,95 |
| 2.3.307 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 15 | 100 | 2031 | 2031 | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,75 |  |  |  |  | 168,75 |
| 2.3.308 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №169 |  |  | 97,9 | 150 | 2030 | 2030 | 1369,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369,23 |  |  |  |  |  | 1369,23 |
| 2.3.309 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 53,3 | 100 | 2029 | 2029 | 599,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,63 |  |  |  |  |  |  | 599,63 |
| 2.3.310 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 12 | 100 | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.311 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 25 | 80 | 2029 | 2029 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  | 254,76 |
| 2.3.312 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 175 | 150 | 2029 | 2029 | 2447,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2447,54 |  |  |  |  |  |  | 2447,54 |
| 2.3.313 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 203,1 | 150 | 2025 | 2025 | 2840,55 |  |  |  |  | 2840,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.314 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 50 | 125 | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.315 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 34,5 | 100 | 2025 | 2025 | 388,13 |  |  |  |  | 388,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.316 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 |  |  | 28 | 100 | 2025 | 2025 | 315,00 |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.317 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 |  |  | 23,5 | 150 | 2025 | 2025 | 328,67 |  |  |  |  | 328,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.318 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 116 | 65 | 2025 | 2025 | 1182,10 |  |  |  |  | 1182,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.319 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 39 | 100 | 2025 | 2025 | 438,75 |  |  |  |  | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.320 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 189 | 150 | 2025 | 2025 | 2643,35 |  |  |  |  | 2643,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.321 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 30,5 | 125 | 2025 | 2025 | 378,35 |  |  |  |  | 378,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.322 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 24 | 100 | 2025 | 2025 | 270,00 |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.323 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №184 |  |  | 77 | 150 | 2027 | 2027 | 1076,92 |  |  |  |  |  |  | 1076,92 |  |  |  |  |  |  |  | 1076,92 |  |
| 2.3.324 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №191 |  |  | 47,9 | 150 | 2027 | 2027 | 669,93 |  |  |  |  |  |  | 669,93 |  |  |  |  |  |  |  | 669,93 |  |
| 2.3.325 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 35,4 | 150 | 2029 | 2029 | 495,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,10 |  |  |  |  |  |  | 495,10 |
| 2.3.326 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 96,5 | 125 | 2029 | 2029 | 1197,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,07 |  |  |  |  |  |  | 1197,07 |
| 2.3.327 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 31 | 125 | 2029 | 2029 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  | 384,55 |
| 2.3.328 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 110 | 100 | 2029 | 2029 | 1237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1237,51 |  |  |  |  |  |  | 1237,51 |
| 2.3.329 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 194 | 300 | 2026 | 2026 | 4958,11 |  |  |  |  |  | 4958,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4958,11 |  |
| 2.3.330 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 6 | 80 | 2026 | 2026 | 61,14 |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |
| 2.3.331 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 101 | 100 | 2026 | 2026 | 1136,26 |  |  |  |  |  | 1136,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136,26 |  |
| 2.3.332 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 27 | 150 | 2026 | 2026 | 377,62 |  |  |  |  |  | 377,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,62 |  |
| 2.3.333 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 129,6 | 80 | 2026 | 2026 | 1320,69 |  |  |  |  |  | 1320,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320,69 |  |
| 2.3.334 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 |  |  | 60 | 150 | 2026 | 2026 | 839,16 |  |  |  |  |  | 839,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,16 |  |
| 2.3.335 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 |  |  | 78,5 | 100 | 2026 | 2026 | 883,13 |  |  |  |  |  | 883,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,13 |  |
| 2.3.336 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №212 |  |  | 161 | 200 | 2026 | 2026 | 2709,11 |  |  |  |  |  | 2709,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2709,11 |  |
| 2.3.337 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №221 |  |  | 62,5 | 200 | 2029 | 2029 | 1051,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051,67 |  |  |  |  |  |  | 1051,67 |
| 2.3.338 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 279 | 200 | 2025 | 2025 | 4694,67 |  |  |  |  | 4694,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.339 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 162,7 | 200 | 2026 | 2026 | 2737,72 |  |  |  |  |  | 2737,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2737,72 |  |
| 2.3.340 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 18 | 100 | 2030 | 2030 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  | 202,50 |
| 2.3.341 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 68,6 | 50 | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  | 699,07 |
| 2.3.342 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 165 | 50 | 2027 | 2027 | 1681,44 |  |  |  |  |  |  | 1681,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1681,44 |  |
| 2.3.343 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 38,5 | 50 | 2027 | 2027 | 392,34 |  |  |  |  |  |  | 392,34 |  |  |  |  |  |  |  | 392,34 |  |
| 2.3.344 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 272 | 80 | 2027 | 2027 | 2771,82 |  |  |  |  |  |  | 2771,82 |  |  |  |  |  |  |  | 2771,82 |  |
| 2.3.345 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 104 | 125 | 2027 | 2027 | 1290,10 |  |  |  |  |  |  | 1290,10 |  |  |  |  |  |  |  | 1290,10 |  |
| 2.3.346 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 80 | 200 | 2028 | 2028 | 1346,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1346,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1346,14 |
| 2.3.347 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 85 | 150 | 2028 | 2028 | 1188,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1188,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1188,81 |
| 2.3.348 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 19,2 | 100 | 2028 | 2028 | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |
| 2.3.349 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 114,5 | 80 | 2029 | 2029 | 1166,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,81 |  |  |  |  |  |  | 1166,81 |
| 2.3.350 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 114,7 | 100 | 2029 | 2029 | 1290,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290,38 |  |  |  |  |  |  | 1290,38 |
| 2.3.351 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 158 | 150 | 2029 | 2029 | 2209,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2209,78 |  |  |  |  |  |  | 2209,78 |
| 2.3.352 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 31 | 65 | 2029 | 2029 | 315,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,91 |  |  |  |  |  |  | 315,91 |
| 2.3.353 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 129 | 150 | 2029 | 2029 | 1804,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804,19 |  |  |  |  |  |  | 1804,19 |
| 2.3.354 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 94,8 | 300 | 2029 | 2029 | 2422,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422,83 |  |  |  |  |  |  | 2422,83 |
| 2.3.355 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 88,4 | 300 | 2029 | 2029 | 2259,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2259,26 |  |  |  |  |  |  | 2259,26 |
| 2.3.356 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №248 |  |  | 181 | 150 | 2027 | 2027 | 2531,46 |  |  |  |  |  |  | 2531,46 |  |  |  |  |  |  |  | 2531,46 |  |
| 2.3.357 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 |  |  | 98 | 150 | 2025 | 2025 | 1370,62 |  |  |  |  | 1370,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.358 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 |  |  | 7 | 65 | 2025 | 2025 | 71,33 |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.359 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №277 |  |  | 137 | 150 | 2031 | 2031 | 1916,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1916,08 |  |  |  |  | 1916,08 |
| 2.3.360 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 34 | 150 | 2027 | 2027 | 475,52 |  |  |  |  |  |  | 475,52 |  |  |  |  |  |  |  | 475,52 |  |
| 2.3.361 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 31 | 150 | 2028 | 2028 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |
| 2.3.362 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 12 | 100 | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.363 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 15 | 125 | 2027 | 2027 | 186,07 |  |  |  |  |  |  | 186,07 |  |  |  |  |  |  |  | 186,07 |  |
| 2.3.364 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 11 | 150 | 2028 | 2028 | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  | 153,85 |
| 2.3.365 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №300 |  |  | 60 | 100 | 2028 | 2028 | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  | 675,00 |
| 2.3.366 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 |  |  | 18,5 | 80 | 2033 | 2033 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  | 188,52 |
| 2.3.367 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 |  |  | 38 | 40 | 2032 | 2032 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,24 |  |  |  | 387,24 |
| 2.3.368 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 100 | 100 | 2033 | 2033 | 1125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125,01 |  |  | 1125,01 |
| 2.3.369 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 129,3 | 125 | 2033 | 2033 | 1603,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1603,95 |  |  | 1603,95 |
| 2.3.370 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 48 | 50 | 2033 | 2033 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  | 489,14 |
| 2.3.371 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 92 | 80 | 2033 | 2033 | 937,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,53 |  |  | 937,53 |
| 2.3.372 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 90,1 | 65 | 2033 | 2033 | 918,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918,17 |  |  | 918,17 |
| 2.3.373 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 254 | 150 | 2033 | 2033 | 3552,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3552,43 |  |  | 3552,43 |
| 2.3.374 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 2,2 | 250 | 2033 | 2033 | 45,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,91 |  |  | 45,91 |
| 2.3.375 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 25,6 | 80 | 2030 | 2030 | 260,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,88 |  |  |  |  |  | 260,88 |
| 2.3.376 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 83 | 125 | 2025 | 2025 | 1029,60 |  |  |  |  | 1029,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.377 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 27 | 50 | 2025 | 2025 | 275,14 |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.378 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 199 | 100 | 2027 | 2027 | 2238,77 |  |  |  |  |  |  | 2238,77 |  |  |  |  |  |  |  | 2238,77 |  |
| 2.3.379 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 8 | 50 | 2031 | 2031 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  | 81,52 |
| 2.3.380 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 125,3 | 150 | 2030 | 2030 | 1752,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1752,44 |  |  |  |  |  | 1752,44 |
| 2.3.381 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 92,2 | 200 | 2032 | 2032 | 1551,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1551,43 |  |  |  | 1551,43 |
| 2.3.382 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 129,5 | 150 | 2031 | 2031 | 1811,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1811,18 |  |  |  |  | 1811,18 |
| 2.3.383 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 55,5 | 150 | 2033 | 2033 | 776,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,22 |  |  | 776,22 |
| 2.3.384 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 83,7 | 80 | 2033 | 2033 | 852,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,95 |  |  | 852,95 |
| 2.3.385 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 118 | 150 | 2027 | 2027 | 1650,34 |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |
| 2.3.386 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 11,5 | 80 | 2032 | 2032 | 117,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,19 |  |  |  | 117,19 |
| 2.3.387 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73 | 125 | 2028 | 2028 | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  | 905,55 |
| 2.3.388 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 52 | 125 | 2030 | 2030 | 645,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,05 |  |  |  |  |  | 645,05 |
| 2.3.389 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 10 | 80 | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.390 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 113,5 | 80 | 2028 | 2028 | 1156,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1156,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1156,62 |
| 2.3.391 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 166,5 | 250 | 2026 | 2026 | 3474,24 |  |  |  |  |  | 3474,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3474,24 |  |
| 2.3.392 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 65,8 | 125 | 2029 | 2029 | 816,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,24 |  |  |  |  |  |  | 816,24 |
| 2.3.393 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 11,5 | 100 | 2031 | 2031 | 129,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,38 |  |  |  |  | 129,38 |
| 2.3.394 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 103 | 250 | 2025 | 2025 | 2149,23 |  |  |  |  | 2149,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.395 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 113,9 | 125 | 2025 | 2025 | 1412,91 |  |  |  |  | 1412,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.396 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 177,5 | 250 | 2029 | 2029 | 3703,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3703,77 |  |  |  |  |  |  | 3703,77 |
| 2.3.397 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 44,5 | 125 | 2027 | 2027 | 552,02 |  |  |  |  |  |  | 552,02 |  |  |  |  |  |  |  | 552,02 |  |
| 2.3.398 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 24 | 125 | 2028 | 2028 | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  | 297,72 |
| 2.3.399 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 109,5 | 200 | 2025 | 2025 | 1842,53 |  |  |  |  | 1842,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.400 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 75 | 125 | 2026 | 2026 | 930,36 |  |  |  |  |  | 930,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,36 |  |
| 2.3.401 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 144,7 | 100 | 2031 | 2031 | 1627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1627,89 |  |  |  |  | 1627,89 |
| 2.3.402 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73 | 150 | 2026 | 2026 | 1020,98 |  |  |  |  |  | 1020,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020,98 |  |
| 2.3.403 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 20,5 | 100 | 2029 | 2029 | 230,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,63 |  |  |  |  |  |  | 230,63 |
| 2.3.404 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73,7 | 125 | 2027 | 2027 | 914,24 |  |  |  |  |  |  | 914,24 |  |  |  |  |  |  |  | 914,24 |  |
| 2.3.405 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 27 | 100 | 2028 | 2028 | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  | 303,75 |
| 2.3.406 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 36 | 80 | 2031 | 2031 | 366,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,86 |  |  |  |  | 366,86 |
| 2.3.407 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 13 | 80 | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  | 132,48 |
| 2.3.408 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 208 | 100 | 2027 | 2027 | 2340,02 |  |  |  |  |  |  | 2340,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2340,02 |  |
| 2.3.409 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 68 | 125 | 2028 | 2028 | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  | 843,53 |
| 2.3.410 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 95 | 80 | 2032 | 2032 | 968,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,10 |  |  |  | 968,10 |
| 2.3.411 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 63,6 | 80 | 2030 | 2030 | 648,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,12 |  |  |  |  |  | 648,12 |
| 2.3.412 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 199,2 | 150 | 2030 | 2030 | 2786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2786,00 |  |  |  |  |  | 2786,00 |
| 2.3.413 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 309,7 | 400 | 2027 | 2027 | 11880,50 |  |  |  |  |  |  | 11880,50 |  |  |  |  |  |  |  | 11880,50 |  |
| 2.3.414 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 150 | 300 | 2029 | 2029 | 3833,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3833,59 |  |  |  |  |  |  | 3833,59 |
| 2.3.415 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 49,8 | 200 | 2028 | 2028 | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  | 837,97 |
| 2.3.416 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 55 | 125 | 2031 | 2031 | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,27 |  |  |  |  | 682,27 |
| 2.3.417 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 141,8 | 150 | 2027 | 2027 | 1983,21 |  |  |  |  |  |  | 1983,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1983,21 |  |
| 2.3.418 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 15,9 | 80 | 2031 | 2031 | 162,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,03 |  |  |  |  | 162,03 |
| 2.3.419 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 15,8 | 80 | 2032 | 2032 | 161,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,01 |  |  |  | 161,01 |
| 2.3.420 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 30,2 | 100 | 2031 | 2031 | 339,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,75 |  |  |  |  | 339,75 |
| 2.3.421 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 41,5 | 65 | 2033 | 2033 | 422,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,91 |  |  | 422,91 |
| 2.3.422 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 70 | 80 | 2029 | 2029 | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |  | 713,34 |
| 2.3.423 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 58 | 150 | 2033 | 2033 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  | 811,19 |
| 2.3.424 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 35,5 | 100 | 2033 | 2033 | 399,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,38 |  |  | 399,38 |
| 2.3.425 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 82,5 | 200 | 2032 | 2032 | 1388,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388,21 |  |  |  | 1388,21 |
| 2.3.426 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 111 | 200 | 2031 | 2031 | 1867,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1867,77 |  |  |  |  | 1867,77 |
| 2.3.427 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 465 | 250 | 2030 | 2030 | 9702,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9702,82 |  |  |  |  |  | 9702,82 |
| 2.3.428 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 109 | 150 | 2032 | 2032 | 1524,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,47 |  |  |  | 1524,47 |
| 2.3.429 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 40 | 100 | 2033 | 2033 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |
| 2.3.430 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 64 | 100 | 2033 | 2033 | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,01 |  |  | 720,01 |
| 2.3.431 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №410 |  |  | 365,2 | 150 | 2029 | 2029 | 5107,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107,67 |  |  |  |  |  |  | 5107,67 |
| 2.3.432 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 32 | 100 | 2030 | 2030 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  | 360,00 |
| 2.3.433 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 50 | 150 | 2033 | 2033 | 699,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,30 |  |  | 699,30 |
| 2.3.434 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 31,4 | 80 | 2027 | 2027 | 319,98 |  |  |  |  |  |  | 319,98 |  |  |  |  |  |  |  | 319,98 |  |
| 2.3.435 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 92,6 | 250 | 2032 | 2032 | 1932,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932,22 |  |  |  | 1932,22 |
| 2.3.436 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 51,85 | 200 | 2030 | 2030 | 872,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,47 |  |  |  |  |  | 872,47 |
| 2.3.437 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 65 | 200 | 2026 | 2026 | 1093,74 |  |  |  |  |  | 1093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1093,74 |  |
| 2.3.438 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 48 | 200 | 2027 | 2027 | 807,69 |  |  |  |  |  |  | 807,69 |  |  |  |  |  |  |  | 807,69 |  |
| 2.3.439 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 48,5 | 125 | 2028 | 2028 | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  | 601,64 |
| 2.3.440 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 9 | 80 | 2031 | 2031 | 91,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,71 |  |  |  |  | 91,71 |
| 2.3.441 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 |  |  | 192,7 | 100 | 2025 | 2025 | 2167,89 |  |  |  |  | 2167,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.442 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 |  |  | 29 | 50 | 2025 | 2025 | 295,53 |  |  |  |  | 295,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.443 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 55 | 200 | 2025 | 2025 | 925,47 |  |  |  |  | 925,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.444 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 273,35 | 125 | 2025 | 2025 | 3390,87 |  |  |  |  | 3390,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.445 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 119,8 | 150 | 2025 | 2025 | 1675,52 |  |  |  |  | 1675,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.446 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 153,6 | 100 | 2025 | 2025 | 1728,01 |  |  |  |  | 1728,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.447 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №605 |  |  | 5 | 80 | 2025 | 2025 | 50,95 |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.448 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 128 | 150 | 2027 | 2027 | 1790,20 |  |  |  |  |  |  | 1790,20 |  |  |  |  |  |  |  | 1790,20 |  |
| 2.3.449 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 98,5 | 100 | 2026 | 2026 | 1108,13 |  |  |  |  |  | 1108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108,13 |  |
| 2.3.450 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 49,5 | 100 | 2029 | 2029 | 556,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,88 |  |  |  |  |  |  | 556,88 |
| 2.3.451 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 |  |  | 118 | 150 | 2032 | 2032 | 1650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |  |  | 1650,34 |
| 2.3.452 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 |  |  | 26 | 50 | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.453 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 135 | 150 | 2031 | 2031 | 1888,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888,10 |  |  |  |  | 1888,10 |
| 2.3.454 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 72 | 125 | 2032 | 2032 | 893,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,15 |  |  |  | 893,15 |
| 2.3.455 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 105,5 | 50 | 2033 | 2033 | 1075,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075,10 |  |  | 1075,10 |
| 2.3.456 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 лет Октября |  |  | 93,8 | 200 | 2025 | 2025 | 1578,35 |  |  |  |  | 1578,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.457 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 148 | 80 | 2026 | 2026 | 1508,20 |  |  |  |  |  | 1508,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508,20 |  |
| 2.3.458 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 15 | 65 | 2026 | 2026 | 152,86 |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |
| 2.3.459 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 159,85 | 100 | 2026 | 2026 | 1798,33 |  |  |  |  |  | 1798,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798,33 |  |
| 2.3.460 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 17,15 | 50 | 2026 | 2026 | 174,77 |  |  |  |  |  | 174,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,77 |  |
| 2.3.461 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Амурская |  |  | 193 | 400 | 2025 | 2025 | 7403,74 |  |  |  |  | 7403,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.462 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Артиллерийская |  |  | 173,8 | 200 | 2025 | 2025 | 2924,50 |  |  |  |  | 2924,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.463 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 258 | 300 | 2025 | 2025 | 6593,78 |  |  |  |  | 6593,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.464 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 83,1 | 250 | 2025 | 2025 | 1733,99 |  |  |  |  | 1733,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.465 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 1907 | 300 | 2025 | 2025 | 48737,73 |  |  |  |  | 48737,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.466 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 6 | 50 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.467 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 5 | 50 | 2028 | 2028 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |
| 2.3.468 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 37 | 100 | 2027 | 2027 | 416,25 |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |
| 2.3.469 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 50 | 25 | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 2.3.470 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 96 | 80 | 2028 | 2028 | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  | 978,29 |
| 2.3.471 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 2 | 25 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.472 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 14 | 100 | 2028 | 2028 | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |
| 2.3.473 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 85 | 100 | 2028 | 2028 | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |
| 2.3.474 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.475 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 1,5 | 50 | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |
| 2.3.476 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 56 | 100 | 2028 | 2028 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |
| 2.3.477 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 1,5 | 65 | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |
| 2.3.478 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 22 | 65 | 2028 | 2028 | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  | 224,19 |
| 2.3.479 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 225 | 65 | 2032 | 2032 | 2292,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2292,87 |  |  |  | 2292,87 |
| 2.3.480 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2025 | 2025 | 122,29 |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.481 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 32 | 25 | 2028 | 2028 | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |
| 2.3.482 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2028 | 2028 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |
| 2.3.483 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 63 | 25 | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |
| 2.3.484 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 579 | 150 | 2029 | 2029 | 8097,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8097,87 |  |  |  |  |  |  | 8097,87 |
| 2.3.485 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2027 | 2027 | 122,29 |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |
| 2.3.486 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 63 | 25 | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |
| 2.3.487 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 105 | 25 | 2025 | 2025 | 1070,00 |  |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.488 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 84 | 25 | 2028 | 2028 | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |
| 2.3.489 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 195 | 80 | 2033 | 2033 | 1987,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987,15 |  |  | 1987,15 |
| 2.3.490 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.491 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.492 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.493 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 24 | 25 | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |
| 2.3.494 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.495 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 550 | 200 | 2027 | 2027 | 9254,73 |  |  |  |  |  |  | 9254,73 |  |  |  |  |  |  |  | 9254,73 |  |
| 2.3.496 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 436 | 200 | 2029 | 2029 | 7336,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7336,48 |  |  |  |  |  |  | 7336,48 |
| 2.3.497 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 279 | 100 | 2031 | 2031 | 3138,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3138,77 |  |  |  |  | 3138,77 |
| 2.3.498 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 374 | 200 | 2030 | 2030 | 6293,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6293,22 |  |  |  |  |  | 6293,22 |
| 2.3.499 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.500 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 27 | 50 | 2028 | 2028 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |
| 2.3.501 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 65 | 50 | 2028 | 2028 | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |
| 2.3.502 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.503 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 58 | 80 | 2028 | 2028 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |
| 2.3.504 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 3 | 65 | 2028 | 2028 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |
| 2.3.505 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 28 | 100 | 2026 | 2026 | 315,00 |  |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,00 |  |
| 2.3.506 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 8 | 50 | 2028 | 2028 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |
| 2.3.507 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 7 | 65 | 2028 | 2028 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |
| 2.3.508 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 26 | 65 | 2028 | 2028 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.509 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 131 | 200 | 2032 | 2032 | 2204,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2204,31 |  |  |  | 2204,31 |
| 2.3.510 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 520 | 100 | 2030 | 2030 | 5850,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5850,04 |  |  |  |  |  | 5850,04 |
| 2.3.511 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 96 | 25 | 2022 | 2022 | 978,29 |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.512 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 24 | 25 | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |
| 2.3.513 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 541,5 | 250 | 2025 | 2025 | 11299,10 |  |  |  |  | 11299,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.514 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 240,6 | 300 | 2025 | 2025 | 6149,08 |  |  |  |  | 6149,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.515 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 175,3 | 250 | 2025 | 2025 | 3657,86 |  |  |  |  | 3657,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.516 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 502 | 200 | 2025 | 2025 | 8447,05 |  |  |  |  | 8447,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.517 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 65 | 200 | 2025 | 2025 | 1093,74 |  |  |  |  | 1093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.518 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Загородная |  |  | 231,5 | 200 | 2028 | 2028 | 3895,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3895,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3895,40 |
| 2.3.519 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 255 | 400 | 2028 | 2028 | 9782,14 |  |  |  |  |  |  |  | 9782,14 |  |  |  |  |  |  |  | 9782,14 |
| 2.3.520 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 282,5 | 400 | 2028 | 2028 | 10837,08 |  |  |  |  |  |  |  | 10837,08 |  |  |  |  |  |  |  | 10837,08 |
| 2.3.521 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 143,5 | 400 | 2028 | 2028 | 5504,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5504,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5504,85 |
| 2.3.522 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 561,9 | 300 | 2028 | 2028 | 14360,64 |  |  |  |  |  |  |  | 14360,64 |  |  |  |  |  |  |  | 14360,64 |
| 2.3.523 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 256 | 250 | 2028 | 2028 | 5341,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5341,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5341,77 |
| 2.3.524 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 316,2 | 200 | 2029 | 2029 | 5320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |
| 2.3.525 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 316,2 | 200 | 2029 | 2029 | 5320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |
| 2.3.526 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 621,9 | 400 | 2029 | 2029 | 23856,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23856,91 |  |  |  |  |  |  | 23856,91 |
| 2.3.527 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 75 | 400 | 2029 | 2029 | 2877,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2877,10 |  |  |  |  |  |  | 2877,10 |
| 2.3.528 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 133,9 | 300 | 2029 | 2029 | 3422,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3422,12 |  |  |  |  |  |  | 3422,12 |
| 2.3.529 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Красноармейская |  |  | 908,6 | 300 | 2033 | 2033 | 23221,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23221,34 |  |  | 23221,34 |
| 2.3.530 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Краснофлотская |  |  | 381,5 | 400 | 2025 | 2025 | 14634,85 |  |  |  |  | 14634,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.531 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 80,2 | 250 | 2028 | 2028 | 1673,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1673,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1673,48 |
| 2.3.532 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 387,5 | 400 | 2028 | 2028 | 14865,02 |  |  |  |  |  |  |  | 14865,02 |  |  |  |  |  |  |  | 14865,02 |
| 2.3.533 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 268 | 300 | 2028 | 2028 | 6849,35 |  |  |  |  |  |  |  | 6849,35 |  |  |  |  |  |  |  | 6849,35 |
| 2.3.534 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 401 | 300 | 2031 | 2031 | 10248,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10248,47 |  |  |  |  | 10248,47 |
| 2.3.535 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 191 | 350 | 2031 | 2031 | 9455,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9455,85 |  |  |  |  | 9455,85 |
| 2.3.536 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 237,6 | 300 | 2031 | 2031 | 6072,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6072,41 |  |  |  |  | 6072,41 |
| 2.3.537 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 145 | 300 | 2031 | 2031 | 3705,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3705,81 |  |  |  |  | 3705,81 |
| 2.3.538 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 125 | 300 | 2031 | 2031 | 3194,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3194,66 |  |  |  |  | 3194,66 |
| 2.3.539 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 254,5 | 300 | 2031 | 2031 | 6504,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6504,33 |  |  |  |  | 6504,33 |
| 2.3.540 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 815,5 | 300 | 2031 | 2031 | 20841,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20841,96 |  |  |  |  | 20841,96 |
| 2.3.541 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 208 | 150 | 2031 | 2031 | 2909,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909,08 |  |  |  |  | 2909,08 |
| 2.3.542 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 211,65 | 200 | 2031 | 2031 | 3561,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561,39 |  |  |  |  | 3561,39 |
| 2.3.543 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Мухина |  |  | 234,5 | 200 | 2031 | 2031 | 3945,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3945,88 |  |  |  |  | 3945,88 |
| 2.3.544 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Островского |  |  | 59,7 | 200 | 2025 | 2025 | 1004,56 |  |  |  |  | 1004,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.545 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 270,93 | 200 | 2032 | 2032 | 4558,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4558,88 |  |  |  | 4558,88 |
| 2.3.546 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 208,4 | 200 | 2032 | 2032 | 3506,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3506,70 |  |  |  | 3506,70 |
| 2.3.547 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 10 | 80 | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.548 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 40 | 100 | 2032 | 2032 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  | 450,00 |
| 2.3.549 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 12 | 100 | 2032 | 2032 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.550 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 118 | 125 | 2032 | 2032 | 1463,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1463,77 |  |  |  | 1463,77 |
| 2.3.551 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 14 | 125 | 2028 | 2028 | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  | 173,67 |
| 2.3.552 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 271,8 | 250 | 2026 | 2026 | 5671,46 |  |  |  |  |  | 5671,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,46 |  |
| 2.3.553 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 307,5 | 200 | 2026 | 2026 | 5174,24 |  |  |  |  |  | 5174,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5174,24 |  |
| 2.3.554 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 40 | 200 | 2026 | 2026 | 673,07 |  |  |  |  |  | 673,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,07 |  |
| 2.3.555 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 220 | 100 | 2026 | 2026 | 2475,02 |  |  |  |  |  | 2475,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2475,02 |  |
| 2.3.556 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 480,5 | 200 | 2025 | 2025 | 8085,27 |  |  |  |  | 8085,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.557 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 125 | 80 | 2025 | 2025 | 1273,82 |  |  |  |  | 1273,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.558 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 75 | 150 | 2025 | 2025 | 1048,95 |  |  |  |  | 1048,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.559 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 154 | 250 | 2025 | 2025 | 3213,41 |  |  |  |  | 3213,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.560 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 233,1 | 200 | 2025 | 2025 | 3922,32 |  |  |  |  | 3922,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.561 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 84 | 400 | 2025 | 2025 | 3222,35 |  |  |  |  | 3222,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.562 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пионерская |  |  | 602,2 | 300 | 2027 | 2027 | 15390,59 |  |  |  |  |  |  | 15390,59 |  |  |  |  |  |  |  | 15390,59 |  |
| 2.3.563 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 944 | 500 | 2032 | 2032 | 55419,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55419,52 |  |  |  | 55419,52 |
| 2.3.564 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 80 | 400 | 2032 | 2032 | 3068,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3068,91 |  |  |  | 3068,91 |
| 2.3.565 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 155 | 250 | 2026 | 2026 | 3234,27 |  |  |  |  |  | 3234,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3234,27 |  |
| 2.3.566 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 368,6 | 200 | 2032 | 2032 | 6202,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6202,35 |  |  |  | 6202,35 |
| 2.3.567 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 347,5 | 400 | 2032 | 2032 | 13330,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13330,56 |  |  |  | 13330,56 |
| 2.3.568 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 208 | 400 | 2032 | 2032 | 7979,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7979,16 |  |  |  | 7979,16 |
| 2.3.569 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 302,5 | 250 | 2033 | 2033 | 6312,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6312,05 |  |  | 6312,05 |
| 2.3.570 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 80 | 250 | 2025 | 2025 | 1669,30 |  |  |  |  | 1669,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.571 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 158 | 250 | 2029 | 2029 | 3296,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3296,87 |  |  |  |  |  |  | 3296,87 |
| 2.3.572 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пушкина |  |  | 211,5 | 400 | 2025 | 2025 | 8113,42 |  |  |  |  | 8113,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.573 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Релочный |  |  | 297,5 | 250 | 2025 | 2025 | 6207,72 |  |  |  |  | 6207,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.574 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №398 |  |  | 86,4 | 80 | 2033 | 2033 | 880,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,46 |  |  | 880,46 |
| 2.3.575 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Северная |  |  | 12 | 200 | 2027 | 2027 | 201,92 |  |  |  |  |  |  | 201,92 |  |  |  |  |  |  |  | 201,92 |  |
| 2.3.576 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Студенческая |  |  | 212,9 | 400 | 2031 | 2031 | 8167,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8167,13 |  |  |  |  | 8167,13 |
| 2.3.577 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 99 | 150 | 2026 | 2026 | 1384,61 |  |  |  |  |  | 1384,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384,61 |  |
| 2.3.578 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 182 | 250 | 2026 | 2026 | 3797,66 |  |  |  |  |  | 3797,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3797,66 |  |
| 2.3.579 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 90,5 | 250 | 2026 | 2026 | 1888,40 |  |  |  |  |  | 1888,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888,40 |  |
| 2.3.580 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 225 | 200 | 2026 | 2026 | 3786,03 |  |  |  |  |  | 3786,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3786,03 |  |
| 2.3.581 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 132 | 200 | 2026 | 2026 | 2221,14 |  |  |  |  |  | 2221,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221,14 |  |
| 2.3.582 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 62 | 300 | 2026 | 2026 | 1584,55 |  |  |  |  |  | 1584,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584,55 |  |
| 2.3.583 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 216,8 | 300 | 2026 | 2026 | 5540,82 |  |  |  |  |  | 5540,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5540,82 |  |
| 2.3.584 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Фрунзе |  |  | 461 | 400 | 2026 | 2026 | 17684,57 |  |  |  |  |  | 17684,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17684,57 |  |
| 2.3.585 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 200 | 150 | 2026 | 2026 | 2797,19 |  |  |  |  |  | 2797,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2797,19 |  |
| 2.3.586 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 208 | 200 | 2026 | 2026 | 3499,97 |  |  |  |  |  | 3499,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3499,97 |  |
| 2.3.587 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 104,45 | 300 | 2026 | 2026 | 2669,46 |  |  |  |  |  | 2669,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2669,46 |  |
| 2.3.588 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 332,5 | 300 | 2026 | 2026 | 8497,80 |  |  |  |  |  | 8497,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8497,80 |  |
| 2.3.589 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 118,5 | 200 | 2026 | 2026 | 1993,97 |  |  |  |  |  | 1993,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993,97 |  |
| 2.3.590 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 591,5 | 250 | 2026 | 2026 | 12342,41 |  |  |  |  |  | 12342,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12342,41 |  |
| 2.3.591 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 328,9 | 200 | 2026 | 2026 | 5534,33 |  |  |  |  |  | 5534,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5534,33 |  |
| 2.3.592 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 136,1 | 150 | 2026 | 2026 | 1903,49 |  |  |  |  |  | 1903,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903,49 |  |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Требования обеспечения нормативной надежности теплоснабжения при старении тепловых сетей приводят к необходимости постепенной замены участков наиболее ответственных тепломагистралей. В этой связи для тепловых магистралей СП «Благовещенская ТЭЦ» на основе расчетов надежности были выработаны предложения по замене ряда участков тепломагистралей, приведенные в таблице ниже.

Неблагоприятный гидравлический режим, сложившийся в системе тепломагистралей СП «Благовещенская ТЭЦ» и подключенных к ним распределительных сетей филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис», характеризуется нехваткой располагаемого напора и завышенным давлением в обратных трубопроводах. Как следствие, имеет место некачественное теплоснабжение удаленных потребителей. Основными мероприятиями, позволяющими нормализовать гидравлический режим работы системы тепловых сетей от СП «Благовещенская ТЭЦ» и обеспечить качественное теплоснабжение перспективных потребителей, являются:

- Реконструкция т/м № 2 Северного планировочного района по ул. Студенческая с целью подключения ПНС к ТП-2С ДУ 800 мм, L = 79,5 м. – выполнено в 2018 г.;

- Перекладка участка т/м №1ЦР ТК17Ц - ТК19Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 584м, в 2022г;

- Перекладка участка т/м №1ЦР ТК19Ц - ТК20Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 320м, в 2023г;

- Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 640м, в 2024г;

- Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц Ду800мм протяжённостью в однотрубном исполнении 778м, в 2025г;

- Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 1828м, в 2026-2028гг;

- Перекладка участка т/м №1 ТК-29Ц - ТК-30АЦ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 470м, на 2028-2030гг;

- Перекладка участка т/м №2 ТК-17СЗ - СО286 Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 994м, на 2024-2026гг;

- Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 704м, в 2023-2025гг;

- Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 Ду600мм протяжённостью в однотрубном исполнении 1163м, на 2028-2030гг;

- Перекладка участка т/м №2СЗР от ТК-18СЗ до СО286 Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 921м, в 2023-2027гг;

- Перекладка участка т/м №2СЗР от НО40 до ТК-24СЗ Ду500мм протяжённостью в однотрубном исполнении 752м, на 2026-2028гг.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Благовещенск используются только закрытые системы горячего водоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории города Благовещенск используются только закрытые системы горячего водоснабжения.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии и источнике комбинированной выработки г. Благовещенска используются уголь и мазут.

На БТЭЦ в качестве основного топлива используются Бурый уголь БР 2, добываемый на Ерковецком разрезе. В качестве аварийного топлива используется топочный мазут марки М-100 с низшей теплотой сгорания 9498 ккал/кг. Анализ паспортов угля, предоставленных теплоснабжающей организацией показывает, что теплота минимальная сгорания поставляемого топлива составляет 2905 ккал/кг.

Инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по газификации части основного оборудования БТЭЦ.

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельных филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» являются мазут марки М-100 и Бурый уголь марки 2БР. Низшая теплота сгорания топлива, указанная в паспортах на топливо, предоставленных теплоснабжающей организацией, для топочного мазута марки М-100 составляет 9818 ккал/кг, для Райчихинского угля 2823 ккал/кг.

На котельных, находящихся на балансе ООО «Тепловая компания» в качестве основного топлива используется Бурый уголь марки 2БР, добываемый на Ерковецком разрезе. Анализ паспортов топлива, предоставленных теплоснабжающей организацией показывает, что минимальная теплота сгорания поставляемого топлива составляет 2905 ккал/кг.

В качестве основного топлива на котельных ПАО «Ростелеком» и ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД», ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», ООО «Амурский металлист» используется уголь.

На котельной судостроительного завода АО «СЗОР» в качестве основного топлива используется бурый уголь с низшей теплотой сгорания 2915 ккал/кг.

В качестве основного топлива на котельной ООО «Амурский бройлер» используется бурый уголь с низшей теплотворной способностью 3800 ккал/кг.

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельной завода строительных материалов ООО «БЗСМ» являются Мазут марки М-100 и Бурый уголь арки 2БР.

Таблица 46. Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии г. Благовещенска (сценарий 1)

| № п/п | Наименование источника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | БТЭЦ | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная 74 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.2 | Котельная 101 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.3 | Котельная 410 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.4 | Котельная 438 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | - |
| 1.5 | Котельная 476 квартала | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Котельная 481 квартала | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | - | - | - |
| 1.7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - |
| 1.13 | Котельная школы №31 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 1.14 | Котельная Мостоотряд-64 | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | - |
| 1.15 | Котельная ОРТПЦ | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | газ | газ |
| 1.16 | Котельная ВОС | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| 1.17 | Котельная ДОС | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.18 | Котельная п. Аэропорт | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | газ | газ |
| 1.19 | Котельная с. Садовое | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.20 | Котельная 433 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | - |
| 1.21 | Котельная «Очистные сооружения канализации» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 1.22 | Котельная водозабор «Амурский» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.23 | Котельная Мазутохранилища | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| 1.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная «БДИ» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 2.2 | Котельная «ОЭБЦ» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 2.3 | Котельная «ПЛ-26» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | - |
| 2.4 | Котельная «ПУ-6» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 2.5 | Котельная «ПУ-23» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | уголь | уголь | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 10 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 11 | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная "СЖР" | - | - | - | газ | газ | газ | газ | газ |

Таблица 47. Значения выработки тепловой энергии БТЭЦ (сценарий 1)

| Показатель | Единицы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 2 387 044 | 2 397 562 | 2 408 080 | 2 418 598 | 2 429 116 | 2 439 634 | 2 462 256 | 2 883 912 |
| Отпуск тепла с коллекторов, в т.ч.: | Гкал | 2 323 384 | 2 333 902 | 2 344 420 | 2 354 938 | 2 365 456 | 2 375 974 | 2 398 596 | 2 820 252 |
| Расход тепла на собственные нужды ТЭЦ | Гкал | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 |
| Выработано электроэнергии | Мвт*ч | 1863111 | 1900898,9 | 1931951,64 | 1956506,87 | 1975442,97 | 1998289,81 | 2061710,99 | 2140109,08 |
| Отпуск электроэнергии | Мвт*ч | 1638013,26 | 1671235,69 | 1698536,69 | 1720125,21 | 1736773,48 | 1756860,01 | 1812618,76 | 1881544,93 |
| Структура сжигаемого топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердое топливо | т у.т. | 871 528 | 875 473 | 879 419 | 883 364 | 887 310 | 891 255 | 892 096 | 958 965 |
|  | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 98,6 | 98,6 |
| газообразное топливо | тут |  |  |  |  |  |  | 7 646 | 7 646 |
|  | % |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| мазут | т у.т. | 5 280 | 5 285 | 5 308 | 5 332 | 5 356 | 5 380 | 5 431 | 5 835 |
|  | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Коэффициент использования установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической | % | 52,6 | 53,7 | 54,6 | 55,3 | 55,8 | 56,5 | 58,3 | 60,5 |
| тепловой мощности отборов турбин | % | 27,1 | 27,6 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,9 | 31 |
| Расход условного топлива, в т.ч.: | т у.т. | 876 808 | 880 758 | 884 727 | 888 697 | 892 666 | 896 635 | 905 172 | 972 446 |
| на отпуск электроэнергии | т у.т. | 538 072 | 553 764 | 562 810 | 569 963 | 575 480 | 582 136 | 600 611 | 623 450 |
| на отпуск тепловой энергии | т у.т. | 338 736 | 326 994 | 321 917 | 318 734 | 317 186 | 314 499 | 304 561 | 348 996 |
| Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на отпуск электроэнергии | г у.т./кВт.ч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |
| на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 |
| Калорийность угля | Ккал/кг | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 |
| Калорийный эквивалент |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Калорийность мазута | Ккал/кг | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Калорийность газа | Ккал/кг |  |  |  |  |  |  | 8244 | 8244 |
| Калорийный эквивалент |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 | 1,18 |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии | т | 1983431 | 1992396 | 2001375 | 2010354 | 2019333 | 2028312 | 2036750 | 2188932 |
| уголь | т | 1979604,6 | 1988566,4 | 1997528,1 | 2006489,9 | 2015451,6 | 2024413,4 | 2026322,1 | 2178211,5 |
| мазут | т | 3826,1 | 3829,4 | 3846,6 | 3863,9 | 3881,2 | 3898,4 | 3935,5 | 4228,0 |
| газ | млн. м3 |  |  |  |  |  |  | 6492,1 | 6492,1 |

Таблица 48. Значения выработки тепловой энергии по котельным (сценарий 1)

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная 74 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 16 427,40 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 14 410,00 |  |
| 1.2 | Котельная 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | с 2032г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 9 038,20 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 928,25 |  |
| 1.3 | Котельная 410 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 41,57 | 41,57 | 42,48 | 42,48 | 45,20 | 45,20 | 56,00 | 56,00 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 39,76 | 39,76 | 40,67 | 40,67 | 43,39 | 43,39 | 54,19 | 54,19 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 35,05 | 35,05 | 35,96 | 35,96 | 38,68 | 38,68 | 49,48 | 49,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 | 186,12 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 7 737,00 | 7 737,00 | 7 906,39 | 7 906,39 | 8 412,97 | 8 412,97 | 10 422,51 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 10 422,51 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 17 573,96 | 17 573,96 | 17 958,72 | 17 958,72 | 19 109,38 | 19 109,38 | 23 673,89 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 142,55 |  |
| 1.4 | Котельная 438 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Котельная 481 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 15,46 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 19,98 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,74 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 19,25 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,70 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 17,21 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 554,70 | 2 554,70 | 2 554,70 | 2 672,11 | 3 039,11 | 3 039,11 | 3 039,11 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 3 452,33 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 802,79 | 5 802,79 | 5 802,79 | 6 069,48 | 6 903,09 | 6 903,09 | 6 903,09 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 028,36 |  |
| 1.7 | Котельная по ул. Релочная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,57 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 13,20 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,68 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 3 213,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,74 |  |
| 1.8 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Котельная школы №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 |  |
| 1.10 | Котельная Мостоотряд-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 0,00 |  |
| 1.11 | Котельная ОРТПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | с 2027г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 533,21 | 533,21 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 607,86 | 607,86 |  |
| 1.12 | Котельная ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 12,01 | 12,01 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,81 | 11,81 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 10,27 | 10,27 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 973,57 | 1 973,57 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 482,79 | 4 482,79 |  |
| 1.13 | Котельная ДОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,01 | 10,01 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 12,47 | 12,47 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,64 | 9,64 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 12,10 | 12,10 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,32 | 8,32 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,77 | 10,77 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 880,20 | 1 880,20 | 1 914,90 | 1 914,90 | 1 914,90 | 1 914,90 | 2 341,72 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,72 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 270,72 | 4 270,72 | 4 349,55 | 4 349,55 | 4 349,55 | 4 349,55 | 5 319,02 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,14 |  |
| 1.14 | Котельная п. Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | с 2026г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 2 148,06 | 2 148,06 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 1 884,26 | 1 884,26 |  |
| 1.15 | Котельная с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 6,12 | 6,12 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 6,08 | 6,08 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 5,15 | 5,15 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,93 | 0,93 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 256,64 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,64 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 854,36 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,32 |  |
| 1.16 | Котельная 433 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 750,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 519,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17 | Котельная « Очистные сооружения канализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | т.н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 |  |
| 1.18 | Котельная водозабор «Амурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 482,21 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 422,99 |  |
| 1.19 | Котельная Мазутохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мазут |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | т.н.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эл.энергия |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | г.у.т./кВтч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |  |
|  | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс. кВт·ч | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная «БДИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 |  |
| 2.2 | Котельная «ОЭБЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 |  |
| 2.3 | Котельная «ПЛ-26» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Котельная «ПУ-6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 219,04 | 219,04 | 219,04 | 219,04 | 219,04 | 219,04 | 219,04 | 219,04 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 226,17 | 226,17 | 226,17 | 226,17 | 226,17 | 226,17 | 226,17 | 226,17 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 441,37 | 441,37 | 441,37 | 441,37 | 441,37 | 441,37 | 441,37 | 441,37 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 |  |
| 2.5 | Котельная «ПУ-23» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 0,00 |  |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 289,21 | 289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 298,04 | 298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 327,38 | 327,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 700,60 | 700,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещенск-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 19,39 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 15,65 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 5 955,24 | 2 970,40 | 2 970,40 | 2 970,40 | 2 970,40 | 2 970,40 | 2 970,40 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 2 970,40 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 13 526,85 | 1 307,73 | 6 356,66 | 6 356,66 | 6 356,66 | 6 356,66 | 6 356,66 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 386,26 |  |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | т.н.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,51 | 46,51 | 67,31 | с 2028г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,31 | 45,31 | 66,11 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,48 | 40,48 | 61,28 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 8 211,78 | 8 211,78 | 8 211,78 | 8 211,78 | 8 211,78 | 8 225,64 | 8 225,64 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 11 903,80 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 14 026,40 | 14 026,40 | 14 026,40 | 14 026,40 | 14 026,40 | 14 050,07 | 14 050,07 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 13 570,33 |  |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь, ППМ |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 124,33 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 5,98 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 118,35 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 111,98 | 111,31 | 111,31 | 111,31 | 111,31 | 111,31 | 111,31 | 111,31 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 6,37 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 194,13 | 187,63 | 187,63 | 187,63 | 187,63 | 187,63 | 187,63 | 187,63 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 0,00 |  |
|  | прочее (ППМ) | т.у.т. | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 30 326,62 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 0,00 |  |
|  | прочее (ППМ) | т.н.т. | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 26 602,30 |  |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 6 904,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 870,97 |  |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 132,92 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 151,53 |  |
| 10 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,23 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 7,97 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 7,75 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,22 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,82 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968,58 |  |
| 11 | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная "СЖР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | 17,81 | 98,72 | 136,22 | 201,52 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | - | - | - | - | 14,37 | 95,28 | 132,78 | 198,08 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | - | - | - | - | 14,37 | 93,76 | 131,27 | 186,22 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | 0,00 | 1,51 | 1,51 | 11,86 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | 129,68 | 152,64 | 154,86 | 148,50 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | 160,70 | 158,15 | 158,87 | 151,08 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | газ | т.у.т. | - | - | - | - | 2 310,02 | 15 068,20 | 21 095,34 | 29 926,32 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 | - | - | - | - | 2 633,42 | 17 177,74 | 24 048,69 | 34 116,00 |  |

Таблица 49. Перспективные отпуска с коллекторов котельных (сценарий 1)

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 283,85 | 283,85 | 284,94 | 285,62 | 290,52 | 248,23 | 262,17 | 263,53 |
| 1.1 | Котельная 74 квартала | тыс. Гкал | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 |
| 1.2 | Котельная 101 квартала | тыс. Гкал | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 |
| 1.3 | Котельная 410 квартала | тыс. Гкал | 39,76 | 39,76 | 40,67 | 40,67 | 43,39 | 43,39 | 54,19 | 54,19 |
| 1.4 | Котельная 438 квартала | тыс. Гкал | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Котельная 481 квартала | тыс. Гкал | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | тыс. Гкал | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,74 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 19,25 |
| 1.7 | Котельная по ул. Релочная, 5 | тыс. Гкал | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 13,20 |
| 1.8 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Котельная школы №31 | тыс. Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 1.10 | Котельная Мостоотряд-64 | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 0,00 |
| 1.11 | Котельная ОРТПЦ | тыс. Гкал | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 1.12 | Котельная ВОС | тыс. Гкал | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,81 | 11,81 |
| 1.13 | Котельная ДОС | тыс. Гкал | 9,64 | 9,64 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 12,10 | 12,10 |
| 1.14 | Котельная п. Аэропорт | тыс. Гкал | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
| 1.15 | Котельная с. Садовое | тыс. Гкал | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 6,08 | 6,08 |
| 1.16 | Котельная 433 квартала | тыс. Гкал | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Котельная « Очистные сооружения канализации» | тыс. Гкал | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 1.18 | Котельная водозабор «Амурский» | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 1.19 | Котельная Мазутохранилища | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 13,06 | 13,06 | 3,98 |
| 2.1 | Котельная «БДИ» | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 2.2 | Котельная «ОЭБЦ» | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2.3 | Котельная «ПЛ-26» | тыс. Гкал | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Котельная «ПУ-6» | тыс. Гкал | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 2.5 | Котельная «ПУ-23» | тыс. Гкал | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 0,00 |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | тыс. Гкал | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | тыс. Гкал | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | АО «СЗОР» |  | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,31 | 45,31 | 66,11 |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода | тыс. Гкал | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,31 | 45,31 | 66,11 |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  | 118,35 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики | тыс. Гкал | 118,35 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов | тыс. Гкал | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | тыс. Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 10 | ООО «Машиностроитель» |  | 7,97 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |
| 10.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | тыс. Гкал | 7,97 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |
| 11 | Новые источники тепловой энергии |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | 95,28 | 132,78 | 198,08 |
| 11.1 | Котельная "СЖР" | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | 95,28 | 132,78 | 198,08 |

Таблица 50. Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии г. Благовещенска (сценарий 2)

| № п/п | Наименование источника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Благовещенская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | БТЭЦ | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная 74 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - |
| 1.2 | Котельная 101 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - |
| 1.3 | Котельная 410 квартала | уголь | уголь | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Котельная 438 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 1.5 | Котельная 476 квартала | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Котельная 481 квартала | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| 1.7 | Котельная по ул. Дальневосточная, 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Котельная по ул. Лазо, 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
|  |  | мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Котельная по ул. Чайковского, 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - |
| 1.13 | Котельная школы №31 | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 1.14 | Котельная Мостоотряд-64 | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| 1.15 | Котельная ОРТПЦ | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | газ | газ |
| 1.16 | Котельная ВОС | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| 1.17 | Котельная ДОС | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.18 | Котельная п. Аэропорт | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | газ | газ |
| 1.19 | Котельная с. Садовое | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.20 | Котельная 433 квартала | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | - | - | - |
| 1.21 | Котельная «Очистные сооружения канализации» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 1.22 | Котельная водозабор «Амурский» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 1.23 | Котельная Мазутохранилища | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут | мазут |
| 1.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия | эл.энергия |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная «БДИ» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 2.2 | Котельная «ОЭБЦ» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 2.3 | Котельная «ПЛ-26» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 2.4 | Котельная «ПУ-6» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 2.5 | Котельная «ПУ-23» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | уголь | уголь | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 10 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | газ |
| 11 | Новые источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная "СЖР" | - | - | - | газ | газ | газ | газ | газ |

Таблица 51. Значения выработки тепловой энергии БТЭЦ (сценарий 2)

| Показатель | Единицы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал | 2 387 044 | 2 397 562 | 2 448 750 | 2 459 268 | 2 472 506 | 2 483 024 | 2 516 446 | 3 067 192 |
| Отпуск тепла с коллекторов, в т.ч.: | Гкал | 2 323 384 | 2 333 902 | 2 385 090 | 2 395 608 | 2 408 846 | 2 419 364 | 2 452 786 | 3 003 532 |
| Расход тепла на собственные нужды ТЭЦ | Гкал | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 | 63 660 |
| Выработано электроэнергии | Мвт*ч | 1863111 | 1900898,9 | 1931951,64 | 1956506,87 | 1975442,97 | 1998289,81 | 2061710,99 | 2140109,08 |
| Отпуск электроэнергии | Мвт*ч | 1638013,26 | 1671235,69 | 1698536,69 | 1720125,21 | 1736773,48 | 1756860,01 | 1812618,76 | 1881544,93 |
| Структура сжигаемого топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердое топливо | т у.т. | 871 528 | 875 473 | 894 675 | 898 620 | 903 586 | 907 531 | 912 423 | 958 965 |
|  | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 98,6 | 98,6 |
| газообразное топливо | тут |  |  |  |  |  |  | 7646 | 7 646 |
|  | % |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| мазут | т у.т. | 5 280 | 5 285 | 5 400 | 5 424 | 5 454 | 5 478 | 5 554 | 5 835 |
|  | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Коэффициент использования установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрической | % | 52,6 | 53,7 | 54,6 | 55,3 | 55,8 | 56,5 | 58,3 | 60,5 |
| тепловой мощности отборов турбин | % | 27,1 | 27,6 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,9 | 31 |
| Расход условного топлива, в т.ч.: | т у.т. | 876 808 | 880 758 | 900 075 | 904 044 | 909 040 | 913 009 | 925 622 | 972 446 |
| на отпуск электроэнергии | т у.т. | 538 072 | 553 764 | 562 810 | 569 963 | 575 480 | 582 136 | 600 611 | 623 450 |
| на отпуск тепловой энергии | т у.т. | 338 736 | 326 994 | 337 265 | 334 081 | 333 560 | 330 873 | 325 011 | 348 996 |
| Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на отпуск электроэнергии | г у.т./кВт.ч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |
| на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 |
| Калорийность угля | Ккал/кг | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 | 3012,84 |
| Калорийный эквивалент |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Калорийность мазута | Ккал/кг | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 | 9670 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Калорийность газа | Ккал/кг |  |  |  |  |  |  | 8244 | 8244 |
| Калорийный эквивалент |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 | 1,18 |
| Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии | т | 1983431 | 1992396 | 2036094 | 2045073 | 2056374 | 2065353 | 2083010 | 2188932 |
| уголь | т | 1979604,6 | 1988566,4 | 2032180,4 | 2041142,1 | 2052421,4 | 2061383,2 | 2072493,9 | 2178211,5 |
| мазут | т | 3826,1 | 3829,4 | 3913,4 | 3930,6 | 3952,3 | 3969,6 | 4024,4 | 4228,0 |
| газ | млн. м3 |  |  |  |  |  |  | 6492,1 | 6492,1 |

Таблица 52. Значения выработки тепловой энергии по котельным (сценарий 2)

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная 74 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | 0,00 | + |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 200,29 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 16 427,40 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 37 313,50 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Котельная 101 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 172,02 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 9 038,20 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 20 529,53 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Котельная 410 квартала |  | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | 52,54 | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 41,57 | 41,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,81 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 39,76 | 39,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 35,05 | 35,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 4,71 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 186,12 | 186,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 194,60 | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 7 737,00 | 7 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 17 573,96 | 17 573,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Котельная 438 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 | 180,69 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 | 2 879,68 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 | 6 540,96 |  |
| 1.5 | Котельная 481 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 189,17 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 | 1 128,10 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 | 2 562,39 |  |
| 1.6 | Котельная по ул. Пограничная, 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 15,46 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 19,98 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,74 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 19,25 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,70 | 14,82 | 14,82 | 14,82 | 17,21 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 | 172,82 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 554,70 | 2 554,70 | 2 554,70 | 2 672,11 | 3 039,11 | 3 039,11 | 3 039,11 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 3 452,33 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 802,79 | 5 802,79 | 5 802,79 | 6 069,48 | 6 903,09 | 6 903,09 | 6 903,09 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 028,36 |  |
| 1.7 | Котельная по ул. Релочная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,57 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 13,20 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,68 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 236,85 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 3 083,03 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 3 213,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 7 002,85 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,74 |  |
| 1.8 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 186,31 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 189,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 153,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 348,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Котельная школы №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 | 118,56 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 | 30,19 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 | 68,58 |  |
| 1.10 | Котельная Мостоотряд-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 | 174,80 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 | 287,90 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 | 653,94 |  |
| 1.11 | Котельная ОРТПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | с 2027г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 | 190,63 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 533,21 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 533,21 | 533,21 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 1 211,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 607,86 | 607,86 |  |
| 1.12 | Котельная ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 12,01 | 12,01 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,81 | 11,81 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 10,27 | 10,27 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 | 164,37 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 842,07 | 1 973,57 | 1 973,57 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 184,11 | 4 482,79 | 4 482,79 |  |
| 1.13 | Котельная ДОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,01 | 10,01 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 12,47 | 12,47 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,64 | 9,64 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 12,10 | 12,10 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,32 | 8,32 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 10,77 | 10,77 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 | 187,81 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 880,20 | 1 880,20 | 1 914,90 | 1 914,90 | 1 914,90 | 1 914,90 | 2 341,72 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,72 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 270,72 | 4 270,72 | 4 349,55 | 4 349,55 | 4 349,55 | 4 349,55 | 5 319,02 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,14 |  |
| 1.14 | Котельная п. Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | с 2026г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 2 148,06 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  | 2 148,06 | 2 148,06 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 4 879,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  | 1 884,26 | 1 884,26 |  |
| 1.15 | Котельная с. Садовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 6,12 | 6,12 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 6,08 | 6,08 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 5,15 | 5,15 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,93 | 0,93 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 | 205,21 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 075,24 | 1 256,64 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,64 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 442,32 | 2 854,36 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,32 |  |
| 1.16 | Котельная 433 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,88 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 17,66 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 740,70 | 3 750,59 | 3 750,59 | 3 750,59 | 3 750,59 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 496,70 | 8 519,15 | 8 519,15 | 8 519,15 | 8 519,15 |  |
| 1.17 | Котельная « Очистные сооружения канализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 | 235,70 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 | 343,23 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | т.н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 | 779,62 |  |
| 1.18 | Котельная водозабор «Амурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 | 272,66 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 482,21 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 1 095,30 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 422,99 |  |
| 1.19 | Котельная Мазутохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мазут |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | т.н.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эл.энергия |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | г.у.т./кВтч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |  |
|  | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 | 55 584,29 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс. кВт·ч | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 | 167 751,00 |  |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная «БДИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 | 230,98 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 | 389,66 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 | 1 174,26 |  |
| 2.2 | Котельная «ОЭБЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 93,12 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 | 258,17 |  |
| 2.3 | Котельная «ПЛ-26» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 | 213,65 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 | 1 044,53 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 | 2 952,53 |  |
| 2.4 | Котельная «ПУ-6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 219,04 | 219,04 | 219,04 | 219,04 | 219,04 | 219,04 | 219,04 | 219,04 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 226,17 | 226,17 | 226,17 | 226,17 | 226,17 | 226,17 | 226,17 | 226,17 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 441,37 | 441,37 | 441,37 | 441,37 | 441,37 | 441,37 | 441,37 | 441,37 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 | 1 280,33 |  |
| 2.5 | Котельная «ПУ-23» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 | 211,35 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 | 1 971,26 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 | 5 253,94 |  |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 289,21 | 289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 298,04 | 298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 327,38 | 327,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 700,60 | 700,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещенск-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 19,39 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 15,65 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 | 307,11 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 | 346,89 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 5 955,24 | 2 970,40 | 2 970,40 | 2 970,40 | 2 970,40 | 2 970,40 | 2 970,40 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 2 970,40 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 13 526,85 | 1 307,73 | 6 356,66 | 6 356,66 | 6 356,66 | 6 356,66 | 6 356,66 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 386,26 |  |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | т.н.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,43 | 46,51 | 46,51 | 67,31 | с 2028г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,31 | 45,31 | 66,11 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | 40,48 | 40,48 | 61,28 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 176,86 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 8 211,78 | 8 211,78 | 8 211,78 | 8 211,78 | 8 211,78 | 8 225,64 | 8 225,64 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 11 903,80 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 14 026,40 | 14 026,40 | 14 026,40 | 14 026,40 | 14 026,40 | 14 050,07 | 14 050,07 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 13 570,33 |  |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь, ППМ |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 124,33 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | с 2031г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 5,98 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 118,35 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 111,98 | 111,31 | 111,31 | 111,31 | 111,31 | 111,31 | 111,31 | 111,31 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 6,37 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 194,13 | 187,63 | 187,63 | 187,63 | 187,63 | 187,63 | 187,63 | 187,63 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 | 256,25 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 23 081,29 | 0,00 |  |
|  | прочее (ППМ) | т.у.т. | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 7 245,33 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 30 326,62 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 32 021,48 | 0,00 |  |
|  | прочее (ППМ) | т.н.т. | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 10 051,70 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 26 602,30 |  |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | 37,24 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | 33,65 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 6 904,36 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 6 904,36 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 16 440,30 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 870,97 |  |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | с 2030г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 | 140,65 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 | 146,71 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 132,92 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 132,92 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 202,61 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 151,53 |  |
| 10 | ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бурый уголь |
|  | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | 18,88 | с 2029г. газ |
|  | Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,23 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 7,97 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |  |
|  | Полезный отпуск | тыс. Гкал | 7,75 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 |  |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0,22 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на выработку т/э | кг.у.т./Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Удельный расход условного топлива на отпуск т/э | кг.у.т./Гкал | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 | 191,17 |  |
|  | Годовой расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.у.т. | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 1 726,82 | 0,00 |  |
|  | газ | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,82 |  |
|  | Годовой расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уголь | т.н.т. | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 5 365,66 | 0,00 |  |
|  | газ | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 968,58 |  |

Таблица 53. Перспективные отпуска с коллекторов котельных (сценарий 2)

| № п/п | Наименование источника | Ед. измер. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 283,85 | 283,85 | 244,28 | 244,96 | 247,14 | 247,14, | 250,29 | 124,14 |
| 1.1 | Котельная 74 квартала | тыс. Гкал | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 0 |
| 1.2 | Котельная 101 квартала | тыс. Гкал | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 50,33 | 0 |
| 1.3 | Котельная 410 квартала | тыс. Гкал | 39,76 | 39,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Котельная 438 квартала | тыс. Гкал | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 15,42 |
| 1.5 | Котельная 481 квартала | тыс. Гкал | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| 1.6 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | тыс. Гкал | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,74 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 19,25 |
| 1.7 | Котельная по ул. Релочная, 5 | тыс. Гкал | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 13,2 |
| 1.8 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 | 0 |
| 1.9 | Котельная школы №31 | тыс. Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 1.10 | Котельная Мостоотряд-64 | тыс. Гкал | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 1.11 | Котельная ОРТПЦ | тыс. Гкал | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 1.12 | Котельная ВОС | тыс. Гкал | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,81 | 11,81 |
| 1.13 | Котельная ДОС | тыс. Гкал | 9,64 | 9,64 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 12,1 | 12,1 |
| 1.14 | Котельная п. Аэропорт | тыс. Гкал | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
| 1.15 | Котельная с. Садовое | тыс. Гкал | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 6,08 | 6,08 |
| 1.16 | Котельная 433 квартала | тыс. Гкал | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 |
| 1.17 | Котельная « Очистные сооружения канализации» | тыс. Гкал | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 1.18 | Котельная водозабор «Амурский» | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 1.19 | Котельная Мазутохранилища | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | ООО «Тепловая компания» |  | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
| 2.1 | Котельная «БДИ» | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 2.2 | Котельная «ОЭБЦ» | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2.3 | Котельная «ПЛ-26» | тыс. Гкал | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| 2.4 | Котельная «ПУ-6» | тыс. Гкал | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 2.5 | Котельная «ПУ-23» | тыс. Гкал | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 |
| 3 | ПАО «Ростелеком» |  | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | тыс. Гкал | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |
| 4.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | тыс. Гкал | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 18,77 |
| 5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Электрокотельная п. Мухинка | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | АО «СЗОР» |  | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,31 | 45,31 | 66,11 |
| 6.1 | Котельная судостроительного завода | тыс. Гкал | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,24 | 45,31 | 45,31 | 66,11 |
| 7 | ООО «Амурский бройлер» |  | 118,35 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 |
| 7.1 | Котельная Птицефабрики | тыс. Гкал | 118,35 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 | 120,81 |
| 8 | ООО «БЗСМ» |  | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 |
| 8.1 | Котельная завода строительных материалов | тыс. Гкал | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 | 32,23 |
| 9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | тыс. Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 10 | ООО «Машиностроитель» |  | 7,97 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |
| 10.1 | Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | тыс. Гкал | 7,97 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |
| 11 | Новые источники тепловой энергии |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,37 | 95,28 | 132,78 | 198,08 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии и источнике комбинированной выработки г. Благовещенска используются уголь и мазут.

На БТЭЦ в качестве основного топлива используются Бурый уголь БР 2, добываемый на Ерковецком разрезе. В качестве аварийного топлива используется топочный мазут марки М-100 с низшей теплотой сгорания 9498 ккал/кг. Анализ паспортов угля, предоставленных теплоснабжающей организацией показывает, что теплота минимальная сгорания поставляемого топлива составляет 2905 ккал/кг.

Инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по газификации части основного оборудования БТЭЦ.

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельных филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» являются мазут марки М-100 и Бурый уголь марки 2БР. Низшая теплота сгорания топлива, указанная в паспортах на топливо, предоставленных теплоснабжающей организацией, для топочного мазута марки М-100 составляет 9818 ккал/кг, для Райчихинского угля 2823 ккал/кг.

На котельных, находящихся на балансе ООО «Тепловая компания» в качестве основного топлива используется Бурый уголь марки 2БР, добываемый на Ерковецком разрезе. Анализ паспортов топлива, предоставленных теплоснабжающей организацией показывает, что минимальная теплота сгорания поставляемого топлива составляет 2905 ккал/кг.

В качестве основного топлива на котельных ПАО «Ростелеком» и ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД», ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», ООО «Амурский металлист» используется уголь.

На котельной судостроительного завода АО «СЗОР» в качестве основного топлива используется бурый уголь с низшей теплотой сгорания 2915 ккал/кг.

В качестве основного топлива на котельной ООО «Амурский бройлер» используется бурый уголь с низшей теплотворной способностью 3800 ккал/кг.

Основными видами топлива для котлоагрегатов котельной завода строительных материалов ООО «БЗСМ» являются Мазут марки М-100 и Бурый уголь арки 2БР.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Общие положения

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г.) Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" содержит (п. 76 Требований к схемам теплоснабжения):

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Согласно п. 76.1 Требований к схемам теплоснабжения (с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г.): «В ценовых зонах теплоснабжения подпункты "а" - "г" пункта 76 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения».

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17 августа 2021 № 2250-р муниципальное образование город Благовещенск отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. Переходный период заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию. То есть, по окончании переходного периода согласно Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (статья 23.4) к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию, за исключением случаев, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 настоящего Федерального закона, относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Таким образом, в связи с планируемым переходом на нерегулируемые цены в сфере теплоснабжения в данном документе не разрабатываются разделы:

оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

расчеты экономической эффективности инвестиций.

Раздел «Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения» представлен в объеме прогнозных нерегулируемых цен на тепловую энергию, принятых в рамках Предварительного соглашения об исполнении схемы теплоснабжения.

Указанные цены на тепловую энергию позволят осуществить инвестиции в систему теплоснабжения муниципального образования город Благовещенск в объеме, представленном в разделе 2 настоящего документа.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с п. 76.1 Требований к схемам теплоснабжения данный раздел в рамках схемы теплоснабжения не разрабатывается.

В рамках перехода к ценовой зоне теплоснабжения для повышения качества, надёжности и безопасности теплоснабжения, а также снижения негативного воздействия на окружающую среду муниципального образования город Благовещенск, организацией филиал «Амурская генерация» акционерное общество «дальневосточная генерирующая компания» (далее соответственно филиал «Амурская генерация» АО»ДГК») планирует реализовать комплекс мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города, в который в том числе входят мероприятия на основных источниках теплоснабжения города и тепловых сетях:

- мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению БТЭЦ;

- реконструкция тепломагистрали № 1;

- реконструкция тепломагистрали № 2;

- реконструкция теплотрассы ЦЭС;

- реконструкция тепломагистрали № 4;

- техническое перевооружение муниципальных котельных, распределительных тепловых сетей и насосных станций;

- строительство новых насосных станций.

Также к реализации предусматриваются мероприятия по повышению эффективности и снижению уровня износа тепловых сетей г.Благовещенск, финансирование которых предполагается за счет текущих источников средств РСО (амортизация).

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с применением новых современных материалов в соответствии с современными строительными нормами и правилами: теплоизоляции, сильфонных компенсирующих устройств, полнопроходной запорной арматуры, установка современных контрольно-измерительных приборов, антикоррозийного покрытия трубопроводов, гидроизоляционного покрытия каналов и тепловых камер и т.д. позволят в значительной мере сократить объем технологических потерь (тепловой энергии и теплоносителя) при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

Общий объем инвестиций филиала «Амурская генерация» АО «ДГК» в систему теплоснабжения города Благовещенска за 10 лет в период с 2022 по 2031 годы в случае отнесения города Благовещенска к ценовой зоне теплоснабжения составит 14582,84 млн рублей (без НДС), в том числе за счет дополнительных средств в систему теплоснабжения города Благовещенска при переходе в ценовую зону теплоснабжения в размере 4 005,3 млн. рублей (без НДС) и текущих источников средств филиала «Амурская генерация» АО «ДГК» (амортизации) в размере 10577,5 млн рублей (без НДС), включая мероприятия на источнике – 8468,6 млн. рублей (без НДС) и тепловых сетях от Благовещенской ТЭЦ -  2108,9 млн. рублей (без НДС).

Затраты на реализацию мероприятий в системе теплоснабжения г. Благовещенска в 2021-2034 гг. по другим ресурсоснабжающим организациям составят:

-  Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» - 2757,3 млн. рублей (без НДС);

- Мероприятия по котельным ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» - 78,19 млн. рублей (без НДС);

- Мероприятия по котельным АО «СЗОР» - 89,42 млн. рублей (без НДС);

- Мероприятия по котельным ООО «Амурский бройлер» 133,66 млн. рублей (без НДС);

- Мероприятия по котельным ООО «БЗСМ» - 84,03 млн. рублей (без НДС);

- Мероприятия по котельным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» - 15,37 млн. рублей (без НДС);

- Мероприятия по котельным ООО «Машиностроитель» - 203,0 млн. рублей (без НДС).

Затраты на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей за 2021-2034 гг. составят 1094,05 млн. рублей (без НДС).

Состав указанных мероприятий и затраты по ним представлены в таблицах ниже.

Таблица 54. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, находящиеся в зоне деятельности ЕТО в лице АО «Дальневосточная генерирующая компания» на период 2022-2031 гг. в г. Благовещенске, реализуемые в ценовой зоне теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия / проекта | Сроки реализации | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс.руб. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, всего: |  | 4005335,0 | 0,0 | 56416,4 | 88144,4 | 147968,1 | 214270,2 | 288828,0 | 370149,8 | 459505,5 | 685336,0 | 790346,1 | 904370,5 |
| I | Инвестиции в реконструкцию тепловых магистралей БТЭЦ |  | 1203009 | 0 | 37400 | 60000 | 98500 | 111500 | 143136 | 160765 | 123497 | 105500 | 174500 | 188211 |
| 1 | Реконструкция тепломагистрали № 1 |  | 543867 | 0 | 24900 | 34000 | 61500 | 64500 | 80636 | 44800 | 45000 | 53000 | 65500 | 70031 |
| 1.1. | Разработка ПИР и Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении | 2022-2026 | 245536 |  | 24900 | 34000 | 61500 | 64500 | 60636 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка ПИР и Реконструкция участка т/м № 1ЦР диаметром 800 мм, протяженностью 2192,57 м в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex | 2026-2031 | 298331 |  |  |  |  |  | 20000 | 44800 | 45000 | 53000 | 65500 | 70031 |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепломагистрали № 2 |  | 523394 | 0 | 12500 | 26000 | 37000 | 47000 | 62500 | 115965 | 78497 | 45000 | 49000 | 49932 |
| 2.1. | Разработка ПИР и Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяженностью 670 м в двухтрубном исполнении | 2025-2028 | 89497 |  |  |  |  | 4500 | 20000 | 33500 | 31497 |  |  |  |
| 2.2. | Разработка ПИР и Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до. ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении | 2027-2031 | 88695 |  |  |  |  |  |  | 4500 |  | 25000 | 29000 | 30195 |
| 2.3. | Разработка ПИР и Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении | 2022-2028 | 256599 |  | 12500 | 26000 | 37000 | 42500 | 40000 | 51599 | 47000 |  |  |  |
| 2.4. | Разработка ПИР и Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК13С протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм | 2026-2027 | 25866 |  |  |  |  |  | 2500 | 23366 |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка ПИР и Перекладка участка т/м № 2 Северо-Западного района диаметром 500 мм, протяженностью 497 м в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex | 2027-2031 | 62737 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 20000 | 20000 | 19737 |
| 3 | Реконструкция теплотрассы ЦЭС |  | 46472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 20000 | 23472 |
| 3.1. | Реконструкция теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм протяженностью 561,3 в двухтрубном исполнении | 2029-2031 | 46472 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 20000 | 23472 |
| 4 | Реконструкция тепломагистрали № 4 |  | 89276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 40000 | 44776 |
| 4.1. | Разработка ПИР и Реконструкция участка т/м №4 ТПК от ТП-8ТПК до ТП-9ТПК с увеличением диаметра с Ду600мм на Ду800мм протяженностью 604 в двухтрубном исполнении | 2029-2031 | 89276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 | 40000 | 44776 |
| II | Инвестиции в реконструкцию/техперевооружение объектов Благовещенской ТЭЦ по производству тепловой энергии |  | 957593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 47500 | 63500 | 98000 | 213500 | 215500 | 289593 |
| 1 | Разработка ПИР и Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. | 2025-2031 | 957593 |  |  |  |  | 30000 | 47500 | 63500 | 98000 | 213500 | 215500 | 289593 |
| III | Инвестиции в техперевооружение муниципальных котельных, распределительных тепловых сетей и насосных станций для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения |  | 1500000,0 | 0 | 19016,4 | 28144,4 | 49468,1 | 72770,2 | 98192,0 | 125884,8 | 156008,5 | 280336,0 | 315846,1 | 354333,5 |
| 1 | Техперевооружение котельных, насосных, распределительных и квартальных тепловых сетей г. Благовещенска общей протяженностью 13002 м. | 2022-2031 | 1500000,0 |  | 19016,4 | 28144,4 | 49468,1 | 72770,2 | 98192,0 | 125884,8 | 156008,5 | 280336,0 | 315846,1 | 354333,5 |
| IV | Инвестиции в строительство новых насосных станций |  | 344733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 82000 | 86000 | 84500 | 72233 |
| 1 | Разработка ПИР и Строительство ПНС на т/м № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная | 2027-2031 | 344733 |  |  |  |  |  |  | 20000 | 82000 | 86000 | 84500 | 72233 |

Таблица 55. Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников теплоснабжения, находящихся в зоне деятельности ЕТО в лице АО «Дальневосточная генерирующая компания» в г.Благовещенск, предусмотренные к реализации в рамках инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) | Инвестиции, млн.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | Инвестиции в мероприятия на источнике |  | 8468,6 | 319,9 | 247,5 | 220,2 | 205,7 | 1264,5 | 1281,3 | 1281,3 | 1244,4 | 1198,5 | 1160,2 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | 2021-2028 | 109,9 | 34,84 | 27,12 | 23,99 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: |  | 109,9 | 34,84 | 27,12 | 23,99 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: |  | 109,9 | 34,84 | 27,12 | 23,99 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | 2021 | 0,4 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | 2021-2024 | 76,5 | 4,56 | 23,99 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | 2021-2022 | 32,9 | 29,79 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | 2021 | 0,1 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | 706,2 | 58,93 | 69,38 | 89,94 | 57,22 | 70,05 | 81,86 | 85,34 | 58,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 57,5 | 12,50 | 33,19 | 2,40 | 8,41 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | 2023-2025 | 11,8 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 8,41 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | 2021-2022 | 11,8 | 2,40 | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | 2021-2022 | 17,7 | 1,74 | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | 2021-2022 | 16,2 | 8,36 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: |  | 22,7 | 14,40 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | 2022 | 8,3 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | 2021 | 14,4 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: |  | 626,0 | 32,03 | 27,85 | 87,54 | 48,81 | 69,04 | 81,86 | 85,34 | 58,87 | 44,87 | 44,87 | 44,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | 2021 | 0,1 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | 2025-2028 | 56,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | 2021-2022 | 1,1 | 0,85 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | 2022-2024 | 33,9 | 0,00 | 3,40 | 25,01 | 5,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | 2025-2031 | 67,9 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,4 | 4,0 | 20,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | 2021 | 1,8 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | 2021-2022 | 11,6 | 11,21 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | 2021-2031 | 104,6 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | 25,77 | 23,73 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | 2021-2022 | 8,1 | 3,38 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | 2024 | 1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | 2023-2026 | 13,8 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0 | 10,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | 2022 | 4,3 | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | 2021-2031 | 321,3 | 13,97 | 14,83 | 59,52 | 41,68 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 0 | 0 | 0 |
| III | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: |  | 950,7 | 223,78 | 148,64 | 103,94 | 122,14 | 79,12 | 84,07 | 80,59 | 70,21 | 38,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: |  | 110,0 | 49,52 | 55,98 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | 2021 | 0,4 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | 2022 | 1,4 | 1,13 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | 2023 | 108,2 | 47,97 | 55,68 | 4,54 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | нд | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | нд | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | нд | 840,7 | 174,27 | 92,66 | 99,39 | 122,14 | 79,12 | 84,07 | 80,59 | 70,21 | 38,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | 2021-2028 | 179,0 | 12,82 | 2,06 | 41,36 | 0,00 | 24,56 | 24,56 | 24,56 | 24,56 | 24,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | 2021-2026 | 32,4 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | 2021-2024 | 10,8 | 1,20 | 0,00 | 7,54 | 2,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | 2024-2026 | 22,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 10,03 | 10,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | 2021-2027 | 27,4 | 0,56 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | 2022- 2028 | 156,0 | 0,00 | 39,78 | 22,62 | 22,42 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 17,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | 2021 | 0,3 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | 2023-2025 | 57,3 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 47,53 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | 2023-2025 | 57,3 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 47,58 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | 2023 | 4,3 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | 2022-2023 | 11,7 | 0,00 | 10,17 | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | 2021 | 1,6 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-6А, Д-6Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №6 РГРЭС | 2026 | 8,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | 2026 | 8,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | 2021 | 7,8 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | 2028-2029 | 27,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13,65 | 13,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.17 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | 2027-2028 | 28,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 14,19 | 14,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.18 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | 2021-2023 | 7,2 | 1,20 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.19 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | 2021-2023 | 11,8 | 0,51 | 2,48 | 8,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | 2022 | 74,6 | 71,29 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.21 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | 2021 | 1,6 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.22 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | 2021 | 2,7 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.23 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | 2021 | 44,9 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.24 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | 2021-2022 | 44,3 | 24,23 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.25 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | 2022 | 12,0 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Новое строительство, всего, в том числе: |  | 6701,7 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | 2021-2030 | 6701,7 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 1115,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 56. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Благовещенска в части источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Стоимость в прогнозных ценах, млн.руб. (без НДС) | Инвестиции, млн.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 2 | Мероприятия по котельным филиал ООО "АКС" "Амуртеплосервис" |  | 941,5 | 103,8 | 35,4 | 36,8 | 38,2 | 76,8 | 142,0 | 67,0 | 0,0 | 60,7 | 258,4 | 122,3 | 85,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 1 котельная 101 квартал | 2025 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 2 котельная 101 квартал | 2022 | 35,4 | 0,0 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 № 3 котельная 101 квартал | 2023 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел ДКВр 10-13 котельная Пограничная, 183 | 2024 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Замена оборудования для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения Котел Яр-4м на ДКВр 10-13 котельная Пограничная, 183 | 2025 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Юбилейная, 7а | 2021 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 438 квартал | 2021 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 481 квартал | 2021 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 3,40 Гкал/ч) Котельной 481 квартал | 2021 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ВОС | 2021 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 4,85 Гкал/ч) ВОС | 2021 | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Мостоотряд 64 | 2021 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной с. Садовое | 2021 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 2,55 Гкал/ч) Котельной с. Садовое | 2021 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Пограничная, 183 | 2021 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.16 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Школа №31 | 2021 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 101 квартала | 2021 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.18 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 258 квартала - Городские «Очистные сооружения» | 2021 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 410 квартала | 2021 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | Мероприятие по реконструкции котельной с заменой двух котлов ДКВР 10-13 на аналогичные и одного котла ДКВР 10-13 на ДКВР 20-13 (увеличение тепловой мощности до 26,0 Гкал/ч) Котельной 410 квартала | 2026-2027 | 131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,5 | 51,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 74 квартала | 2021 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.22 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной п. Аэропорт | 2021 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.23 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 5,61 Гкал/ч) Котельной п. Аэропорт | 2021 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.24 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ДОС | 2021 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.25 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной ОРТПЦ | 2021 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.26 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 1,37 Гкал/ч) Котельной ОРТПЦ | 2021 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.27 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной С. Верхнеблаговещенское водозабор "Амурский" | 2021 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.28 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 1,2 Гкал/ч) Котельной С. Верхнеблаговещенское водозабор "Амурский" | 2021 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.29 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной Релочная, 5 | 2021 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.30 | Мероприятия по реконструкции, модернизации котельной Релочная, 5 | 2021 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.31 | Установка блочно-модульной котельной КТМ 10000-10 ПрА с автоматической подачей топлива, без постоянного присутствия персонала. Общей нагрузкой 8,62 Гкал/ч Котельная Релочная, 5 | 2021 | 63,8 | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.32 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Лаборатория комплексного анализа качества угля | 2021 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.33 | Капитальный ремонт,частичная замена деффектных участков кровли Котельная 438 квартал | 2021 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.34 | Капитальный ремонт,частичная замена деффектных участков кровли Котельная Пограничная, 183 | 2021 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.35 | Капитальный ремонт дымовой трубы Котельная 74 квартала | 2021 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.36 | Ремонт оборудования котельной, здания котельной в объеме текущего ремонта Котельной 433 квартала (снятие ограничений тепловой мощности до 10,75 Гкал/ч) | 2021 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.37 | Перевод на газ котельной 410 квартала | 2030 | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.38 | Перевод на газ котельной Пограничная, 183 | 2029 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.39 | Перевод на газ котельной Релочная, 5 | 2030 | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.40 | Перевод на газ котельной ДОС | 2030 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.41 | Перевод на газ котельной 74 квартала | 2031 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.42 | Перевод на газ котельной 101 квартала | 2032 | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.43 | Перевод на газ котельной ОРТПЦ | 2027 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.44 | Перевод на газ котельной п. Аэропорт | 2026 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.45 | Перевод на газ котельной водозабор «Амурский» | 2031 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.46 | Перевод на газ котельной с. Садовое | 2030 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия по котельным ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 78,2 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Реконструкция Котельной ст. «Благовещеск-1» | 2022 | 10,3 | 0 | 10,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Перевод на газ Котельной ст. «Благовещеск-1» | 2031 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,93 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по котельным АО «СЗОР» |  | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Перевод на газ Котельной судостроительного завода | 2028 | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Мероприятия по котельным ООО «Амурский бройлер» |  | 133,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Перевод на газ Котельной Птицефабрики | 2031 | 133,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,66 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Мероприятия по котельным ООО «БЗСМ» |  | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 | Перевод на газ Котельной завода строительных материалов | 2029 | 84,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Мероприятия по котельным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Перевод на газ Котельной «Амурская авиабаза» | 2030 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Мероприятия по котельным ООО «Машиностроитель» |  | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,2 | 38,2 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | Перевод на газ Котельной ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» | 2029 | 85,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Мероприятие по реконструкции котельной (увеличение тепловой мощности до 19,5 Гкал/ч, с заменой одного котла ДКВР 10-13 на аналогичный и двух котлов КЕ 10/14 на ДКВР10-13 | 2030-2031 | 117,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,24 | 79,55 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Строительство новых источников |  | 859,3 | 0,0 | 299,3 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1 | Строительство газовой котельной СЖР | 2022-2023 | 859,3 | 0 | 299,30 | 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Вывод из эксплуатации (демонтаж) котельных |  | 151,6 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 | 3,1 | 18,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | Котельная 433 квартала | 2025 | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | Котельная 438 квартала | 2025 | 34,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Котельная 481 квартала | 2025 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Котельная Юбилейная, 7а | 2027 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | Котельная Мостоотряд-64 | 2030 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | Котельная ПЛ-26 | 2025 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | Котельная ПУ-6 | 2022 | 4,6 | 0 | 4,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | Котельная ПУ-23 | 2028 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | 2022 | 3,6 | 0 | 3,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 57. Инвестиции в строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год стройки | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| 1 | филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  | 58043,9 | 865,4 | 582,7 | 3035,0 | 0,0 | 1561,3 | 40997,7 | 10398,4 | 252,1 | 0,0 | 351,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55992 | 603 |
| 1.1 | 204 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | 12,62 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2023 | 91,6 |  |  | 91,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,6 | 0,0 |
| 1.2 | ТК-3 | Парикмахерская | 96,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 865,4 | 865,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | 212 | Гостиница | 23,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 213,9 |  |  | 213,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,9 | 0,0 |
| 1.4 | ТК-1069 | 212 | 304,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 2729,5 |  |  | 2729,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2729,5 | 0,0 |
| 1.5 | ТК-360А | Детская музыкальная школа (362 места) | 84,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 753,5 |  |  |  |  | 753,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,5 | 0,0 |
| 1.6 | Узел | Спичечная фабрика | 34,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 311,7 |  | 311,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | ТК4 | Детская школа искусств | 121,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1088,6 |  |  |  |  |  |  | 1088,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1088,6 | 0,0 |
| 1.8 | ТК-441 | Административно-бытовой корпус (с эксплуатируемой кровлей (терасса) и встроенной автостоянкой | 36,65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 328,5 |  |  |  |  |  |  | 328,5 |  |  |  |  |  |  |  | 328,5 | 0,0 |
| 1.9 | 206 | Многоквартирный жилой дом (III пусковой II очереди - блок-секции 3, 4) | 90,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 807,8 |  |  |  |  | 807,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,8 | 0,0 |
| 1.10 | 153 | 80-квартирный жилой дом (по Программе обеспечения детей-сирот) | 20,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 271,0 |  | 271,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | 154 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 300 мест | 19,23 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 252,1 |  |  |  |  |  |  |  | 252,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 252,1 |
| 1.12 | ТК-7 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (90 мест) | 3127,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 40997,7 |  |  |  |  |  | 40997,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40997,7 | 0,0 |
| 1.13 | 132 | 133 | 55,23 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 1138,0 |  |  |  |  |  |  | 1138,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1138,0 | 0,0 |
| 1.14 | 148 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (110 мест) | 17,05 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 351,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,3 |  |  |  |  | 0,0 | 351,3 |
| 1.15 | 140 | 141 | 348,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 7186,2 |  |  |  |  |  |  | 7186,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7186,2 | 0,0 |
| 1.16 | 148 | район "Пятая стройка" | 31,89 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 657,1 |  |  |  |  |  |  | 657,1 |  |  |  |  |  |  |  | 657,1 | 0,0 |
| 2 | БТЭЦ филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  | 994786,5 | 103706,7 | 87878,6 | 46732,5 | 61171,2 | 74601,7 | 82643,8 | 410414,4 | 88311,5 | 2917,0 | 35042,6 | 0,0 | 1199,5 | 0,0 | 167,0 | 675563,6 | 127637,6 |
| 2.1 | Смена типа прокладки | 309 | 24,75 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2022 | 179,6 |  | 179,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | 317 | ЗПУ-5 | 16,76 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2021 | 121,6 | 121,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | 309 | кв. 406 | 142,09 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2024 | 1031,3 |  |  |  | 1031,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1031,3 | 0,0 |
| 2.4 | 166 | Склад непродовольственных товаров | 171,76 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2027 | 1455,7 |  |  |  |  |  |  | 1455,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1455,7 | 0,0 |
| 2.5 | 163 | Общеобразовательная школа на 400 учащихся | 12,69 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 113,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,7 |  |  |  |  | 0,0 | 113,7 |
| 2.6 | разв. | Надземная автостоянка закрытого типа (гаража) | 65,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 582,8 | 582,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | 284 | Многоквартирный жилой дом, литер 8 | 121,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 1085,8 | 1085,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | ТК-1 | Частный жилой дом | 35,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 314,6 | 314,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | ТК Мухина, 103 | II очередь надземных автостоянок закрытого типа | 281,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 2524,9 | 2524,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | УТ-1 | мебельная фабрика | 122,65 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 1099,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1099,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1099,3 |
| 2.11 | Уз. №1 Северная, 163 | Производственно-складское здание по сборке и хранению металлической | 63,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 565,3 |  | 565,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | ТК-690 | торговый центр | 14,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 126,6 |  | 126,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | ТК-76 | Общественный туалет по объекту "Берегоукрепление и реконструкция» | 220,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1974,9 |  | 1974,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 7,21 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 64,6 |  | 64,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | 188 | Многоквартирный жилой дом - литер 8 (по ПП и ПМ) | 20,83 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 186,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,7 |  |  |  |  | 0,0 | 186,7 |
| 2.16 | 243 | с.Чигири | 24,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 223,0 |  | 223,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.17 | ТК-9Ц (ТМ№1) | кв.425 | 15,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 141,3 |  | 141,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.18 | 56 | Надземная автостоянка закрытого типа | 124,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1116,9 |  | 1116,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | ТК-1098 | Здание проектного института | 88,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 791,7 |  | 791,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.20 | 275 | ж/д ул. Загородная, 34 | 62,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 558,2 |  | 558,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | 246 | Жилой дом | 21,36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 191,4 |  | 191,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.22 | Абонентская ТК | ж/д, нежил. пом. | 69,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 620,7 |  | 620,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.23 | 84 | 247 | 61,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 552,2 |  | 552,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.24 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 8,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 73,4 |  | 73,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.25 | 167 | Общеобразовательная школа на 170 учащихся | 55,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2032 | 499,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,4 |  |  | 0,0 | 499,4 |
| 2.26 | 159 | Склад металлических изделий | 12,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 111,6 |  |  | 111,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,6 | 0,0 |
| 2.27 | 258 | Административное здание и цех по производству (склад) | 12,55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 112,5 |  |  | 112,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,5 | 0,0 |
| 2.28 | 247 | Многоквартирный жилой дом | 48,59 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 435,5 |  |  | 435,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,5 | 0,0 |
| 2.29 | 105 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 78,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 706,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,3 |  |  |  |  | 0,0 | 706,3 |
| 2.30 | УТ-11АЦ (ТМ №1) | 167 | 78,11 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2032 | 700,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,1 |  |  | 0,0 | 700,1 |
| 2.31 | 254 | Тёплая автостоянка | 16,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 151,6 |  |  | 151,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,6 | 0,0 |
| 2.32 | 253 | Многоквартирные жилые дома | 12,53 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 112,3 |  |  | 112,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,3 | 0,0 |
| 2.33 | 320 | ЗПУ-5 | 86,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 771,3 |  |  | 771,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,3 | 0,0 |
| 2.34 | узел | Административное здание | 83,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 752,2 |  |  | 752,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,2 | 0,0 |
| 2.35 | 252 | Автомастерская и склад в здании овощехранилища Литер А | 17,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 152,9 |  |  | 152,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,9 | 0,0 |
| 2.36 | ТК-17СЗ | Индивидуальный дом | 313,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 2811,7 |  |  | 2811,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2811,7 | 0,0 |
| 2.37 | 325 | Склад в ЗПУ-7 | 14,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 127,1 |  |  | 127,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,1 | 0,0 |
| 2.38 | ТК-6 нов. | с.Чигири | 89,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 806,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,5 |  |  |  |  | 0,0 | 806,5 |
| 2.39 | 250 | Здания административно-бытового обслуживания населения | 173,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1550,8 |  | 1550,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.40 | ТК-5 нов. | с.Чигири | 46,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 414,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,3 |  |  |  |  | 0,0 | 414,3 |
| 2.41 | 241 | Малоэтажная застройка (литер 5) | 12,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2029 | 108,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,2 |  |  |  |  |  | 0,0 | 108,2 |
| 2.42 | 119 | "Территория в Северном планировочном районе" | 121,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2029 | 1088,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1088,5 |
| 2.43 | 185 | с.Чигири ЖК Южный | 77,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 697,8 |  |  | 697,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,8 | 0,0 |
| 2.44 | 112 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 34,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 312,1 |  |  |  |  |  |  |  | 312,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 312,1 |
| 2.45 | 210 | Медицинский центр | 43,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 390,2 |  |  | 390,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,2 | 0,0 |
| 2.46 | 111 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 111,5 |  |  |  |  |  |  |  | 111,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 111,5 |
| 2.47 | 260 | Автостоянка | 15,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 136,6 |  |  |  | 136,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,6 | 0,0 |
| 2.48 | 319 | ЗПУ-5 | 19,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 176,7 |  |  |  | 176,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,7 | 0,0 |
| 2.49 | 123 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 17,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 155,9 |  |  |  | 155,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,9 | 0,0 |
| 2.50 | 160 | Здание предприятия бытового обслуживания населения и ремонта авто | 11,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 103,6 |  |  |  | 103,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,6 | 0,0 |
| 2.51 | 160 | Автосервисный центр | 12,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 107,7 |  |  |  | 107,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,7 | 0,0 |
| 2.52 | 121 | Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. | 19,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 175,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,1 |  |  |  |  | 0,0 | 175,1 |
| 2.53 | 321 | ЗПУ-5 | 136,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 1221,7 |  |  |  | 1221,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221,7 | 0,0 |
| 2.54 | 271 | Торговая база | 33,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 298,7 |  |  |  | 298,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,7 | 0,0 |
| 2.55 | 274 | кв. 418 | 19,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 173,2 |  |  |  | 173,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,2 | 0,0 |
| 2.56 | ТК-111М | с.Чигири (район ул.Студенческая -Воронкова) | 72,52 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 650,0 |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 | 0,0 |
| 2.57 | 224 | Торгово-офисное здание | 338,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 3036,1 |  |  |  | 3036,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3036,1 | 0,0 |
| 2.58 | 211 | Многоквартирный жилой дом Литер 1 | 75,44 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 676,1 |  |  | 676,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,1 | 0,0 |
| 2.59 | 314 | Административное здание | 46,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 418,4 |  |  |  | 418,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,4 | 0,0 |
| 2.60 | 119 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 107,6 |  |  |  | 107,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,6 | 0,0 |
| 2.61 | 97 | объект розничной торговли | 47,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 427,2 |  |  |  |  |  |  |  | 427,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 427,2 |
| 2.62 | 307 | кв.407 | 18,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 168,1 |  |  |  | 168,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,1 | 0,0 |
| 2.63 | 281 | Автомастерская | 10,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 95,3 |  |  | 95,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,3 | 0,0 |
| 2.64 | 231 | Магазин промышленных товаров с закусочной | 62,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 556,9 |  |  | 556,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,9 | 0,0 |
| 2.65 | ТК-431 | Гостиница на 55 мест | 116,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1045,2 |  |  | 1045,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1045,2 | 0,0 |
| 2.66 | ТК-759 | Автостоянка боксового типа | 82,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 742,9 |  |  | 742,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,9 | 0,0 |
| 2.67 | 294 | Автостоянка с офисными помещениями | 351,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 3154,4 |  |  | 3154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3154,4 | 0,0 |
| 2.68 | 292 | Здание торгового комплекса | 27,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 244,9 |  |  | 244,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,9 | 0,0 |
| 2.69 | разв. | Индивидуальный жилой дом | 22,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 201,0 |  | 201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.70 | 315 | кв. 717 | 26,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 233,6 |  |  |  | 233,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,6 | 0,0 |
| 2.71 | 226 | Многоквартирный жилой дом, литер 02 | 36,61 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 328,1 |  |  |  | 328,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,1 | 0,0 |
| 2.72 | 110 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 10,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 96,0 |
| 2.73 | 285 | Десткий сад на 110 мест в м-не "Подсолнухи" | 15,17 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 136,0 | 136,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.74 | 326 | Склад в ЗПУ-7 | 22,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 198,9 | 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.75 | 226 | Многоквартирный дом, литер 3 | 24,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 217,7 | 217,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.76 | 327 | Склад в ЗПУ-7 | 19,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 172,0 | 172,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.77 | 281 | Склад (для хранения строительных материалов) | 53,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 483,1 | 483,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.78 | 281 | Склад №2 | 12,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 108,8 | 108,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.79 | 297 | Застройка квартал 392 | 39,85 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 357,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,2 |  |  |  |  | 0,0 | 357,2 |
| 2.80 | 173 | Автостоянка закрытого типа | 106,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 956,8 | 956,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.81 | 173 | Торгово-офисное здание – II очередь | 20,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 187,3 | 187,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.82 | 181 | Многоквартирный жилой дом | 13,14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 117,8 |  |  | 117,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,8 | 0,0 |
| 2.83 | 230 | Объект розничной торговли | 89,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 804,8 | 804,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.84 | 174 | Административное здание | 26,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 241,0 | 241,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.85 | 227 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 31,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 281,4 |  |  |  |  |  |  |  | 281,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 281,4 |
| 2.86 | 183 | Многоквартирный жилой дом - литер 7 (по ПП и ПМ) | 15,38 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 137,8 |  |  |  |  |  |  |  | 137,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 137,8 |
| 2.87 | 244 | с.Чигири | 12,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 114,0 | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.88 | Уз. №1 Заводская, 148 | Нежилое помещение, на втором этаже административного здания | 11,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 106,3 | 106,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.89 | 264 | Трибуна-холл ("Золотая миля") | 125,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 1121,4 | 1121,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.90 | 108 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 102,22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 916,2 |  |  |  |  |  |  |  | 916,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 916,2 |
| 2.91 | 322 | 666А | 22,79 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 204,3 | 204,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.92 | 123 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 63,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 565,7 |  |  |  |  |  |  |  | 565,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 565,7 |
| 2.93 | 107 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 41,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 373,1 |  |  |  |  |  |  |  | 373,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 373,1 |
| 2.94 | 321 | ЗПУ-5 | 10,83 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 97,1 | 97,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.95 | ТК-715 | Родильный дом на 150 коек | 91,51 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 820,2 | 820,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.96 | 221 | Родильный дом на 150 коек | 30,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 276,8 | 276,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.97 | 319 | ЗПУ-5 | 74,05 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 663,7 | 663,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.98 | 107 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 40,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 365,0 |  |  |  |  |  |  |  | 365,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 365,0 |
| 2.99 | 159 | Склад металлопроката | 19,87 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 178,1 | 178,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.100 | 297 | кв.392 | 133,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 1194,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,8 |  |  |  |  | 0,0 | 1194,8 |
| 2.101 | 120 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 38,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 344,2 |  |  |  |  |  |  |  | 344,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 344,2 |
| 2.102 | 45 | Фитнес-клуб | 82,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 739,1 | 739,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.103 | 191 | с. Плодопитомник | 60,25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 540,0 |  |  |  |  |  |  |  | 540,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 540,0 |
| 2.104 | 257 | Малая Венеция | 16,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 145,9 | 145,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.105 | 249 | 2 склада для хранения стройматериалов | 70,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 633,8 | 633,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.106 | 251 | Профилакторий | 18,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 168,0 | 168,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.107 | 283 | многоквартирный жилой дом, литер 7 | 19,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2021 | 175,5 | 175,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.108 | 205 | Пристройка здания спортивного зала (с переходом) к учебному корпусу | 45,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 404,7 |  | 404,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.109 | 104 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 12,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 114,5 |  |  |  |  |  |  |  | 114,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 114,5 |
| 2.110 | 202 | с. Плодопитомник | 25,28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 226,6 |  | 226,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.111 | 201 | с. Плодопитомник | 21,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 188,4 |  | 188,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.112 | 201 | с. Плодопитомник | 30,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 271,6 |  | 271,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.113 | 194 | с. Плодопитомник | 42,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 384,3 |  |  |  |  |  |  |  | 384,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 384,3 |
| 2.114 | 199 | с. Плодопитомник | 154,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1381,1 |  | 1381,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.115 | 199 | с. Плодопитомник | 17,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 160,3 |  | 160,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.116 | 102 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 19,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 171,7 |  |  |  |  |  |  |  | 171,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 171,7 |
| 2.117 | 198 | с. Плодопитомник | 23,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 209,5 |  | 209,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.118 | 102 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 30,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 272,0 |  |  |  |  |  |  |  | 272,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 272,0 |
| 2.119 | 101 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 48,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 432,3 |  |  |  |  |  |  |  | 432,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 432,3 |
| 2.120 | 101 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 14,7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 131,8 |  |  |  |  |  |  |  | 131,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 131,8 |
| 2.121 | 195 | с. Плодопитомник | 266,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 2388,9 |  | 2388,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.122 | ТК-3 | ТК-2 | 64,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 578,1 |  |  | 578,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,1 | 0,0 |
| 2.123 | 261 | Жилой комплекс | 15,82 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 141,8 |  |  | 141,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,8 | 0,0 |
| 2.124 | 178 | III очередь многоквартирного жилого дома Литер 10 | 128,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1151,1 |  |  | 1151,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,1 | 0,0 |
| 2.125 | 238 | 239 | 121,49 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1088,9 |  |  | 1088,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1088,9 | 0,0 |
| 2.126 | 272 | кв. 424 | 150,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1346,5 |  |  | 1346,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1346,5 | 0,0 |
| 2.127 | ТК-900 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (60 мест) | 52,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 472,9 |  |  |  |  |  |  | 472,9 |  |  |  |  |  |  |  | 472,9 | 0,0 |
| 2.128 | 255 | Малая Венеция | 17,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 157,6 |  |  | 157,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,6 | 0,0 |
| 2.129 | 255 | Малая Венеция | 12,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 110,2 |  |  | 110,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,2 | 0,0 |
| 2.130 | 179 | Склад заглубленный | 7,09 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 63,5 |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,5 | 0,0 |
| 2.131 | ТК | Гараж с административными помещениями и склад | 13,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 121,9 |  |  |  | 121,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,9 | 0,0 |
| 2.132 | 240 | Малоэтажная застройка (литер 4) | 10,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 90,2 |  |  |  |  |  |  | 90,2 |  |  |  |  |  |  |  | 90,2 | 0,0 |
| 2.133 | 164 | Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 | 161,12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1444,1 |  |  |  |  |  |  | 1444,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1444,1 | 0,0 |
| 2.134 | 245 | Многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания - II пусковой комп. | 72,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 648,3 |  |  |  |  |  |  | 648,3 |  |  |  |  |  |  |  | 648,3 | 0,0 |
| 2.135 | 267 | 39 квартирный жилой дом (литер 7) (230 квартир) | 24,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 222,1 |  |  |  | 222,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,1 | 0,0 |
| 2.136 | ТК-1122 | Многоквартирный жилой дом, литер 2 | 63,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 573,5 |  |  |  | 573,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,5 | 0,0 |
| 2.137 | 179 | Гараж на 6 автомашин и 2 гаражных бокса | 10,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 | 0,0 |
| 2.138 | ТК-492 | 179 | 24,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 221,6 |  |  |  |  | 221,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,6 | 0,0 |
| 2.139 | 304 | кв.404 | 16,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 145,7 |  |  |  | 145,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,7 | 0,0 |
| 2.140 | 193 | с. Плодопитомник | 23,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 209,7 |  |  |  | 209,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,7 | 0,0 |
| 2.141 | 329 | ЗПР | 16,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 151,4 |  |  |  |  | 151,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,4 | 0,0 |
| 2.142 | ТК-714 | Крытый объект физкультуры и СЖРота без трибун для зрителей | 80,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 718,4 |  |  |  |  | 718,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,4 | 0,0 |
| 2.143 | ТК-996 | Многоквартирный жилой дом | 131,81 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 1181,4 |  |  |  |  | 1181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181,4 | 0,0 |
| 2.144 | 240 | 241 | 25,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 228,3 |  |  |  |  | 228,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,3 | 0,0 |
| 2.145 | 310 | кв. 408 | 45,64 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 409,1 |  |  |  |  | 409,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,1 | 0,0 |
| 2.146 | 329 | ЗПР | 151,89 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 1361,3 |  |  |  | 1361,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361,3 | 0,0 |
| 2.147 | ТК-1148А | 240 | 92,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 828,2 |  |  |  |  | 828,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,2 | 0,0 |
| 2.148 | ТК-177 | детская поликлиника на 380 посещений | 48,24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 432,4 |  |  |  |  | 432,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,4 | 0,0 |
| 2.149 | 308 | кв 406 | 9,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 84,3 |  |  |  |  | 84,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,3 | 0,0 |
| 2.150 | 241 | Многоквартирный жилой дом | 80,35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 720,1 |  |  |  |  | 720,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,1 | 0,0 |
| 2.151 | 256 | Малая Венеция | 18,63 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2034 | 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,0 | 0,0 | 167,0 |
| 2.152 | 197 | с. Плодопитомник | 158,15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 1417,4 |  |  |  |  |  | 1417,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1417,4 | 0,0 |
| 2.153 | 200 | с. Плодопитомник | 165,02 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 1479,0 |  |  |  |  |  | 1479,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1479,0 | 0,0 |
| 2.154 | 306 | кв.404 | 36,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 329,2 |  |  |  |  |  | 329,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,2 | 0,0 |
| 2.155 | 306 | кв.404 | 53,46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 479,1 |  |  |  |  |  | 479,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,1 | 0,0 |
| 2.156 | 269 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (180 мест) | 43,88 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 393,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,3 |  |  |  |  | 0,0 | 393,3 |
| 2.157 | 248 | Многоквартирный дом, литер 3 | 17,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 154,7 |  |  |  |  |  | 154,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,7 | 0,0 |
| 2.158 | узел | ул. Театральная, 179 в кв.385 | 17,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 156,4 |  |  |  | 156,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,4 | 0,0 |
| 2.159 | 183 | Многоквартирный жилой дом - литер 6 (по ПП и ПМ) | 10,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 96,5 |  |  |  |  |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,5 | 0,0 |
| 2.160 | 301 | кв.404 | 22,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 199,9 |  |  |  |  |  | 199,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,9 | 0,0 |
| 2.161 | 117 | ТК-2 | 41,27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 369,9 |  |  |  |  |  |  | 369,9 |  |  |  |  |  |  |  | 369,9 | 0,0 |
| 2.162 | 286 | кв. 310 | 101 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 905,2 |  |  |  |  |  |  | 905,2 |  |  |  |  |  |  |  | 905,2 | 0,0 |
| 2.163 | 184 | с.Чигири ЖК Южный | 10,48 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 93,9 |  |  |  | 93,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,9 | 0,0 |
| 2.164 | 192 | с. Плодопитомник | 88,99 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 797,6 |  |  |  |  |  | 797,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,6 | 0,0 |
| 2.165 | 97 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 214,19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 1919,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1919,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1919,7 |
| 2.166 | 196 | с. Плодопитомник | 30,13 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 270,0 |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 | 0,0 |
| 2.167 | 239 | 12 квартирный жилой дом, литер 2 | 25,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 226,1 |  |  | 226,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,1 | 0,0 |
| 2.168 | 237 | 238 | 24,66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 221,0 |  |  | 221,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,0 | 0,0 |
| 2.169 | 215 | Административное здание | 113,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 1017,8 |  |  |  |  |  |  | 1017,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1017,8 | 0,0 |
| 2.170 | 318 | ЗПУ-5 | 83,75 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 750,6 |  |  | 750,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,6 | 0,0 |
| 2.171 | 192 | с. Плодопитомник | 18,96 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 169,9 |  |  |  |  |  |  | 169,9 |  |  |  |  |  |  |  | 169,9 | 0,0 |
| 2.172 | 180 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного | 31,33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 280,8 |  |  |  | 280,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,8 | 0,0 |
| 2.173 | ТК-1148 | 237 | 112,39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2023 | 1007,3 |  |  | 1007,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1007,3 | 0,0 |
| 2.174 | 213 | Многоквартирный жилой дом (литер 15 по ПП и ПМ) | 37,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 338,5 |  |  |  |  |  |  | 338,5 |  |  |  |  |  |  |  | 338,5 | 0,0 |
| 2.175 | ТК-7СЗ | ЗПР | 29,74 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 266,5 |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.176 | 330 | ЗПР | 47,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 428,2 |  | 428,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.177 | 327 | Склад в ЗПУ-7 | 75,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 677,4 |  | 677,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.178 | 322 | 666Б | 206,91 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 1854,5 |  | 1854,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.179 | 318 | ЗПУ-5 | 36,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 326,9 |  | 326,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.180 | 224 | Бизнес-центр по ул.Воронкова, 2 в квартале 408 | 22,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 203,5 |  | 203,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.181 | 309 | кв. 406 | 20,36 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 182,5 |  | 182,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.182 | 289 | кв.322 | 28,41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 254,6 |  | 254,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.183 | 289 | кв.322 | 12,06 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 108,1 |  | 108,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.184 | 288 | 289 | 88,68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 794,8 |  | 794,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.185 | 284 | многоквартирный жилой дом, литер 7 (2 очередь) | 23,56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 211,2 |  | 211,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.186 | ТК-976 | Многоквартирный жилой дом, литер 3 | 29,73 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 266,5 |  | 266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.187 | 186 | Школа на 528 мест | 25,29 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 226,7 |  | 226,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.188 | ТК | Многоквартирный жилой дом - блок секция "А-1" - I пусковой комплекс II оче | 20,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2022 | 184,1 |  | 184,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.189 | 98 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 15,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 137,2 |  |  |  |  |  |  |  | 137,2 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 137,2 |
| 2.190 | 100 | Общественно-торговый центр в кв.800 | 81,37 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 729,3 |  |  |  |  |  |  |  | 729,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 729,3 |
| 2.191 | 100 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 95,03 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 851,7 |  |  |  |  |  |  |  | 851,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 851,7 |
| 2.192 | 100 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 20,4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2028 | 182,8 |  |  |  |  |  |  |  | 182,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 182,8 |
| 2.193 | ТК-3 Студенческая, 21 | ЗПУ-5 | 37,94 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 340,0 |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 | 0,0 |
| 2.194 | УТ-2А №4 | Склад | 47,39 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 424,7 |  |  |  | 424,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,7 | 0,0 |
| 2.195 | 293 | Цех сборки мебели | 41,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 371,9 |  |  |  | 371,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,9 | 0,0 |
| 2.196 | УТ-2 ул. Литейная | кв.339 | 63,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 569,1 |  |  |  | 569,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,1 | 0,0 |
| 2.197 | 172 | Склад | 22,92 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 205,4 |  |  |  | 205,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,4 | 0,0 |
| 2.198 | 195 | с. Плодопитомник | 30,67 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2030 | 274,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,9 |  |  |  |  | 0,0 | 274,9 |
| 2.199 | 306 | кв.404 | 16,43 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 147,3 |  |  |  | 147,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,3 | 0,0 |
| 2.200 | УТ-1 | Административное здание (встроенной открытой автостоянкой | 27,16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 243,4 |  |  |  | 243,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,4 | 0,0 |
| 2.201 | 305 | кв.404 | 26,71 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 239,4 |  |  |  | 239,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,4 | 0,0 |
| 2.202 | 177 | Мансарда в магазине | 34,76 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 311,5 |  |  |  | 311,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,5 | 0,0 |
| 2.203 | 233 | Многоквартирный жилой дом | 17,04 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 152,7 |  |  |  | 152,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,7 | 0,0 |
| 2.204 | 234 | Магазин | 14,72 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 131,9 |  |  |  | 131,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,9 | 0,0 |
| 2.205 | 247 | Многоквартирный дом, литер 2 | 19,18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 171,9 |  |  |  | 171,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,9 | 0,0 |
| 2.206 | 196 | с. Плодопитомник | 34,77 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 311,6 |  |  |  | 311,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,6 | 0,0 |
| 2.207 | 305 | кв.404 | 9,86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 88,4 |  |  |  | 88,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,4 | 0,0 |
| 2.208 | 177 | Частный ж/д с гаражом | 12,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2024 | 115,9 |  |  |  | 115,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,9 | 0,0 |
| 2.209 | 267 | 39 квартирный жилой дом (литер 9) | 39,62 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 355,1 |  |  |  |  | 355,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,1 | 0,0 |
| 2.210 | 313 | Цех транспортный | 14,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 134,0 |  |  |  |  | 134,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,0 | 0,0 |
| 2.211 | К | Выставочный центр | 67,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 602,3 |  |  |  |  | 602,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,3 | 0,0 |
| 2.212 | 238 | Малоэтажная застройка (литер 3) | 19,26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 172,6 |  |  |  |  | 172,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,6 | 0,0 |
| 2.213 | 287 | кв.310 | 12,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 111,6 |  |  |  |  | 111,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,6 | 0,0 |
| 2.214 | 236 | Многоквартирный жилой дом - IV очередь, 103 квартиры | 67,08 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 601,2 |  |  |  |  | 601,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,2 | 0,0 |
| 2.215 | 236 | Многоквартирный жилой дом - III очередь, 103 квартиры | 14,55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 130,4 |  |  |  |  | 130,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,4 | 0,0 |
| 2.216 | 194 | с. Плодопитомник | 48,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 432,0 |  |  |  |  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,0 | 0,0 |
| 2.217 | 312 | ул. Больничная, 26 в квартале 427 | 15,84 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 142,0 |  |  |  |  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,0 | 0,0 |
| 2.218 | 311 | кв. 424 | 51,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2027 | 457,7 |  |  |  |  |  |  | 457,7 |  |  |  |  |  |  |  | 457,7 | 0,0 |
| 2.219 | 247 | 248 | 78,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2026 | 703,3 |  |  |  |  |  | 703,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,3 | 0,0 |
| 2.220 | ТК-3 Студенческая, 21 | 318 | 286,47 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 3755,8 |  | 3755,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.221 | 106 | 107 | 110,02 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1442,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1442,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1442,4 |
| 2.222 | 103 | 113 | 27,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 366,8 |  |  |  |  |  |  |  | 366,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 366,8 |
| 2.223 | ТК | ТК-1 | 510,93 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 6698,6 |  |  | 6698,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6698,6 | 0,0 |
| 2.224 | 162 | 270 квартирный жилой дом (литер 6) | 76,37 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 1001,3 |  |  | 1001,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001,3 | 0,0 |
| 2.225 | 144 | 135 | 97,62 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 1279,9 |  |  | 1279,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1279,9 | 0,0 |
| 2.226 | УТ-1 | 255 | 35,24 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2023 | 462,0 |  |  | 462,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,0 | 0,0 |
| 2.227 | 171 | Многоквартирный жилой дом Литер 2, 160 квартир | 25,74 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 337,5 |  |  |  | 337,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,5 | 0,0 |
| 2.228 | 146 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 13,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 174,1 |  |  |  |  |  |  | 174,1 |  |  |  |  |  |  |  | 174,1 | 0,0 |
| 2.229 | 145 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 14,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 187,2 |  |  |  |  |  |  | 187,2 |  |  |  |  |  |  |  | 187,2 | 0,0 |
| 2.230 | 141 | район "Пятая стройка" | 19,25 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 252,4 |  |  |  |  |  |  | 252,4 |  |  |  |  |  |  |  | 252,4 | 0,0 |
| 2.231 | 141 | район "Пятая стройка" | 20,53 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 269,2 |  |  |  |  |  |  | 269,2 |  |  |  |  |  |  |  | 269,2 | 0,0 |
| 2.232 | 304 | 305 | 29,69 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 389,3 |  |  |  | 389,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,3 | 0,0 |
| 2.233 | 136 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 33,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 433,3 |  |  |  |  |  |  | 433,3 |  |  |  |  |  |  |  | 433,3 | 0,0 |
| 2.234 | 136 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 16,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 212,5 |  |  |  |  |  |  | 212,5 |  |  |  |  |  |  |  | 212,5 | 0,0 |
| 2.235 | 133 | 136 | 9,71 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 127,3 |  |  |  |  |  |  | 127,3 |  |  |  |  |  |  |  | 127,3 | 0,0 |
| 2.236 | 235 | 236 | 59,39 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 778,6 |  |  |  |  | 778,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778,6 | 0,0 |
| 2.237 | 147 | Общеобразовательная школа на 300 учащихся | 22,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 296,7 |  |  |  |  | 296,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,7 | 0,0 |
| 2.238 | 146 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 11,35 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 148,8 |  |  |  |  |  |  | 148,8 |  |  |  |  |  |  |  | 148,8 | 0,0 |
| 2.239 | 145 | Жилые дома (литеры 1-4, 32-37, 70-77) | 12,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 165,6 |  |  |  |  |  |  | 165,6 |  |  |  |  |  |  |  | 165,6 | 0,0 |
| 2.240 | 191 | 192 | 35,65 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 467,4 |  |  |  |  |  | 467,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,4 | 0,0 |
| 2.241 | 134 | 146 | 11,46 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 150,2 |  |  |  |  |  |  | 150,2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,2 | 0,0 |
| 2.242 | 134 | 145 | 15,32 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 200,9 |  |  |  |  |  |  | 200,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200,9 | 0,0 |
| 2.243 | 133 | 134 | 55,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2027 | 731,2 |  |  |  |  |  |  | 731,2 |  |  |  |  |  |  |  | 731,2 | 0,0 |
| 2.244 | 268 | 144 квартирный жилой дом (литер 10) (145 квартир) | 87,34 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 1145,1 |  |  |  |  |  | 1145,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1145,1 | 0,0 |
| 2.245 | ТК-17 | Склад, литер 5 | 33,57 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 440,1 | 440,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.246 | 244 | с.Чигири | 27,2 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 356,6 | 356,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.247 | 229 | Многоквартирный 1-но секционный жилой дом | 57,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2021 | 758,5 | 758,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.248 | 139 | Территория Северо-Западного пром. узла в СПУ-5 | 86,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1128,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1128,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1128,3 |
| 2.249 | Р1 | 315 | 562,86 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 7379,5 |  |  |  |  | 7379,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7379,5 | 0,0 |
| 2.250 | 320 | 321 | 153,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2025 | 2006,7 |  |  |  |  | 2006,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006,7 | 0,0 |
| 2.251 | 113 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 86,22 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 1130,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1130,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1130,4 |
| 2.252 | 112 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 185,41 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2028 | 2430,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2430,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2430,9 |
| 2.253 | ТК-881 | 253 | 124,98 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 1638,6 |  |  |  | 1638,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1638,6 | 0,0 |
| 2.254 | ТК-4 | Реконструкция нежилого здания под цех по производству фармацевтичес | 33,44 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2024 | 438,4 |  |  |  | 438,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,4 | 0,0 |
| 2.255 | ТК | Гараж | 34,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 453,1 |  | 453,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.256 | 164 | 159 | 65,49 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2022 | 858,6 |  | 858,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.257 | 187 | 188 | 52,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 689,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,1 |  |  |  |  | 0,0 | 689,1 |
| 2.258 | 165 | 297 | 170,06 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 2229,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2229,6 |  |  |  |  | 0,0 | 2229,6 |
| 2.259 | 163 | Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. | 89,48 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 1173,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173,1 |  |  |  |  | 0,0 | 1173,1 |
| 2.260 | 159 | 163 | 74,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 979,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,0 |  |  |  |  | 0,0 | 979,0 |
| 2.261 | 138 | ИЖС для многодетных семей по Новотроицкому шоссе | 36,52 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2030 | 478,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,8 |  |  |  |  | 0,0 | 478,8 |
| 2.262 | 175 | 176 | 64,85 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 850,2 |  |  |  |  |  | 850,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,2 | 0,0 |
| 2.263 | 176 | 177 | 12,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 159,7 |  |  |  |  |  | 159,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,7 | 0,0 |
| 2.264 | ТК-3 Студенческая, 21 | 320 | 125,27 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | 2026 | 1642,4 |  |  |  |  |  | 1642,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1642,4 | 0,0 |
| 2.265 | ТК-18 | 160 | 25,7 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 529,5 |  |  |  |  |  | 529,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,5 | 0,0 |
| 2.266 | 303 | 306 | 172,85 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 3561,5 |  |  |  | 3561,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561,5 | 0,0 |
| 2.267 | 232 | 233 | 59,13 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1218,3 |  |  |  | 1218,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1218,3 | 0,0 |
| 2.268 | ТК-3 Студенческая, 21 | 319 | 115,86 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 2387,2 |  |  |  |  |  | 2387,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2387,2 | 0,0 |
| 2.269 | 111 | 112 | 331,4 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 6828,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6828,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6828,3 |
| 2.270 | ТК-3 ТМ3 | 235 | 203,81 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2025 | 4199,4 |  |  |  |  | 4199,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4199,4 | 0,0 |
| 2.271 | 169 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) | 15,71 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2029 | 323,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,7 |  |  |  |  |  | 0,0 | 323,7 |
| 2.272 | 190 | 191 | 33,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 689,0 |  |  |  |  |  | 689,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,0 | 0,0 |
| 2.273 | 162 | 263 | 79,36 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 1635,2 |  |  | 1635,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1635,2 | 0,0 |
| 2.274 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 130 | 52,72 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 1086,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1086,3 |
| 2.275 | 116 | Стадион "Северный" | 134,75 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2776,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2776,5 |  |  |  |  | 0,0 | 2776,5 |
| 2.276 | УТ-БЦ | Застройка бывшей территории Минобороны в квартале №3 | 500 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 10302,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10302,3 |  |  |  |  | 0,0 | 10302,3 |
| 2.277 | 129 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 103,38 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2130,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2130,1 |  |  |  |  | 0,0 | 2130,1 |
| 2.278 | 129 | Общеобразовательная школа на 600 учащихся | 119,78 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 2468,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2468,0 |  |  |  |  | 0,0 | 2468,0 |
| 2.279 | ТК-635 | 210 | 22,58 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 465,2 |  |  |  |  |  | 465,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,2 | 0,0 |
| 2.280 | 184 | 185 | 62,89 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 1295,8 |  |  |  |  |  | 1295,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,8 | 0,0 |
| 2.281 | 266 | 268 | 128,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 2645,8 |  |  |  |  |  | 2645,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2645,8 | 0,0 |
| 2.282 | 270 | 271 | 181,8 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 3745,9 |  |  |  |  |  | 3745,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3745,9 | 0,0 |
| 2.283 | 300 | 301 | 53,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2026 | 1100,9 |  |  |  |  |  | 1100,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,9 | 0,0 |
| 2.284 | 100 | 101 | 115,33 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2376,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2376,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2376,3 |
| 2.285 | 201 | 202 | 91,26 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1880,4 |  | 1880,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.286 | 263 | ТК-3 | 251,44 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 5180,8 |  |  | 5180,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5180,8 | 0,0 |
| 2.287 | ТК-1 | 162 | 90,41 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2023 | 1862,9 |  |  | 1862,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1862,9 | 0,0 |
| 2.288 | 196 | 197 | 82,55 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1700,9 |  | 1700,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.289 | 197 | 198 | 56,15 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 1156,9 |  | 1156,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.290 | 198 | 199 | 37,04 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 763,2 |  | 763,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.291 | 303 | 304 | 66,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1364,4 |  |  |  | 1364,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364,4 | 0,0 |
| 2.292 | 170 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 262,22 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 5402,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5402,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5402,9 |
| 2.293 | 118 | 119 | 104,64 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2156,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2156,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2156,1 |
| 2.294 | 170 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 123,2 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2538,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2538,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2538,5 |
| 2.295 | ТП-1 №4 | 323 | 76,69 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1580,2 |  |  |  | 1580,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,2 | 0,0 |
| 2.296 | 266 | 267 | 77,13 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1589,2 |  |  |  | 1589,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1589,2 | 0,0 |
| 2.297 | 265 | 266 | 61,66 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1270,5 |  |  |  | 1270,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1270,5 | 0,0 |
| 2.298 | 263 | 265 | 164 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 3379,1 |  |  |  | 3379,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3379,1 | 0,0 |
| 2.299 | 279 | 280 | 48,61 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 1001,6 |  |  |  | 1001,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001,6 | 0,0 |
| 2.300 | 280 | 281 | 16,46 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 339,2 |  |  |  | 339,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,2 | 0,0 |
| 2.301 | 326 | 327 | 61,39 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1264,9 | 1264,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.302 | 122 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 139,16 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2028 | 2867,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2867,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2867,3 |
| 2.303 | 172 | 173 | 77,88 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1604,7 | 1604,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.304 | разв. | 171 | 105,49 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2024 | 2173,6 |  |  |  | 2173,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2173,6 | 0,0 |
| 2.305 | УТ-1 | 256 | 178,99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 3688,0 | 3688,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.306 | 243 | 244 | 53,71 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 1106,7 | 1106,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.307 | ТК-8С (ТМ№2) | УТ-1 | 307,14 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 6328,5 | 6328,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.308 | УТ-8 | 165 | 683,63 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 14085,9 | 14085,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.309 | 256 | 257 | 117,83 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2021 | 2427,8 | 2427,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.310 | 202 | 203 | 168,77 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2022 | 3477,4 |  | 3477,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.311 | 114 | Поликлиника (600 посещений в смену) | 19,43 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2030 | 400,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,3 |  |  |  |  | 0,0 | 400,3 |
| 2.312 | 264 | Канатная дорога ("Золотая миля") | 431,55 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2022 | 11834,4 |  | 11834,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.313 | 186 | 242 | 337,42 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 9253,0 |  |  |  |  |  | 9253,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9253,0 | 0,0 |
| 2.314 | 181 | 187 | 40 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1096,9 |  |  |  |  |  | 1096,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096,9 | 0,0 |
| 2.315 | 182 | 183 | 13,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 379,0 |  |  |  |  |  | 379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,0 | 0,0 |
| 2.316 | ТП-9 №4 | 186 | 345,46 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 9473,5 |  |  |  |  |  | 9473,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9473,5 | 0,0 |
| 2.317 | ТК-8 (ТМ№1) | 322 | 229,35 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2021 | 6289,4 | 6289,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.318 | ТК-577А | 181 | 78,75 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 2159,6 |  |  |  |  |  | 2159,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2159,6 | 0,0 |
| 2.319 | 193 | 195 | 215,26 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2022 | 5903,1 |  | 5903,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.320 | 283 | 284 | 44,98 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1233,5 |  |  |  |  |  | 1233,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233,5 | 0,0 |
| 2.321 | 187 | 182 | 54,96 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 1507,2 |  |  |  |  |  | 1507,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,2 | 0,0 |
| 2.322 | 242 | 184 | 828,43 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 22718,0 |  |  |  |  |  | 22718,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22718,0 | 0,0 |
| 2.323 | 101 | 102 | 69,63 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 1909,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1909,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1909,5 |
| 2.324 | 242 | 243 | 439,13 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2026 | 12042,2 |  |  |  |  |  | 12042,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12042,2 | 0,0 |
| 2.325 | 115 | Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) | 50,93 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2029 | 1396,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396,6 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1396,6 |
| 2.326 | 98 | 102 | 52,18 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 1430,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1430,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1430,9 |
| 2.327 | 227 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 239,82 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 6576,6 |  |  |  |  |  |  |  | 6576,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 6576,6 |
| 2.328 | 122 | 123 | 133,86 | 0,25 | 0,25 | Подземная канальная | 2028 | 3670,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3670,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3670,8 |
| 2.329 | 103 | 127 | 125,31 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3938,1 |  |  |  |  |  |  | 3938,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3938,1 | 0,0 |
| 2.330 | 117 | 118 | 367,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11556,0 |  |  |  |  |  |  | 11556,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11556,0 | 0,0 |
| 2.331 | 194 | 196 | 324,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 10204,7 |  | 10204,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.332 | 131 | Узел | 1465,13 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 46044,6 |  |  |  |  |  |  | 46044,6 |  |  |  |  |  |  |  | 46044,6 | 0,0 |
| 2.333 | 282 | 283 | 255,22 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 8020,8 |  |  |  |  | 8020,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8020,8 | 0,0 |
| 2.334 | 130 | 156 | 58,76 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1846,7 |  |  |  |  |  |  | 1846,7 |  |  |  |  |  |  |  | 1846,7 | 0,0 |
| 2.335 |  |  | 323,95 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 10180,8 |  |  |  |  |  |  | 10180,8 |  |  |  |  |  |  |  | 10180,8 | 0,0 |
| 2.336 | 130 | 115 | 177,39 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 5574,8 |  |  |  |  |  |  | 5574,8 |  |  |  |  |  |  |  | 5574,8 | 0,0 |
| 2.337 | 262 | 264 | 245,76 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 7723,5 | 7723,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.338 | ТК-80 | 262 | 227,99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 7165,0 | 7165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.339 | 325 | 326 | 547,78 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2021 | 17215,1 | 17215,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.340 | 110 | 111 | 207,49 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 6520,8 |  |  |  |  |  |  | 6520,8 |  |  |  |  |  |  |  | 6520,8 | 0,0 |
| 2.341 | 111 | Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района | 42,07 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1322,1 |  |  |  |  |  |  | 1322,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1322,1 | 0,0 |
| 2.342 | 108 | 227 | 118,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 3725,7 |  |  |  |  |  |  |  | 3725,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 3725,7 |
| 2.343 | 115 | 116 | 265,94 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 8357,7 |  |  |  |  |  |  | 8357,7 |  |  |  |  |  |  |  | 8357,7 | 0,0 |
| 2.344 | 109 | 110 | 59,36 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 1865,5 |  |  |  |  |  |  | 1865,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1865,5 | 0,0 |
| 2.345 | 168 | 10 км. Новотр. шоссе | 1361,65 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 42792,6 |  |  |  |  |  |  | 42792,6 |  |  |  |  |  |  |  | 42792,6 | 0,0 |
| 2.346 | 116 | 128 | 110,73 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3479,9 |  |  |  |  |  |  | 3479,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3479,9 | 0,0 |
| 2.347 | 108 | 109 | 329,66 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 10360,2 |  |  |  |  |  |  | 10360,2 |  |  |  |  |  |  |  | 10360,2 | 0,0 |
| 2.348 | 300 | 303 | 102,45 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 3219,7 |  |  |  | 3219,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3219,7 | 0,0 |
| 2.349 | 117 | 118 | 669,09 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 21027,5 |  |  |  |  |  |  | 21027,5 |  |  |  |  |  |  |  | 21027,5 | 0,0 |
| 2.350 | Узел | 156 | 507,49 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 15948,9 |  |  |  |  |  |  | 15948,9 |  |  |  |  |  |  |  | 15948,9 | 0,0 |
| 2.351 | 168 | 169 | 175,36 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 5511,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5511,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5511,0 |
| 2.352 | 169 | 170 | 463,4 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 14563,3 |  |  |  |  |  |  |  | 14563,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 14563,3 |
| 2.353 | 156 | 131 | 1931,62 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 60705,0 |  |  |  |  |  |  | 60705,0 |  |  |  |  |  |  |  | 60705,0 | 0,0 |
| 2.354 | УТ-3Б ЦЭС | узел | 573,31 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 18017,4 |  |  |  |  |  |  | 18017,4 |  |  |  |  |  |  |  | 18017,4 | 0,0 |
| 2.355 | 126 | 168 | 464,89 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 14610,1 |  |  |  |  |  |  | 14610,1 |  |  |  |  |  |  |  | 14610,1 | 0,0 |
| 2.356 | 299 | 300 | 49,58 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 1558,2 |  |  |  | 1558,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558,2 | 0,0 |
| 2.357 | 106 | 108 | 101,35 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3185,1 |  |  |  |  |  |  | 3185,1 |  |  |  |  |  |  |  | 3185,1 | 0,0 |
| 2.358 | 108 | 114 | 163,04 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 5123,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5123,9 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5123,9 |
| 2.359 | 118 | 120 | 112,73 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 3542,8 |  |  |  |  |  |  | 3542,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3542,8 | 0,0 |
| 2.360 | 120 | 122 | 229,46 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 7211,2 |  |  |  |  |  |  | 7211,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7211,2 | 0,0 |
| 2.361 | 203 | 190 | 424,82 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 13350,8 |  | 13350,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.362 | 105 | 106 | 149,86 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 4709,7 |  |  |  |  |  |  | 4709,7 |  |  |  |  |  |  |  | 4709,7 | 0,0 |
| 2.363 | 104 | 105 | 368,4 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11577,7 |  |  |  |  |  |  | 11577,7 |  |  |  |  |  |  |  | 11577,7 | 0,0 |
| 2.364 | 200 | 193 | 135,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 4259,9 |  | 4259,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.365 | 249 |  | 10,38 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 326,2 |  |  |  |  | 326,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,2 | 0,0 |
| 2.366 | 98 | 114 | 145,68 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 4578,3 |  |  |  |  |  |  |  | 4578,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 4578,3 |
| 2.367 | 190 | 200 | 111,17 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 3493,7 |  | 3493,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.368 | 121 | 129 | 59,99 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2030 | 1885,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885,3 |  |  |  |  | 0,0 | 1885,3 |
| 2.369 | 189 | 203 | 19,66 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 617,9 |  | 617,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.370 | ТК-1 | 128 | 573,19 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 18013,6 |  |  |  |  |  |  | 18013,6 |  |  |  |  |  |  |  | 18013,6 | 0,0 |
| 2.371 | 193 | 194 | 127,91 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2022 | 4019,8 |  | 4019,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.372 | 120 | 121 | 86,62 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2030 | 2722,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2722,2 |  |  |  |  | 0,0 | 2722,2 |
| 2.373 | 124 | 125 | 469,54 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 14756,2 |  |  |  |  |  |  | 14756,2 |  |  |  |  |  |  |  | 14756,2 | 0,0 |
| 2.374 | 174 | 172 | 518,55 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 16296,5 |  |  |  |  | 16296,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16296,5 | 0,0 |
| 2.375 | 328 | 329 | 116,5 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 3661,2 |  |  |  |  | 3661,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3661,2 | 0,0 |
| 2.376 | 103 | 174 | 616,74 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 19382,3 |  |  |  |  | 19382,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19382,3 | 0,0 |
| 2.377 | 122 | 124 | 88,08 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 2768,1 |  |  |  |  |  |  | 2768,1 |  |  |  |  |  |  |  | 2768,1 | 0,0 |
| 2.378 | ТК-727 | 250 | 84,51 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 2655,9 |  |  |  |  | 2655,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2655,9 | 0,0 |
| 2.379 |  | 127 | 8,95 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 281,3 |  |  |  |  | 281,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,3 | 0,0 |
| 2.380 | 324 | 325 | 52,83 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2025 | 1660,3 |  |  |  |  | 1660,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660,3 | 0,0 |
| 2.381 | 125 | 126 | 1029,91 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 32367,0 |  |  |  |  |  |  | 32367,0 |  |  |  |  |  |  |  | 32367,0 | 0,0 |
| 2.382 | 97 | 98 | 87,69 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2028 | 2755,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2755,8 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2755,8 |
| 2.383 | 103 | 104 | 206,8 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 6499,1 |  |  |  |  |  |  | 6499,1 |  |  |  |  |  |  |  | 6499,1 | 0,0 |
| 2.384 |  |  | 346,43 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 10887,3 |  |  |  | 10887,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10887,3 | 0,0 |
| 2.385 | 250 | 249 | 309,71 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2024 | 9733,3 |  |  |  | 9733,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9733,3 | 0,0 |
| 2.386 | 128 | 117 | 356,77 | 0,3 | 0,3 | Подземная канальная | 2027 | 11212,2 |  |  |  |  |  |  | 11212,2 |  |  |  |  |  |  |  | 11212,2 | 0,0 |
| 2.387 | 218 | ПНС СЗР | 22,08 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 2023 | 974,5 |  |  | 974,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,5 | 0,0 |
| 2.388 | ПНС СЗР | 157 | 20,35 | 0,4 | 0,4 | Подземная канальная | 2023 | 898,2 |  |  | 898,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,2 | 0,0 |
| 2.389 | 220 | 221 | 294,75 | 0,5 | 0,5 | Подземная канальная | 2021 | 19671,8 | 19671,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.390 | 222 | ПНС т/м №3 | 22,65 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2023 | 3207,1 |  |  | 3207,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3207,1 | 0,0 |
| 2.391 | ПНС т/м №3 | 223 | 22,76 | 1 | 1 | Подземная канальная | 2023 | 3222,6 |  |  | 3222,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3222,6 | 0,0 |
| 3 | АО "СЗОР" |  |  |  |  |  |  | 4328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3981,1 | 0,0 | 0,0 | 347,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3981,1 | 347,3 |
| 3.1 | ТК-15 | Многоквартирный дом | 33 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | 2025 | 371,3 |  |  |  |  | 371,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,3 | 0,0 |
| 3.2 | ТК-16 | кв. 345 Многоквартирные дома литер 6, литер 7 | 28 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 347,3 |  |  |  |  |  |  |  | 347,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 347,3 |
| 3.3 | НТК | кв. 345 Многоквартирный жилойдом | 291 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2025 | 3609,8 |  |  |  |  | 3609,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3609,8 | 0,0 |
| 4 | Котельная СЖР |  |  |  |  |  |  | 36893,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1528,6 | 14890,6 | 9383,3 | 3330,4 | 1930,8 | 2481,0 | 3349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29132,9 | 7761,1 |
| 4.1 | Участок НТК-3 392 кв.-Застройка квартал 392 |  | 547 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2025 | 7650,3 |  |  |  |  | 7650,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7650,3 | 0,0 |
| 4.2 | Участок НТК-3 392 кв.-Дошкольное общеобразовательное учреждение (100 мест) |  | 99 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2027 | 1008,9 |  |  |  |  |  |  | 1008,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1008,9 | 0,0 |
| 4.3 | Участок ТК-18-кв. 728 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 61 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 756,7 |  |  |  |  |  |  |  | 756,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 756,7 |
| 4.4 | Участок ТК-9-кв. 737 Склады: литер 1, литер 2, литер 3, литер 4 |  | 400 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2026 | 4076,2 |  |  |  |  |  | 4076,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4076,2 | 0,0 |
| 4.5 | Участок НТК-кв. 800 Застройка микрорайона СЖР-1 в составе Северного жилого района |  | 400 | 0,2 | 0,2 | Подземная канальная | 2025 | 6730,7 |  |  |  |  | 6730,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6730,7 | 0,0 |
| 4.6 | Участок НТК-кв. 800 общественно-торговый центр |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 509,5 |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.7 | Участок НТК-кв. 800 объект розничной торговли |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2024 | 1019,1 |  |  |  | 1019,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1019,1 | 0,0 |
| 4.8 | Участок НТК-СЖР-2,3,4 Застройка микрорайонов СЖР-2,3,4 в составе Северного жилого района |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 841,3 |  |  |  |  |  | 841,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,3 | 0,0 |
| 4.9 | Участок ТК-5-Площадка в Астрахановке на берегу Зеи по пер. Южный |  | 30 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 372,2 |  |  |  |  |  |  | 372,2 |  |  |  |  |  |  |  | 372,2 | 0,0 |
| 4.10 | Участок НТК-СЖР Магазины |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.11 | Участок Уз. №2 ул. Пионерская, 159-СЖР ул. Пионерская, 198/4 Склад непродовольственны товаров |  | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2028 | 305,7 |  |  |  |  |  |  |  | 305,7 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 305,7 |
| 4.12 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 100 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 1240,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1240,5 |
| 4.13 | Участок НТК-СЖР-2 Общеобразовательная школа на 400 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  | 0,0 | 1116,4 |
| 4.14 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 248,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 248,1 |
| 4.15 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.16 | Участок НТК-1 НШ-СЖР ТЦ |  | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | 2025 | 509,5 |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.17 | Участок НТК-10 км. Новотр. Шоссе Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭКО" - 2 этап |  | 50 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | 2027 | 509,5 |  |  |  |  |  |  | 509,5 |  |  |  |  |  |  |  | 509,5 | 0,0 |
| 4.18 | Участок НТК-СЖР-2 Дошкольное общеобразовательное учреждение (350 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 868,3 |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 | 0,0 |
| 4.19 | Участок ТК-80А-Стадион "Северный" |  | 200 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 2481,0 |  |  |  |  |  | 2481,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2481,0 | 0,0 |
| 4.20 | Участок НТК-СЖР-3 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 70 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2028 | 868,3 |  |  |  |  |  |  |  | 868,3 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 868,3 |
| 4.21 | Участок НТК-СЖР-4 Дошкольное общеобразовательное учреждение (300 мест) |  | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2029 | 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,4 |  |  |  |  |  | 0,0 | 992,4 |
| 4.22 | Участок НТК-СЖР-3 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 75 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2027 | 930,4 |  |  |  |  |  |  | 930,4 |  |  |  |  |  |  |  | 930,4 | 0,0 |
| 4.23 | Участок НТК-СЖР-4 Общеобразовательная школа на 600 учащихся |  | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2026 | 1116,4 |  |  |  |  |  | 1116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116,4 | 0,0 |
| 4.24 | Участок НТК-СЖР-2 Поликлиника (600 посещений в смену) |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |
| 4.25 | Участок НТК-СЖР-2 Подстанция скорой медицинской помощи на 2 автомобиля. |  | 50 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 2030 | 620,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,2 |  |  |  |  | 0,0 | 620,2 |

Таблица 58. Прочие инвестиции в мероприятия по тепловым сетям

| № | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр, м | Год начала реализации | Год окончания реализации | Сметная стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. | Значения по годам реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2026-2027 | 2028-2034 |
| 1 | Тепловые сети от Благовещенской ТЭЦ филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  |  |  |  |  |  | 1821098,91 | 34840,33 | 27117,20 | 23990,00 | 23990,00 | 200273,95 | 201530,54 | 405379,86 | 294078,37 | 314163,19 | 177455,07 | 118280,41 |  |  |  | 606910,39 | 903977,04 |
| 1.1 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей с изменением диаметра трубопроводов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 1129372,17 | 34758,22 | 27117,20 | 23990,00 | 23990,00 | 79737,60 | 86130,59 | 156607,39 | 163498,11 | 237807,56 | 177455,07 | 118280,41 |  |  |  | 242737,98 | 697041,16 |
| 1.1.1 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | ТП1 | СО-150 |  | 0,8 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | ТП1 ТПК | СО13.3 | 30 | 0,8 | 2020 | 2021 | 410,00 | 410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 1000мм, СП БТЭЦ | узел "А" | УТ-4Ц | 1994 | 1 | 2021 | 2024 | 76530,00 | 4560,00 | 23990,00 | 23990,00 | 23990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | ТП-2Б | УТ-4А | 899 | 0,4 | 2020 | 2022 | 32915,42 | 29788,22 | 3127,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | УТ-10 | ТК-30АЦ |  | 1 | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Реконструкция тепломагистрали №2 Северо-Западного планировочного района от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяженностью 670 м. в двухтрубном исполнении. Мероприятие выполняется единым комплексом с реконструкцией участка тепломагистрали №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м. в двухтрубном исполнении. | ТП-6СЗ | ТП - 9СЗ | 670 | 0,7 | 2025 | 2025 | 79737,60 |  |  |  |  | 79737,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Реконструкция участка тепломагистрали №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м. в двухтрубном исполнении. | ТП - 9СЗ | ТП - 12СЗ | 664 | 0,7 | 2026 | 2026 | 86130,59 |  |  |  |  |  | 86130,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86130,59 |  |
| 1.1.8 | Реконструкция тепломагистрали №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м. в двухтрубном исполнении. Мероприятие выполняется единым комплексом с реконструкцией участков тепломагистрали №2 Северного района от УТ-12АС до ТК13С, протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м. с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм и теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм протяженностью 561,3м. в двухтрубном исполнении. | Узел "А" | ТП-2С | 1426 | 1 | 2027 | 2028 | 320105,50 |  |  |  |  |  |  | 156607,39 | 163498,11 |  |  |  |  |  |  | 156607,39 | 163498,11 |
| 1.1.9 | Реконструкция участков тепломагистрали №2 Северного района от УТ-12АС до ТК13С, протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м. с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм | УТ-12АС | ТК13С | 196 | 0,7 | 2029 | 2029 | 27710,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27710,63 |  |  |  |  |  |  | 27710,63 |
| 1.1.10 | Реконструкция участков теплотрассы ЦЭС, на участке от УТ-2 до ТП-2Б, с увеличением диаметра трубопроводов с Ду 300мм на Ду 400мм протяженностью 561,3м. в двухтрубном исполнении. | УТ-2 | ТП-2Б | 561,3 | 0,4 | 2029 | 2029 | 40120,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40120,80 |  |  |  |  |  |  | 40120,80 |
| 1.1.11 | Реконструкция участка тепломагистрали №4 ТПК от узла "А" до ТП-1ТПК с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1482,5м. в двухтрубном исполнении. Мероприятие выполняется единым комплексом с реконструкцией участка т/м №4 ТПК от ТП-8ТПК до ТП-9ТПК с увеличением диаметра с Ду600мм на Ду800мм протяженностью 604 в двухтрубном исполнении. | Узел "А" | ТП-1ТПК | 1482,5 | 1 | 2029 | 2030 | 347431,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169976,13 | 177455,07 |  |  |  |  |  | 347431,20 |
| 1.1.12 | Реконструкция участка т/м №4 ТПК от ТП-8ТПК до ТП-9ТПК с увеличением диаметра с Ду600мм на Ду800мм протяженностью 604 в двухтрубном исполнении. | ТП-8ТПК | ТП-9ТПК | 604 | 0,8 | 2031 | 2031 | 118280,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118280,41 |  |  |  |  | 118280,41 |
| 1.2 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (без изменения диаметра), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 452577,75 |  |  |  |  | 110536,34 | 115399,94 | 172416,84 | 54224,63 |  |  |  |  |  |  | 287816,78 | 54224,63 |
| 1.2.1 | Перекладка участка тепломагистрали №1 Центрального района диаметром 800 мм, протяженностью 2192,57м. в однотрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex. |  |  | 2192,57 | 0,8 | 2025 | 2027 | 346413,83 |  |  |  |  | 110536,34 | 115399,94 | 120477,54 |  |  |  |  |  |  |  | 235877,48 |  |
| 1.2.2 | Перекладка участка тепломагистрали № 2 Северо-Западного района диаметром 500 мм, протяженностью 1047,5 м. в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex |  |  | 1047,5 | 0,5 | 2027 | 2028 | 106163,93 |  |  |  |  |  |  | 51939,30 | 54224,63 |  |  |  |  |  |  | 51939,30 | 54224,63 |
| 1.2.3 | Перекладка участка т/м №1 ТК-16АЦ - ТК-19Ц | ТК-16АЦ | ТК-19Ц | 509,57 | 800 | 2024 | 2024 |  |  |  |  | 31 772,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Перекладка участка т/м №1 ТК-19Ц - ТК-20Ц | ТК-19Ц | ТК-20Ц | 160 | 800 | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  | 9 976,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Перекладка участка т/м №1 ТК-20Ц - ТК-21АЦ | ТК-20Ц | ТК-21АЦ | 320 | 800 | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  | 19 952,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Перекладка участка т/м №1 ТК-21Ц - ТК-23Ц | ТК-21Ц | ТК-23Ц | 389 | 800 | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  | 24 254,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Перекладка участка т/м №1 ТК-23Ц - ТК-29Ц | ТК-23Ц | ТК-29Ц | 814 | 500 | 2029 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 787,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-17Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-17Ц |  | в пределах камеры | 300 | 2030 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638,93 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-13Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-13Ц |  | в пределах камеры | 200 | 2030 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-16АЦ протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-16АЦ |  | в пределах камеры | 300 | 2031 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498,37 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-19Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-19Ц |  | в пределах камеры | 200 | 2031 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,78 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Перекладка участка т/м №2 СЗР ТК-18СЗ - СО286 | ТК-18СЗ | Н33 | 695,5 | 500 | 2031 | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 830,80 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-21Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-21Ц |  | в пределах камеры | 200 | 2032 | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,27 |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Перекладка участка т/м №2 ТК-3АС - ТК-4С | ТК-3АС | ТК-4С | 210,85 | 800 | 2022 | 2022 |  |  | 13146,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Перекладка участка т/м №2 ТК-12СЗ - ТК-14СЗ | ТК-12СЗ | ТК-14СЗ | 352 | 500 | 2032 | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20664,91 |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-17Ц | отпайка от ТК-17Ц |  | в пределах камеры | 250 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,86 |  |  |  |
| 1.2.17 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-13Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-13Ц |  | в пределах камеры | 100 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |
| 1.2.18 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-19Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-19Ц |  | в пределах камеры | 150 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,70 |  |  |  |
| 1.2.19 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-17Ц | отпайка от ТК-17Ц |  | в пределах камеры | 150 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,78 |  |  |  |
| 1.2.20 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-23Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-23Ц |  | в пределах камеры | 300 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,59 |  |  |  |
| 1.2.21 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-23Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-23Ц |  | в пределах камеры | 250 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,03 |  |  |  |
| 1.2.22 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-16АЦ | отпайка от ТК-16АЦ |  | в пределах камеры | 80 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  |  |
| 1.2.23 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-23Ц | отпайка от ТК-23Ц |  | в пределах камеры | 100 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,38 |  |  |  |
| 1.2.24 | Перекладка участка т/м №1 отпайка от ТК-21Ц | отпайка от ТК-21Ц |  | в пределах камеры | 100 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,75 |  |  |  |
| 1.2.25 | Перекладка отпайки т/м №1 от ТК-16Ц протяженностью в пределах камеры | отпайка от ТК-16Ц |  | в пределах камеры | 50 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,67 |  |  |  |
| 1.2.26 | Перекладка участка т/м №4 УТ-1В - ТП-1 | УТ-1В | ТП-1 | 219 | 800 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13654,90 |  |  |  |
| 1.2.27 | Перекладка участка т/м №4 ТП-8 - ТП-9 | ТП-8 | ТП-9 | 424,54 | 600 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22351,66 |  |  |  |
| 1.2.28 | Реконструкция теплотрассы ЦЭС на участке от УТ-2 до ТП-2Б | УТ-2 | ТП-2Б | 593,91 | 300 | 2033 | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15178,72 |  |  |  |
| 1.2.29 | Перекладка участка т/м №2СЗР от УП3*-ТК12СЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция понизительной насосной станции № 1 СП БТЭЦ в 34 квартале с заменой насосного оборудования, внедрением АСУ ТП и частотного регулирования |  |  |  |  | 2025 |  | 10000,00 |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Инвестиции в строительство насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 229148,99 | 82,11 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 76355,63 | 76355,63 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 152711,26 |
| 1.4.1 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железнодорожная). |  |  |  |  | 2014 | 2021 | 82,11 | 82,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Строительство ПНС на тепломагистрали № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная |  |  |  |  | 2027 | 2030 | 229066,89 |  |  |  |  |  |  | 76355,63 | 76355,63 | 76355,63 |  |  |  |  |  | 76355,63 | 152711,26 |
| 2 | филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |  |  |  |  |  | 1815811,22 | 150669,38 | 140286,88 | 145072,09 | 176337,58 | 264722,11 | 130931,22 | 100393,96 | 155717,78 | 114346,42 | 96301,61 | 118653,71 | 130810,04 | 91568,44 |  | 231325,18 | 707398,00 |
| 2.1 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжениям (без изменения диаметра), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 446020,94 | 147467,31 | 79207,23 | 82260,94 | 85432,34 | 51653,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ул. Красноармейская м/д ул.Больничная и ул. Загородная ТК-5ц-ТК-540 | ТК-5Ц | ТК-540 | 271,81 | 0,273 | 2023 | 2023 | 18947,33 |  |  | 18947,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ул. Загородная м/д ул. Красноармейская и ул. Горького ТК-540-ТК-473 | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 0,273 | 2025 | 2025 | 7107,05 |  |  |  |  | 7107,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 113 квартал ТК-473-ТК-560 | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 0,219 | 2021 | 2021 | 2928,63 | 2928,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | ул. Горького м/д ул.Комсомольская и ул. Б.Хмельницкого ТК-145А-ТК-147 | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 0,273 | 2021 | 2021 | 19213,23 | 19213,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | ул. Ленина от ул. Первомайская в сторону 102 кв. ТК-296-ТК-298 | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 0,159 | 2025 | 2025 | 15609,05 |  |  |  |  | 15609,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 100 квартал ТК-298- ж.д. Ленина, 2 | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 0,089 | 2024 | 2024 | 3208,35 |  |  |  | 3208,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | ул. Амурская между ул.Театральная и ул. Политехническая ТК-32ц-ТК-472 | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 0,426 | 2021 | 2021 | 27244,95 | 27244,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | ул. Амурская м/д ул. Политехническая и ул. Чайковского ТК-472-ТК-508 | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 0,325 | 2021 | 2021 | 8979,19 | 8979,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | ул. Амурская м/д ул.Политехническая и ул. Пушкина ТК-508-ТК-510 | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 0,273 | 2021 | 2021 | 15345,79 | 15345,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | ул. Политехническая от ул. Амурской в сторону ул. Зейская ТК-472-ТК-977 | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 0,273 | 2021 | 2021 | 3149,39 | 3149,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | ул. Политехническая м/д ул. Амурская и ул. Зейская ТК-475-ТК-977 | ТК-475 | ТК-977 | 130,54 | 0,219 | 2021 | 2021 | 12219,40 | 12219,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | ул. Чайковского м/д ул.Зейская и ул. Фрунзе ТК-94-ТК-95 | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 0,273 | 2023 | 2023 | 7136,52 |  |  | 7136,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | 400 квартал ТК-7ц-ТК-64м | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 0,325 | 2023 | 2023 | 55108,81 |  |  | 55108,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | ул. Комсомольская м/д ул.Зейская и ул. Ленина ТК-61-ТК-64 | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 0,426 | 2022 | 2022 | 29319,33 |  | 29319,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | ул. Комсомольская м/д ул. Релочная ул. Ленина ТК-64-ТК-65 | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 0,325 | 2021 | 2021 | 12934,86 | 12934,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | 407 квартал ТК-177м-ТК-111м | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 0,426 | 2022 | 2022 | 34038,21 |  | 34038,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | ул. Политехническая м/д ул. Октябрьская и ул. Красноармейская ТК-520-ТК-518 | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 0,325 | 2025 | 2025 | 27620,49 |  |  |  |  | 27620,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | ул. Чайковского м/д ул. Зейская и ул Амурская ТК-17-МКД Чайковского, 49 | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 0,219 | 2022 | 2022 | 9276,61 |  | 9276,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | по ул. Краснофлотская от ТК-42 до ТК-317 | ТК-42 | ТК-317 | 175 | 0,426 | 2024 | 2024 | 32292,78 |  |  |  | 32292,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | по ул. Фрунзе от ТК-372 до ТК-321 | ТК-372 | ТК-321 | 20 | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | ул. Политехническая от ТК 104 до ТК-120 | ТК-104 | ТК-120 | 347,5 | 0,426 | 2024 | 2024 | 49353,14 |  |  |  | 49353,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Тепловые сети в квартале 407 от ТК-107м до ТК-109м | ТК-107м | ТК-109м | 129,7 | 0,219 | 2021 | 2021 | 6360,58 | 6360,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Тепловые сети в квартале 407 от ТК-189М до ТК-121М | ТК-189М | ТК-121М | 86,5 | 0,219 | 2022 | 2022 | 4631,30 |  | 4631,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2021 | 2025 | 6688,63 | 1783,97 | 1941,78 | 1068,28 | 578,07 | 1316,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 11926,32 | 11926,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Восстановление АБП |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 14411,65 | 14411,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Тепловая сеть от БТЭЦ Ду-50-400 мм: L-50 км. Текущий ремонт трубопроводов с частичной заменой дефектных участков |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 7824,47 | 7824,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Тепловая сеть от ТК-2М до ТК-29М в 402 кв. | ТК-2М | ТК-29М |  |  | 2021 | 2021 | 420,13 | 420,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Тепловая сеть от ТК-192М до ТК-205М в 408 кв. | ТК-192М | ТК-205М |  |  | 2021 | 2021 | 2724,74 | 2724,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Инвестиции в реконструкцию насосных станций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3202,07 | 3202,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | НС птицефабрики |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 46,81 | 46,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | НС 16 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 120,25 | 120,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | НС 161 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 80,41 | 80,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | НС 59 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 118,09 | 118,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | НС Островского, 152 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 69,13 | 69,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | НС Дорожников |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 185,65 | 185,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | НС Чайковского, 195 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 94,57 | 94,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | НС 222 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 145,45 | 145,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | НС Кузнечная, 17 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 66,49 | 66,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | НС 139 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 78,61 | 78,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | ЦТП 150 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 232,57 | 232,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | ЦТП 223 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 96,25 | 96,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | ЦТП 233 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 40,57 | 40,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | ЦТП 336 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 770,89 | 770,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | ЦТП 407 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 637,57 | 637,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | ЦТП 408 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 119,77 | 119,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | ЦТП 56 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 70,45 | 70,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | ЦТП 8 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 41,65 | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | ЦТП 98 квартала |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 186,85 | 186,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  | 1366588,21 |  | 61079,65 | 62811,15 | 90905,24 | 213068,99 | 130931,22 | 100393,96 | 155717,78 | 114346,42 | 96301,61 | 118653,71 | 130810,04 | 91568,44 |  | 231325,18 | 707398,00 |
| 2.3.1 | ул. Красноармейская | ТК-5ц | ТК-540 | 271,81 | 250 | 2030 | 2030 | 21582,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21582,00 |  |  |  |  |  | 21582,00 |
| 2.3.2 | ул. Загородная | ТК-540 | ТК-473 | 83,81 | 250 | 2030 | 2030 | 6655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6655,00 |  |  |  |  |  | 6655,00 |
| 2.3.3 | 113 квартал | ТК-473 | ТК-560 | 66,39 | 200 | 2030 | 2030 | 4548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4548,00 |  |  |  |  |  | 4548,00 |
| 2.3.4 | ул. Горького | ТК-145А | ТК-147 | 260,99 | 250 | 2030 | 2030 | 16436,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16436,00 |  |  |  |  |  | 16436,00 |
| 2.3.5 | ул. Ленина | ТК-296 | ТК-298 | 204,99 | 150 | 2022 | 2022 | 13287,00 |  | 13287,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | 100 квартал | ТК-298 | ж.д. Ленина, 2 | 39,78 | 80 | 2022 | 2022 | 2131,00 |  | 2131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | ул. Амурская | ТК-32ц | ТК-472 | 219,38 | 400 | 2022 | 2022 | 20048,00 |  | 20048,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | ул. Амурская | ТК-472 | ТК-508 | 95,56 | 300 | 2022 | 2022 | 8733,00 |  | 8733,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | ул. Амурская | ТК-508 | ТК-510 | 167,99 | 250 | 2023 | 2023 | 15005,00 |  |  | 15005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | ул. Политехническая | ТК-472 | ТК-977 | 29,07 | 250 | 2022 | 2022 | 2401,00 |  | 2401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | ул. Политехническая | ТК-977 | ТК-475 | 130,54 | 200 | 2023 | 2023 | 9300,00 |  |  | 9300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | ул. Чайковского | ТК-17 | ТК-94 | 291,26 | 300 | 2023 | 2023 | 27681,00 |  |  | 27681,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | ул. Чайковского | ТК-94 | ТК-95 | 67,83 | 250 | 2022 | 2022 | 5825,00 |  | 5825,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | 400 квартал | ТК-7ц | ТК-64м | 449,69 | 300 | 2024 | 2024 | 39514,00 |  |  |  | 39514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | ул. Комсомольская | ТК-61 | ТК-64 | 212,04 | 400 | 2024 | 2024 | 20958,00 |  |  |  | 20958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | ул. Комсомольская | ТК-64 | ТК-65 | 102,31 | 300 | 2023 | 2023 | 9723,00 |  |  | 9723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | 407 квартал | ТК-177м | ТК-111м | 303,99 | 400 | 2024 | 2024 | 30046,00 |  |  |  | 30046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 | ул. Шимановского | ТК-85 | ТК-714 | 75 | 200 | 2033 | 2033 | 4316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4316,00 |  |  | 4316,00 |
| 2.3.19 | ул. Политехническая | ТК-520 | ТК-518 | 328 | 300 | 2033 | 2033 | 14255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14255,00 |  |  | 14255,00 |
| 2.3.20 | ул. Чайковского | ТК-17 | МКД Чайковского, 49 | 192,5 | 200 | 2033 | 2033 | 6182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6182,00 |  |  | 6182,00 |
| 2.3.21 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №2 |  |  | 73,8 | 200 | 2026 | 2026 | 1241,82 |  |  |  |  |  | 1241,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1241,82 |  |
| 2.3.22 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 166 | 250 | 2028 | 2028 | 3463,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3463,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3463,80 |
| 2.3.23 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 126,5 | 200 | 2028 | 2028 | 2128,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2128,59 |  |  |  |  |  |  |  | 2128,59 |
| 2.3.24 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 382,5 | 150 | 2028 | 2028 | 5349,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5349,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5349,63 |
| 2.3.25 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 253 | 125 | 2028 | 2028 | 3138,43 |  |  |  |  |  |  |  | 3138,43 |  |  |  |  |  |  |  | 3138,43 |
| 2.3.26 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 174,5 | 100 | 2028 | 2028 | 1963,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1963,14 |
| 2.3.27 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 162 | 80 | 2028 | 2028 | 1650,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,86 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,86 |
| 2.3.28 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 98 | 65 | 2028 | 2028 | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  | 998,67 |  |  |  |  |  |  |  | 998,67 |
| 2.3.29 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №8 |  |  | 50 | 50 | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 2.3.30 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №13 |  |  | 37 | 80 | 2029 | 2029 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  | 377,05 |
| 2.3.31 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 54 | 80 | 2029 | 2029 | 550,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,29 |  |  |  |  |  |  | 550,29 |
| 2.3.32 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 15 | 200 | 2029 | 2029 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  | 252,40 |
| 2.3.33 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №14 |  |  | 68 | 50 | 2031 | 2031 | 692,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,96 |  |  |  |  | 692,96 |
| 2.3.34 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 15 | 80 | 2033 | 2033 | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  | 152,86 |
| 2.3.35 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №10 |  |  | 91,7 | 50 | 2028 | 2028 | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  | 934,47 |  |  |  |  |  |  |  | 934,47 |
| 2.3.36 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №17 |  |  | 66,7 | 50 | 2028 | 2028 | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 |
| 2.3.37 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №19 |  |  | 108,4 | 100 | 2025 | 2025 | 1219,51 |  |  |  |  | 1219,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.38 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 13 | 80 | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  | 132,48 |
| 2.3.39 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 13,5 | 80 | 2032 | 2032 | 137,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,57 |  |  |  | 137,57 |
| 2.3.40 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №15 |  |  | 55,5 | 50 | 2031 | 2031 | 565,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,57 |  |  |  |  | 565,57 |
| 2.3.41 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 33 | 80 | 2030 | 2030 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  |  |  | 336,29 |
| 2.3.42 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 17 | 50 | 2033 | 2033 | 173,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,24 |  |  | 173,24 |
| 2.3.43 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 22 | 100 | 2031 | 2031 | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  | 247,50 |
| 2.3.44 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 18,5 | 80 | 2032 | 2032 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  | 188,52 |
| 2.3.45 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №21 |  |  | 49 | 125 | 2030 | 2030 | 607,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,84 |  |  |  |  |  | 607,84 |
| 2.3.46 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 |  |  | 83,6 | 150 | 2033 | 2033 | 1169,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1169,23 |  |  | 1169,23 |
| 2.3.47 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №22 |  |  | 12 | 50 | 2030 | 2030 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  | 122,29 |
| 2.3.48 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 110 | 100 | 2025 | 2025 | 1237,51 |  |  |  |  | 1237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.49 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 167,2 | 100 | 2027 | 2027 | 1881,01 |  |  |  |  |  |  | 1881,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1881,01 |  |
| 2.3.50 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 3 | 50 | 2032 | 2032 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  | 30,57 |
| 2.3.51 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №27 |  |  | 20,2 | 125 | 2030 | 2030 | 250,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,58 |  |  |  |  |  | 250,58 |
| 2.3.52 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №29 |  |  | 38 | 65 | 2024 | 2024 | 387,24 |  |  |  | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.53 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 18,5 | 100 | 2033 | 2033 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  | 208,13 |
| 2.3.54 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 27 | 125 | 2032 | 2032 | 334,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,93 |  |  |  | 334,93 |
| 2.3.55 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №31 |  |  | 203 | 200 | 2029 | 2029 | 3415,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3415,84 |  |  |  |  |  |  | 3415,84 |
| 2.3.56 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 75 | 100 | 2025 | 2025 | 843,76 |  |  |  |  | 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.57 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 148,9 | 125 | 2025 | 2025 | 1847,08 |  |  |  |  | 1847,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.58 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №25 |  |  | 34 | 100 | 2025 | 2025 | 382,50 |  |  |  |  | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.59 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 6 | 80 | 2025 | 2025 | 61,14 |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.60 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 54,5 | 100 | 2029 | 2029 | 613,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,13 |  |  |  |  |  |  | 613,13 |
| 2.3.61 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 54,8 | 100 | 2025 | 2025 | 616,50 |  |  |  |  | 616,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.62 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 39 | 150 | 2025 | 2025 | 545,45 |  |  |  |  | 545,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.63 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 6 | 150 | 2032 | 2032 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  | 83,92 |
| 2.3.64 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №33 |  |  | 39 | 250 | 2028 | 2028 | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  | 813,79 |  |  |  |  |  |  |  | 813,79 |
| 2.3.65 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 116 | 100 | 2031 | 2031 | 1305,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305,01 |  |  |  |  | 1305,01 |
| 2.3.66 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 85,6 | 80 | 2031 | 2031 | 872,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,31 |  |  |  |  | 872,31 |
| 2.3.67 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 275,4 | 200 | 2032 | 2032 | 4634,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4634,10 |  |  |  | 4634,10 |
| 2.3.68 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №34 |  |  | 113 | 150 | 2031 | 2031 | 1580,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,41 |  |  |  |  | 1580,41 |
| 2.3.69 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 238,2 | 200 | 2033 | 2033 | 4008,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4008,14 |  |  | 4008,14 |
| 2.3.70 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 66 | 100 | 2027 | 2027 | 742,51 |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |
| 2.3.71 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 17 | 125 | 2027 | 2027 | 210,88 |  |  |  |  |  |  | 210,88 |  |  |  |  |  |  |  | 210,88 |  |
| 2.3.72 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 62 | 100 | 2027 | 2027 | 697,50 |  |  |  |  |  |  | 697,50 |  |  |  |  |  |  |  | 697,50 |  |
| 2.3.73 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 11,8 | 100 | 2030 | 2030 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  | 132,75 |
| 2.3.74 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №35 |  |  | 39,3 | 80 | 2027 | 2027 | 400,49 |  |  |  |  |  |  | 400,49 |  |  |  |  |  |  |  | 400,49 |  |
| 2.3.75 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 |  |  | 32,5 | 200 | 2031 | 2031 | 546,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,87 |  |  |  |  | 546,87 |
| 2.3.76 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №36 |  |  | 37 | 80 | 2028 | 2028 | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |  |  |  |  |  |  |  | 377,05 |
| 2.3.77 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 52,2 | 200 | 2032 | 2032 | 878,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,36 |  |  |  | 878,36 |
| 2.3.78 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 26 | 150 | 2030 | 2030 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  | 363,63 |
| 2.3.79 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 102 | 175 | 2027 | 2027 | 1716,33 |  |  |  |  |  |  | 1716,33 |  |  |  |  |  |  |  | 1716,33 |  |
| 2.3.80 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 62 | 150 | 2027 | 2027 | 867,13 |  |  |  |  |  |  | 867,13 |  |  |  |  |  |  |  | 867,13 |  |
| 2.3.81 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №37 |  |  | 124,6 | 100 | 2031 | 2031 | 1401,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401,76 |  |  |  |  | 1401,76 |
| 2.3.82 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 21,1 | 100 | 2032 | 2032 | 237,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,38 |  |  |  | 237,38 |
| 2.3.83 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 23,3 | 100 | 2033 | 2033 | 262,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,13 |  |  | 262,13 |
| 2.3.84 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 193,5 | 150 | 2031 | 2031 | 2706,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2706,28 |  |  |  |  | 2706,28 |
| 2.3.85 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 116,5 | 100 | 2031 | 2031 | 1310,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310,63 |  |  |  |  | 1310,63 |
| 2.3.86 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 19,5 | 80 | 2031 | 2031 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  | 198,72 |
| 2.3.87 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 4 | 40 | 2031 | 2031 | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  | 40,76 |
| 2.3.88 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №38 |  |  | 82 | 150 | 2029 | 2029 | 1146,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146,85 |  |  |  |  |  |  | 1146,85 |
| 2.3.89 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №39 |  |  | 68,6 | 80 | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  | 699,07 |
| 2.3.90 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 162 | 200 | 2022 | 2022 | 2725,94 |  | 2725,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.91 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 50 | 125 | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.92 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 14,4 | 100 | 2026 | 2026 | 162,00 |  |  |  |  |  | 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 |  |
| 2.3.93 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 58 | 150 | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |
| 2.3.94 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 80,6 | 80 | 2026 | 2026 | 821,36 |  |  |  |  |  | 821,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 821,36 |  |
| 2.3.95 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 43,9 | 150 | 2030 | 2030 | 613,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,98 |  |  |  |  |  | 613,98 |
| 2.3.96 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 97,1 | 200 | 2027 | 2027 | 1633,88 |  |  |  |  |  |  | 1633,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1633,88 |  |
| 2.3.97 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 18 | 100 | 2027 | 2027 | 202,50 |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |
| 2.3.98 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №40 |  |  | 75 | 80 | 2028 | 2028 | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  | 764,29 |  |  |  |  |  |  |  | 764,29 |
| 2.3.99 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 132 | 150 | 2027 | 2027 | 1846,15 |  |  |  |  |  |  | 1846,15 |  |  |  |  |  |  |  | 1846,15 |  |
| 2.3.100 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 19 | 150 | 2027 | 2027 | 265,73 |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |  |  |  |  |  |  | 265,73 |  |
| 2.3.101 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 33,5 | 80 | 2027 | 2027 | 341,38 |  |  |  |  |  |  | 341,38 |  |  |  |  |  |  |  | 341,38 |  |
| 2.3.102 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 12 | 125 | 2027 | 2027 | 148,86 |  |  |  |  |  |  | 148,86 |  |  |  |  |  |  |  | 148,86 |  |
| 2.3.103 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 10 | 50 | 2027 | 2027 | 101,91 |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |
| 2.3.104 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №41 |  |  | 175,4 | 100 | 2027 | 2027 | 1973,26 |  |  |  |  |  |  | 1973,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1973,26 |  |
| 2.3.105 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 64,8 | 65 | 2027 | 2027 | 660,35 |  |  |  |  |  |  | 660,35 |  |  |  |  |  |  |  | 660,35 |  |
| 2.3.106 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 90,3 | 150 | 2025 | 2025 | 1262,93 |  |  |  |  | 1262,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.107 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №32 |  |  | 111,5 | 200 | 2027 | 2027 | 1876,19 |  |  |  |  |  |  | 1876,19 |  |  |  |  |  |  |  | 1876,19 |  |
| 2.3.108 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 10,85 | 100 | 2027 | 2027 | 122,06 |  |  |  |  |  |  | 122,06 |  |  |  |  |  |  |  | 122,06 |  |
| 2.3.109 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 71 | 150 | 2027 | 2027 | 993,00 |  |  |  |  |  |  | 993,00 |  |  |  |  |  |  |  | 993,00 |  |
| 2.3.110 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 87,5 | 100 | 2025 | 2025 | 984,38 |  |  |  |  | 984,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.111 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 95,4 | 200 | 2031 | 2031 | 1605,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,28 |  |  |  |  | 1605,28 |
| 2.3.112 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №44,47 |  |  | 51,1 | 80 | 2033 | 2033 | 520,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,74 |  |  | 520,74 |
| 2.3.113 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 40 | 80 | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |
| 2.3.114 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 37 | 100 | 2030 | 2030 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  | 416,25 |
| 2.3.115 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 15 | 200 | 2028 | 2028 | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |  |  |  |  |  |  |  | 252,40 |
| 2.3.116 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 37 | 150 | 2031 | 2031 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  | 517,48 |
| 2.3.117 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 34 | 100 | 2033 | 2033 | 382,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,50 |  |  | 382,50 |
| 2.3.118 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 65,5 | 200 | 2023 | 2023 | 1102,15 |  |  | 1102,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.119 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 10 | 125 | 2032 | 2032 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  | 124,05 |
| 2.3.120 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 25 | 65 | 2032 | 2032 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  | 254,76 |
| 2.3.121 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 56 | 250 | 2029 | 2029 | 1168,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1168,51 |  |  |  |  |  |  | 1168,51 |
| 2.3.122 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №46 |  |  | 60 | 200 | 2029 | 2029 | 1009,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009,61 |  |  |  |  |  |  | 1009,61 |
| 2.3.123 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 27,6 | 150 | 2031 | 2031 | 386,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,01 |  |  |  |  | 386,01 |
| 2.3.124 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 38,6 | 125 | 2030 | 2030 | 478,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,83 |  |  |  |  |  | 478,83 |
| 2.3.125 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №48 |  |  | 10 | 150 | 2029 | 2029 | 139,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,86 |  |  |  |  |  |  | 139,86 |
| 2.3.126 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 19 | 50 | 2022 | 2022 | 193,62 |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.127 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 97 | 80 | 2028 | 2028 | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  | 988,48 |  |  |  |  |  |  |  | 988,48 |
| 2.3.128 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 12 | 150 | 2031 | 2031 | 167,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,83 |  |  |  |  | 167,83 |
| 2.3.129 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 37 | 100 | 2029 | 2029 | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  | 416,25 |
| 2.3.130 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 51 | 100 | 2030 | 2030 | 573,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,75 |  |  |  |  |  | 573,75 |
| 2.3.131 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 4,7 | 65 | 2026 | 2026 | 47,90 |  |  |  |  |  | 47,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,90 |  |
| 2.3.132 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 54 | 100 | 2029 | 2029 | 607,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,50 |  |  |  |  |  |  | 607,50 |
| 2.3.133 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 44,4 | 150 | 2029 | 2029 | 620,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,98 |  |  |  |  |  |  | 620,98 |
| 2.3.134 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 41 | 65 | 2032 | 2032 | 417,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,81 |  |  |  | 417,81 |
| 2.3.135 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 106,2 | 100 | 2030 | 2030 | 1194,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1194,76 |  |  |  |  |  | 1194,76 |
| 2.3.136 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 31,7 | 125 | 2029 | 2029 | 393,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,23 |  |  |  |  |  |  | 393,23 |
| 2.3.137 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 |  |  | 48 | 65 | 2031 | 2031 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  |  |  | 489,14 |
| 2.3.138 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №51 |  |  | 90 | 125 | 2025 | 2025 | 1116,44 |  |  |  |  | 1116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.139 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 |  |  | 42,4 | 100 | 2029 | 2029 | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,00 |  |  |  |  |  |  | 477,00 |
| 2.3.140 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №53 |  |  | 51,5 | 150 | 2028 | 2028 | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  | 720,28 |  |  |  |  |  |  |  | 720,28 |
| 2.3.141 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 100 | 80 | 2025 | 2025 | 1019,05 |  |  |  |  | 1019,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.142 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 167,6 | 125 | 2025 | 2025 | 2079,05 |  |  |  |  | 2079,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.143 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 77 | 200 | 2025 | 2025 | 1295,66 |  |  |  |  | 1295,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.144 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №54 |  |  | 90 | 100 | 2025 | 2025 | 1012,51 |  |  |  |  | 1012,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.145 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 19 | 100 | 2031 | 2031 | 213,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,75 |  |  |  |  | 213,75 |
| 2.3.146 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 158,8 | 200 | 2028 | 2028 | 2672,09 |  |  |  |  |  |  |  | 2672,09 |  |  |  |  |  |  |  | 2672,09 |
| 2.3.147 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 11,4 | 100 | 2033 | 2033 | 128,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,25 |  |  | 128,25 |
| 2.3.148 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 55 | 80 | 2029 | 2029 | 560,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,48 |  |  |  |  |  |  | 560,48 |
| 2.3.149 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 33 | 80 | 2032 | 2032 | 336,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,29 |  |  |  | 336,29 |
| 2.3.150 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №55 |  |  | 24,7 | 65 | 2027 | 2027 | 251,71 |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |  |  |  |  |  |  | 251,71 |  |
| 2.3.151 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 11 | 80 | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.152 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 28 | 150 | 2025 | 2025 | 391,61 |  |  |  |  | 391,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.153 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 40 | 100 | 2025 | 2025 | 450,00 |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.154 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 29 | 150 | 2025 | 2025 | 405,59 |  |  |  |  | 405,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.155 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №56 |  |  | 69 | 125 | 2025 | 2025 | 855,93 |  |  |  |  | 855,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.156 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 120 | 100 | 2030 | 2030 | 1350,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350,01 |  |  |  |  |  | 1350,01 |
| 2.3.157 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 48 | 100 | 2029 | 2029 | 540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |
| 2.3.158 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 |  |  | 78 | 100 | 2028 | 2028 | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |
| 2.3.159 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 110,4 | 150 | 2033 | 2033 | 1544,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1544,05 |  |  | 1544,05 |
| 2.3.160 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 18,5 | 80 | 2030 | 2030 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  |  |  |  | 188,52 |
| 2.3.161 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 18,9 | 100 | 2025 | 2025 | 212,63 |  |  |  |  | 212,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.162 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 74,9 | 100 | 2028 | 2028 | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  | 842,63 |  |  |  |  |  |  |  | 842,63 |
| 2.3.163 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 24 | 100 | 2029 | 2029 | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  | 270,00 |
| 2.3.164 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 25,4 | 80 | 2031 | 2031 | 258,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,84 |  |  |  |  | 258,84 |
| 2.3.165 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 82,9 | 150 | 2028 | 2028 | 1159,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1159,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1159,44 |
| 2.3.166 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 6 | 80 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.167 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №58 |  |  | 116,2 | 150 | 2028 | 2028 | 1625,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1625,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1625,17 |
| 2.3.168 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 30 | 100 | 2028 | 2028 | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |  |  |  |  |  |  |  | 337,50 |
| 2.3.169 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 39,8 | 150 | 2030 | 2030 | 556,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,64 |  |  |  |  |  | 556,64 |
| 2.3.170 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 58 | 150 | 2026 | 2026 | 811,19 |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |
| 2.3.171 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 41 | 125 | 2027 | 2027 | 508,60 |  |  |  |  |  |  | 508,60 |  |  |  |  |  |  |  | 508,60 |  |
| 2.3.172 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 20,5 | 125 | 2025 | 2025 | 254,30 |  |  |  |  | 254,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.173 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №61 |  |  | 76,7 | 100 | 2029 | 2029 | 862,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,88 |  |  |  |  |  |  | 862,88 |
| 2.3.174 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 26 | 150 | 2028 | 2028 | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |  |  |  |  |  |  |  | 363,63 |
| 2.3.175 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 53 | 125 | 2028 | 2028 | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |  |  |  |  |  |  |  | 657,46 |
| 2.3.176 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 27,5 | 100 | 2027 | 2027 | 309,38 |  |  |  |  |  |  | 309,38 |  |  |  |  |  |  |  | 309,38 |  |
| 2.3.177 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 31 | 125 | 2027 | 2027 | 384,55 |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |
| 2.3.178 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 10 | 80 | 2029 | 2029 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.179 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 46 | 200 | 2025 | 2025 | 774,03 |  |  |  |  | 774,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.180 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №62 |  |  | 76,3 | 125 | 2025 | 2025 | 946,49 |  |  |  |  | 946,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.181 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 95,2 | 100 | 2026 | 2026 | 1071,01 |  |  |  |  |  | 1071,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071,01 |  |
| 2.3.182 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 221,5 | 300 | 2028 | 2028 | 5660,94 |  |  |  |  |  |  |  | 5660,94 |  |  |  |  |  |  |  | 5660,94 |
| 2.3.183 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 4,6 | 200 | 2029 | 2029 | 77,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,40 |  |  |  |  |  |  | 77,40 |
| 2.3.184 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 25,1 | 80 | 2028 | 2028 | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  | 255,78 |  |  |  |  |  |  |  | 255,78 |
| 2.3.185 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №63 |  |  | 36,9 | 125 | 2027 | 2027 | 457,74 |  |  |  |  |  |  | 457,74 |  |  |  |  |  |  |  | 457,74 |  |
| 2.3.186 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 121,5 | 125 | 2030 | 2030 | 1507,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,19 |  |  |  |  |  | 1507,19 |
| 2.3.187 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 8 | 150 | 2026 | 2026 | 111,89 |  |  |  |  |  | 111,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,89 |  |
| 2.3.188 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 37 | 150 | 2030 | 2030 | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  | 517,48 |
| 2.3.189 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 34 | 125 | 2031 | 2031 | 421,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,76 |  |  |  |  | 421,76 |
| 2.3.190 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 50,7 | 100 | 2029 | 2029 | 570,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,38 |  |  |  |  |  |  | 570,38 |
| 2.3.191 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 21 | 100 | 2027 | 2027 | 236,25 |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  |  |  |  |  |  |  | 236,25 |  |
| 2.3.192 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №64 |  |  | 135,3 | 400 | 2028 | 2028 | 5190,29 |  |  |  |  |  |  |  | 5190,29 |  |  |  |  |  |  |  | 5190,29 |
| 2.3.193 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 25 | 150 | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |
| 2.3.194 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 27,5 | 50 | 2027 | 2027 | 280,24 |  |  |  |  |  |  | 280,24 |  |  |  |  |  |  |  | 280,24 |  |
| 2.3.195 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №69 |  |  | 19 | 80 | 2027 | 2027 | 193,62 |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |  |  |  |  |  |  | 193,62 |  |
| 2.3.196 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 25 | 150 | 2027 | 2027 | 349,65 |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |
| 2.3.197 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 61,6 | 80 | 2027 | 2027 | 627,74 |  |  |  |  |  |  | 627,74 |  |  |  |  |  |  |  | 627,74 |  |
| 2.3.198 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 26,3 | 125 | 2027 | 2027 | 326,25 |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |
| 2.3.199 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 10 | 125 | 2027 | 2027 | 124,05 |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |
| 2.3.200 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31 | 150 | 2027 | 2027 | 433,56 |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |
| 2.3.201 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31 | 100 | 2025 | 2025 | 348,75 |  |  |  |  | 348,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.202 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 31,3 | 65 | 2027 | 2027 | 318,96 |  |  |  |  |  |  | 318,96 |  |  |  |  |  |  |  | 318,96 |  |
| 2.3.203 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 62,4 | 150 | 2027 | 2027 | 872,72 |  |  |  |  |  |  | 872,72 |  |  |  |  |  |  |  | 872,72 |  |
| 2.3.204 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 25 | 100 | 2027 | 2027 | 281,25 |  |  |  |  |  |  | 281,25 |  |  |  |  |  |  |  | 281,25 |  |
| 2.3.205 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №70 |  |  | 17 | 150 | 2027 | 2027 | 237,76 |  |  |  |  |  |  | 237,76 |  |  |  |  |  |  |  | 237,76 |  |
| 2.3.206 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №71 |  |  | 32 | 125 | 2029 | 2029 | 396,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,96 |  |  |  |  |  |  | 396,96 |
| 2.3.207 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №72 |  |  | 25 | 150 | 2032 | 2032 | 349,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,65 |  |  |  | 349,65 |
| 2.3.208 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №74 |  |  | 77,8 | 500 | 2033 | 2033 | 4567,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4567,41 |  |  | 4567,41 |
| 2.3.209 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №77 |  |  | 128 | 100 | 2032 | 2032 | 1440,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,01 |  |  |  | 1440,01 |
| 2.3.210 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 29 | 100 | 2029 | 2029 | 326,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,25 |  |  |  |  |  |  | 326,25 |
| 2.3.211 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 18,5 | 100 | 2030 | 2030 | 208,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |  |  |  |  |  | 208,13 |
| 2.3.212 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 23 | 80 | 2033 | 2033 | 234,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,38 |  |  | 234,38 |
| 2.3.213 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 89,4 | 125 | 2031 | 2031 | 1108,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108,99 |  |  |  |  | 1108,99 |
| 2.3.214 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №78 |  |  | 66 | 100 | 2032 | 2032 | 742,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,51 |  |  |  | 742,51 |
| 2.3.215 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 |  |  | 30 | 125 | 2029 | 2029 | 372,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,15 |  |  |  |  |  |  | 372,15 |
| 2.3.216 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №79 |  |  | 19,5 | 80 | 2028 | 2028 | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |  |  |  |  |  |  |  | 198,72 |
| 2.3.217 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №82 |  |  | 11 | 100 | 2033 | 2033 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  | 123,75 |
| 2.3.218 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 |  |  | 73,6 | 150 | 2032 | 2032 | 1029,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1029,37 |  |  |  | 1029,37 |
| 2.3.219 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №84 |  |  | 29 | 200 | 2033 | 2033 | 487,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,98 |  |  | 487,98 |
| 2.3.220 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 |  |  | 15 | 65 | 2025 | 2025 | 152,86 |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.221 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №86 |  |  | 21 | 125 | 2025 | 2025 | 260,50 |  |  |  |  | 260,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.222 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 |  |  | 9 | 100 | 2031 | 2031 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  |  | 101,25 |
| 2.3.223 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №80 |  |  | 90,2 | 200 | 2028 | 2028 | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |
| 2.3.224 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 |  |  | 9 | 100 | 2032 | 2032 | 101,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,25 |  |  |  | 101,25 |
| 2.3.225 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №88 |  |  | 90,2 | 200 | 2028 | 2028 | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1517,78 |
| 2.3.226 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 65 | 125 | 2031 | 2031 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  | 806,32 |
| 2.3.227 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 75,5 | 80 | 2031 | 2031 | 769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,38 |  |  |  |  | 769,38 |
| 2.3.228 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 33,3 | 100 | 2031 | 2031 | 374,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,63 |  |  |  |  | 374,63 |
| 2.3.229 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 29,5 | 125 | 2031 | 2031 | 365,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,94 |  |  |  |  | 365,94 |
| 2.3.230 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №91 |  |  | 69 | 100 | 2027 | 2027 | 776,26 |  |  |  |  |  |  | 776,26 |  |  |  |  |  |  |  | 776,26 |  |
| 2.3.231 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 30 | 80 | 2033 | 2033 | 305,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,72 |  |  | 305,72 |
| 2.3.232 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 55,1 | 100 | 2025 | 2025 | 619,88 |  |  |  |  | 619,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.233 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 11,8 | 100 | 2028 | 2028 | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |  |  |  |  |  |  |  | 132,75 |
| 2.3.234 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №93 |  |  | 237,9 | 150 | 2028 | 2028 | 3327,26 |  |  |  |  |  |  |  | 3327,26 |  |  |  |  |  |  |  | 3327,26 |
| 2.3.235 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 |  |  | 94,7 | 100 | 2027 | 2027 | 1065,38 |  |  |  |  |  |  | 1065,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1065,38 |  |
| 2.3.236 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №95 |  |  | 103,3 | 200 | 2025 | 2025 | 1738,21 |  |  |  |  | 1738,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.237 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 17,1 | 100 | 2026 | 2026 | 192,38 |  |  |  |  |  | 192,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,38 |  |
| 2.3.238 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 40 | 80 | 2030 | 2030 | 407,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,62 |  |  |  |  |  | 407,62 |
| 2.3.239 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 69 | 80 | 2030 | 2030 | 703,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,15 |  |  |  |  |  | 703,15 |
| 2.3.240 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 67,6 | 100 | 2030 | 2030 | 760,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,51 |  |  |  |  |  | 760,51 |
| 2.3.241 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №96 |  |  | 92,6 | 150 | 2030 | 2030 | 1295,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295,10 |  |  |  |  |  | 1295,10 |
| 2.3.242 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 78 | 100 | 2026 | 2026 | 877,51 |  |  |  |  |  | 877,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,51 |  |
| 2.3.243 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 79,3 | 125 | 2026 | 2026 | 983,70 |  |  |  |  |  | 983,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,70 |  |
| 2.3.244 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №97 |  |  | 74 | 50 | 2028 | 2028 | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  | 754,10 |  |  |  |  |  |  |  | 754,10 |
| 2.3.245 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 11 | 50 | 2025 | 2025 | 112,10 |  |  |  |  | 112,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.246 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 190 | 150 | 2025 | 2025 | 2657,33 |  |  |  |  | 2657,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.247 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 4 | 80 | 2025 | 2025 | 40,76 |  |  |  |  | 40,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.248 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №103 |  |  | 37,5 | 80 | 2025 | 2025 | 382,14 |  |  |  |  | 382,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.249 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 128,2 | 80 | 2033 | 2033 | 1306,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1306,42 |  |  | 1306,42 |
| 2.3.250 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 76,35 | 100 | 2031 | 2031 | 858,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,94 |  |  |  |  | 858,94 |
| 2.3.251 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 16,5 | 125 | 2030 | 2030 | 204,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,68 |  |  |  |  |  | 204,68 |
| 2.3.252 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №104 |  |  | 126,5 | 100 | 2032 | 2032 | 1423,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1423,14 |  |  |  | 1423,14 |
| 2.3.253 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 63 | 100 | 2033 | 2033 | 708,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,76 |  |  | 708,76 |
| 2.3.254 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 77 | 100 | 2032 | 2032 | 866,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,26 |  |  |  | 866,26 |
| 2.3.255 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 78 | 125 | 2031 | 2031 | 967,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,58 |  |  |  |  | 967,58 |
| 2.3.256 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №106 |  |  | 92 | 150 | 2031 | 2031 | 1286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |  |  |  |  | 1286,71 |
| 2.3.257 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 |  |  | 26 | 100 | 2026 | 2026 | 292,50 |  |  |  |  |  | 292,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,50 |  |
| 2.3.258 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №128 |  |  | 37 | 150 | 2025 | 2025 | 517,48 |  |  |  |  | 517,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.259 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 258 | 250 | 2028 | 2028 | 5383,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5383,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5383,50 |
| 2.3.260 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 58 | 200 | 2028 | 2028 | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  | 975,95 |  |  |  |  |  |  |  | 975,95 |
| 2.3.261 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 88 | 400 | 2028 | 2028 | 3375,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3375,80 |  |  |  |  |  |  |  | 3375,80 |
| 2.3.262 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 78,5 | 150 | 2028 | 2028 | 1097,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1097,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1097,90 |
| 2.3.263 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 6 | 150 | 2028 | 2028 | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |  |  |  |  |  |  |  | 83,92 |
| 2.3.264 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 56 | 65 | 2031 | 2031 | 570,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,67 |  |  |  |  | 570,67 |
| 2.3.265 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 32 | 100 | 2032 | 2032 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  | 360,00 |
| 2.3.266 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 124 | 400 | 2022 | 2022 | 4756,80 |  | 4756,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.267 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 22 | 100 | 2026 | 2026 | 247,50 |  |  |  |  |  | 247,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |  |
| 2.3.268 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №134 |  |  | 10 | 100 | 2027 | 2027 | 112,50 |  |  |  |  |  |  | 112,50 |  |  |  |  |  |  |  | 112,50 |  |
| 2.3.269 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №139 |  |  | 73,6 | 50 | 2026 | 2026 | 750,02 |  |  |  |  |  | 750,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,02 |  |
| 2.3.270 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 51 | 80 | 2033 | 2033 | 519,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,72 |  |  | 519,72 |
| 2.3.271 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 11 | 100 | 2030 | 2030 | 123,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,75 |  |  |  |  |  | 123,75 |
| 2.3.272 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №145 |  |  | 65 | 125 | 2028 | 2028 | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |  |  |  |  |  |  |  | 806,32 |
| 2.3.273 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 |  |  | 72,5 | 80 | 2033 | 2033 | 738,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,81 |  |  | 738,81 |
| 2.3.274 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №147 |  |  | 77,3 | 200 | 2032 | 2032 | 1300,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,71 |  |  |  | 1300,71 |
| 2.3.275 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 26 | 80 | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.276 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 12 | 100 | 2033 | 2033 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  | 135,00 |
| 2.3.277 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №152 |  |  | 45,1 | 150 | 2031 | 2031 | 630,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,77 |  |  |  |  | 630,77 |
| 2.3.278 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №154 |  |  | 45,5 | 100 | 2032 | 2032 | 511,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,88 |  |  |  | 511,88 |
| 2.3.279 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 59,8 | 80 | 2032 | 2032 | 609,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,39 |  |  |  | 609,39 |
| 2.3.280 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 95,7 | 150 | 2033 | 2033 | 1338,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1338,46 |  |  | 1338,46 |
| 2.3.281 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 44,5 | 200 | 2032 | 2032 | 748,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,79 |  |  |  | 748,79 |
| 2.3.282 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №155 |  |  | 129,6 | 200 | 2031 | 2031 | 2180,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2180,75 |  |  |  |  | 2180,75 |
| 2.3.283 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №156 |  |  | 58 | 65 | 2027 | 2027 | 591,05 |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |
| 2.3.284 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 |  |  | 120,5 | 100 | 2029 | 2029 | 1355,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1355,63 |  |  |  |  |  |  | 1355,63 |
| 2.3.285 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №160 |  |  | 8,2 | 100 | 2031 | 2031 | 92,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,25 |  |  |  |  | 92,25 |
| 2.3.286 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 74,4 | 80 | 2027 | 2027 | 758,17 |  |  |  |  |  |  | 758,17 |  |  |  |  |  |  |  | 758,17 |  |
| 2.3.287 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 102 | 125 | 2027 | 2027 | 1265,29 |  |  |  |  |  |  | 1265,29 |  |  |  |  |  |  |  | 1265,29 |  |
| 2.3.288 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 79 | 100 | 2027 | 2027 | 888,76 |  |  |  |  |  |  | 888,76 |  |  |  |  |  |  |  | 888,76 |  |
| 2.3.289 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 21 | 80 | 2029 | 2029 | 214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,00 |  |  |  |  |  |  | 214,00 |
| 2.3.290 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 111,2 | 150 | 2026 | 2026 | 1555,24 |  |  |  |  |  | 1555,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1555,24 |  |
| 2.3.291 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 59,5 | 65 | 2027 | 2027 | 606,34 |  |  |  |  |  |  | 606,34 |  |  |  |  |  |  |  | 606,34 |  |
| 2.3.292 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 61 | 200 | 2027 | 2027 | 1026,43 |  |  |  |  |  |  | 1026,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1026,43 |  |
| 2.3.293 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 83 | 150 | 2027 | 2027 | 1160,83 |  |  |  |  |  |  | 1160,83 |  |  |  |  |  |  |  | 1160,83 |  |
| 2.3.294 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №161 |  |  | 92,6 | 100 | 2027 | 2027 | 1041,76 |  |  |  |  |  |  | 1041,76 |  |  |  |  |  |  |  | 1041,76 |  |
| 2.3.295 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 148,4 | 100 | 2029 | 2029 | 1669,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1669,51 |  |  |  |  |  |  | 1669,51 |
| 2.3.296 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 14,8 | 150 | 2033 | 2033 | 206,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,99 |  |  | 206,99 |
| 2.3.297 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 66 | 200 | 2030 | 2030 | 1110,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110,57 |  |  |  |  |  | 1110,57 |
| 2.3.298 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 332,5 | 250 | 2027 | 2027 | 6938,04 |  |  |  |  |  |  | 6938,04 |  |  |  |  |  |  |  | 6938,04 |  |
| 2.3.299 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №163 |  |  | 11,7 | 100 | 2031 | 2031 | 131,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,63 |  |  |  |  | 131,63 |
| 2.3.300 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 92 | 150 | 2029 | 2029 | 1286,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |  |  |  |  |  |  | 1286,71 |
| 2.3.301 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 10 | 125 | 2033 | 2033 | 124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,05 |  |  | 124,05 |
| 2.3.302 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 34,5 | 65 | 2032 | 2032 | 351,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,57 |  |  |  | 351,57 |
| 2.3.303 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №164 |  |  | 112,8 | 100 | 2030 | 2030 | 1269,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269,01 |  |  |  |  |  | 1269,01 |
| 2.3.304 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 46,9 | 150 | 2029 | 2029 | 655,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,94 |  |  |  |  |  |  | 655,94 |
| 2.3.305 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 52,7 | 200 | 2028 | 2028 | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  | 886,77 |  |  |  |  |  |  |  | 886,77 |
| 2.3.306 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 36,5 | 50 | 2030 | 2030 | 371,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,95 |  |  |  |  |  | 371,95 |
| 2.3.307 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №150 |  |  | 15 | 100 | 2031 | 2031 | 168,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,75 |  |  |  |  | 168,75 |
| 2.3.308 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №169 |  |  | 97,9 | 150 | 2030 | 2030 | 1369,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369,23 |  |  |  |  |  | 1369,23 |
| 2.3.309 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 53,3 | 100 | 2029 | 2029 | 599,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,63 |  |  |  |  |  |  | 599,63 |
| 2.3.310 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 12 | 100 | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.311 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 25 | 80 | 2029 | 2029 | 254,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,76 |  |  |  |  |  |  | 254,76 |
| 2.3.312 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №171 |  |  | 175 | 150 | 2029 | 2029 | 2447,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2447,54 |  |  |  |  |  |  | 2447,54 |
| 2.3.313 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 203,1 | 150 | 2025 | 2025 | 2840,55 |  |  |  |  | 2840,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.314 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 50 | 125 | 2025 | 2025 | 620,24 |  |  |  |  | 620,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.315 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №176 |  |  | 34,5 | 100 | 2025 | 2025 | 388,13 |  |  |  |  | 388,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.316 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 |  |  | 28 | 100 | 2025 | 2025 | 315,00 |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.317 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №177 |  |  | 23,5 | 150 | 2025 | 2025 | 328,67 |  |  |  |  | 328,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.318 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 116 | 65 | 2025 | 2025 | 1182,10 |  |  |  |  | 1182,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.319 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 39 | 100 | 2025 | 2025 | 438,75 |  |  |  |  | 438,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.320 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 189 | 150 | 2025 | 2025 | 2643,35 |  |  |  |  | 2643,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.321 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 30,5 | 125 | 2025 | 2025 | 378,35 |  |  |  |  | 378,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.322 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №179 |  |  | 24 | 100 | 2025 | 2025 | 270,00 |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.323 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №184 |  |  | 77 | 150 | 2027 | 2027 | 1076,92 |  |  |  |  |  |  | 1076,92 |  |  |  |  |  |  |  | 1076,92 |  |
| 2.3.324 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №191 |  |  | 47,9 | 150 | 2027 | 2027 | 669,93 |  |  |  |  |  |  | 669,93 |  |  |  |  |  |  |  | 669,93 |  |
| 2.3.325 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 35,4 | 150 | 2029 | 2029 | 495,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,10 |  |  |  |  |  |  | 495,10 |
| 2.3.326 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 96,5 | 125 | 2029 | 2029 | 1197,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1197,07 |  |  |  |  |  |  | 1197,07 |
| 2.3.327 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 31 | 125 | 2029 | 2029 | 384,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,55 |  |  |  |  |  |  | 384,55 |
| 2.3.328 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №198 |  |  | 110 | 100 | 2029 | 2029 | 1237,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1237,51 |  |  |  |  |  |  | 1237,51 |
| 2.3.329 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 194 | 300 | 2026 | 2026 | 4958,11 |  |  |  |  |  | 4958,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4958,11 |  |
| 2.3.330 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 6 | 80 | 2026 | 2026 | 61,14 |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |
| 2.3.331 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 101 | 100 | 2026 | 2026 | 1136,26 |  |  |  |  |  | 1136,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1136,26 |  |
| 2.3.332 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 27 | 150 | 2026 | 2026 | 377,62 |  |  |  |  |  | 377,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,62 |  |
| 2.3.333 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №206 |  |  | 129,6 | 80 | 2026 | 2026 | 1320,69 |  |  |  |  |  | 1320,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320,69 |  |
| 2.3.334 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 |  |  | 60 | 150 | 2026 | 2026 | 839,16 |  |  |  |  |  | 839,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,16 |  |
| 2.3.335 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №207 |  |  | 78,5 | 100 | 2026 | 2026 | 883,13 |  |  |  |  |  | 883,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,13 |  |
| 2.3.336 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №212 |  |  | 161 | 200 | 2026 | 2026 | 2709,11 |  |  |  |  |  | 2709,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2709,11 |  |
| 2.3.337 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №221 |  |  | 62,5 | 200 | 2029 | 2029 | 1051,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1051,67 |  |  |  |  |  |  | 1051,67 |
| 2.3.338 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 279 | 200 | 2025 | 2025 | 4694,67 |  |  |  |  | 4694,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.339 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 162,7 | 200 | 2026 | 2026 | 2737,72 |  |  |  |  |  | 2737,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2737,72 |  |
| 2.3.340 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 18 | 100 | 2030 | 2030 | 202,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,50 |  |  |  |  |  | 202,50 |
| 2.3.341 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №223 |  |  | 68,6 | 50 | 2032 | 2032 | 699,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,07 |  |  |  | 699,07 |
| 2.3.342 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 165 | 50 | 2027 | 2027 | 1681,44 |  |  |  |  |  |  | 1681,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1681,44 |  |
| 2.3.343 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 38,5 | 50 | 2027 | 2027 | 392,34 |  |  |  |  |  |  | 392,34 |  |  |  |  |  |  |  | 392,34 |  |
| 2.3.344 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 272 | 80 | 2027 | 2027 | 2771,82 |  |  |  |  |  |  | 2771,82 |  |  |  |  |  |  |  | 2771,82 |  |
| 2.3.345 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №231 |  |  | 104 | 125 | 2027 | 2027 | 1290,10 |  |  |  |  |  |  | 1290,10 |  |  |  |  |  |  |  | 1290,10 |  |
| 2.3.346 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 80 | 200 | 2028 | 2028 | 1346,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1346,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1346,14 |
| 2.3.347 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 85 | 150 | 2028 | 2028 | 1188,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1188,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1188,81 |
| 2.3.348 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №236 |  |  | 19,2 | 100 | 2028 | 2028 | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |  |  |  |  |  |  |  | 216,00 |
| 2.3.349 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 114,5 | 80 | 2029 | 2029 | 1166,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,81 |  |  |  |  |  |  | 1166,81 |
| 2.3.350 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 114,7 | 100 | 2029 | 2029 | 1290,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290,38 |  |  |  |  |  |  | 1290,38 |
| 2.3.351 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 158 | 150 | 2029 | 2029 | 2209,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2209,78 |  |  |  |  |  |  | 2209,78 |
| 2.3.352 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 31 | 65 | 2029 | 2029 | 315,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,91 |  |  |  |  |  |  | 315,91 |
| 2.3.353 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 129 | 150 | 2029 | 2029 | 1804,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1804,19 |  |  |  |  |  |  | 1804,19 |
| 2.3.354 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 94,8 | 300 | 2029 | 2029 | 2422,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2422,83 |  |  |  |  |  |  | 2422,83 |
| 2.3.355 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №239 |  |  | 88,4 | 300 | 2029 | 2029 | 2259,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2259,26 |  |  |  |  |  |  | 2259,26 |
| 2.3.356 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №248 |  |  | 181 | 150 | 2027 | 2027 | 2531,46 |  |  |  |  |  |  | 2531,46 |  |  |  |  |  |  |  | 2531,46 |  |
| 2.3.357 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 |  |  | 98 | 150 | 2025 | 2025 | 1370,62 |  |  |  |  | 1370,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.358 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №274 |  |  | 7 | 65 | 2025 | 2025 | 71,33 |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.359 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №277 |  |  | 137 | 150 | 2031 | 2031 | 1916,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1916,08 |  |  |  |  | 1916,08 |
| 2.3.360 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 34 | 150 | 2027 | 2027 | 475,52 |  |  |  |  |  |  | 475,52 |  |  |  |  |  |  |  | 475,52 |  |
| 2.3.361 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 31 | 150 | 2028 | 2028 | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  | 433,56 |
| 2.3.362 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 12 | 100 | 2029 | 2029 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.363 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 15 | 125 | 2027 | 2027 | 186,07 |  |  |  |  |  |  | 186,07 |  |  |  |  |  |  |  | 186,07 |  |
| 2.3.364 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №299 |  |  | 11 | 150 | 2028 | 2028 | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  | 153,85 |  |  |  |  |  |  |  | 153,85 |
| 2.3.365 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №300 |  |  | 60 | 100 | 2028 | 2028 | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  | 675,00 |  |  |  |  |  |  |  | 675,00 |
| 2.3.366 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 |  |  | 18,5 | 80 | 2033 | 2033 | 188,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |  | 188,52 |
| 2.3.367 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №338 |  |  | 38 | 40 | 2032 | 2032 | 387,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,24 |  |  |  | 387,24 |
| 2.3.368 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 100 | 100 | 2033 | 2033 | 1125,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1125,01 |  |  | 1125,01 |
| 2.3.369 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 129,3 | 125 | 2033 | 2033 | 1603,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1603,95 |  |  | 1603,95 |
| 2.3.370 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 48 | 50 | 2033 | 2033 | 489,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,14 |  |  | 489,14 |
| 2.3.371 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 92 | 80 | 2033 | 2033 | 937,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,53 |  |  | 937,53 |
| 2.3.372 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 90,1 | 65 | 2033 | 2033 | 918,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918,17 |  |  | 918,17 |
| 2.3.373 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 254 | 150 | 2033 | 2033 | 3552,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3552,43 |  |  | 3552,43 |
| 2.3.374 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 2,2 | 250 | 2033 | 2033 | 45,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,91 |  |  | 45,91 |
| 2.3.375 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №351 |  |  | 25,6 | 80 | 2030 | 2030 | 260,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,88 |  |  |  |  |  | 260,88 |
| 2.3.376 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 83 | 125 | 2025 | 2025 | 1029,60 |  |  |  |  | 1029,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.377 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 27 | 50 | 2025 | 2025 | 275,14 |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.378 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 199 | 100 | 2027 | 2027 | 2238,77 |  |  |  |  |  |  | 2238,77 |  |  |  |  |  |  |  | 2238,77 |  |
| 2.3.379 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №386 |  |  | 8 | 50 | 2031 | 2031 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  | 81,52 |
| 2.3.380 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 125,3 | 150 | 2030 | 2030 | 1752,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1752,44 |  |  |  |  |  | 1752,44 |
| 2.3.381 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 92,2 | 200 | 2032 | 2032 | 1551,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1551,43 |  |  |  | 1551,43 |
| 2.3.382 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 129,5 | 150 | 2031 | 2031 | 1811,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1811,18 |  |  |  |  | 1811,18 |
| 2.3.383 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 55,5 | 150 | 2033 | 2033 | 776,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,22 |  |  | 776,22 |
| 2.3.384 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 83,7 | 80 | 2033 | 2033 | 852,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,95 |  |  | 852,95 |
| 2.3.385 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 118 | 150 | 2027 | 2027 | 1650,34 |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |
| 2.3.386 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 11,5 | 80 | 2032 | 2032 | 117,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,19 |  |  |  | 117,19 |
| 2.3.387 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73 | 125 | 2028 | 2028 | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  | 905,55 |  |  |  |  |  |  |  | 905,55 |
| 2.3.388 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 52 | 125 | 2030 | 2030 | 645,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,05 |  |  |  |  |  | 645,05 |
| 2.3.389 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 10 | 80 | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.390 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 113,5 | 80 | 2028 | 2028 | 1156,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1156,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1156,62 |
| 2.3.391 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 166,5 | 250 | 2026 | 2026 | 3474,24 |  |  |  |  |  | 3474,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3474,24 |  |
| 2.3.392 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 65,8 | 125 | 2029 | 2029 | 816,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,24 |  |  |  |  |  |  | 816,24 |
| 2.3.393 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 11,5 | 100 | 2031 | 2031 | 129,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,38 |  |  |  |  | 129,38 |
| 2.3.394 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 103 | 250 | 2025 | 2025 | 2149,23 |  |  |  |  | 2149,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.395 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 113,9 | 125 | 2025 | 2025 | 1412,91 |  |  |  |  | 1412,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.396 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 177,5 | 250 | 2029 | 2029 | 3703,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3703,77 |  |  |  |  |  |  | 3703,77 |
| 2.3.397 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 44,5 | 125 | 2027 | 2027 | 552,02 |  |  |  |  |  |  | 552,02 |  |  |  |  |  |  |  | 552,02 |  |
| 2.3.398 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 24 | 125 | 2028 | 2028 | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  | 297,72 |  |  |  |  |  |  |  | 297,72 |
| 2.3.399 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 109,5 | 200 | 2025 | 2025 | 1842,53 |  |  |  |  | 1842,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.400 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 75 | 125 | 2026 | 2026 | 930,36 |  |  |  |  |  | 930,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,36 |  |
| 2.3.401 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 144,7 | 100 | 2031 | 2031 | 1627,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1627,89 |  |  |  |  | 1627,89 |
| 2.3.402 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73 | 150 | 2026 | 2026 | 1020,98 |  |  |  |  |  | 1020,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020,98 |  |
| 2.3.403 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 20,5 | 100 | 2029 | 2029 | 230,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,63 |  |  |  |  |  |  | 230,63 |
| 2.3.404 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 73,7 | 125 | 2027 | 2027 | 914,24 |  |  |  |  |  |  | 914,24 |  |  |  |  |  |  |  | 914,24 |  |
| 2.3.405 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №401 |  |  | 27 | 100 | 2028 | 2028 | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  | 303,75 |  |  |  |  |  |  |  | 303,75 |
| 2.3.406 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 36 | 80 | 2031 | 2031 | 366,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,86 |  |  |  |  | 366,86 |
| 2.3.407 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 13 | 80 | 2030 | 2030 | 132,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,48 |  |  |  |  |  | 132,48 |
| 2.3.408 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 208 | 100 | 2027 | 2027 | 2340,02 |  |  |  |  |  |  | 2340,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2340,02 |  |
| 2.3.409 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 68 | 125 | 2028 | 2028 | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  | 843,53 |  |  |  |  |  |  |  | 843,53 |
| 2.3.410 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 95 | 80 | 2032 | 2032 | 968,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,10 |  |  |  | 968,10 |
| 2.3.411 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 63,6 | 80 | 2030 | 2030 | 648,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,12 |  |  |  |  |  | 648,12 |
| 2.3.412 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 199,2 | 150 | 2030 | 2030 | 2786,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2786,00 |  |  |  |  |  | 2786,00 |
| 2.3.413 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 309,7 | 400 | 2027 | 2027 | 11880,50 |  |  |  |  |  |  | 11880,50 |  |  |  |  |  |  |  | 11880,50 |  |
| 2.3.414 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 150 | 300 | 2029 | 2029 | 3833,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3833,59 |  |  |  |  |  |  | 3833,59 |
| 2.3.415 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 49,8 | 200 | 2028 | 2028 | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  | 837,97 |  |  |  |  |  |  |  | 837,97 |
| 2.3.416 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 55 | 125 | 2031 | 2031 | 682,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,27 |  |  |  |  | 682,27 |
| 2.3.417 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 141,8 | 150 | 2027 | 2027 | 1983,21 |  |  |  |  |  |  | 1983,21 |  |  |  |  |  |  |  | 1983,21 |  |
| 2.3.418 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 15,9 | 80 | 2031 | 2031 | 162,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,03 |  |  |  |  | 162,03 |
| 2.3.419 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 15,8 | 80 | 2032 | 2032 | 161,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,01 |  |  |  | 161,01 |
| 2.3.420 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 30,2 | 100 | 2031 | 2031 | 339,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,75 |  |  |  |  | 339,75 |
| 2.3.421 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 41,5 | 65 | 2033 | 2033 | 422,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422,91 |  |  | 422,91 |
| 2.3.422 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №402 |  |  | 70 | 80 | 2029 | 2029 | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |  | 713,34 |
| 2.3.423 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 58 | 150 | 2033 | 2033 | 811,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,19 |  |  | 811,19 |
| 2.3.424 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 35,5 | 100 | 2033 | 2033 | 399,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,38 |  |  | 399,38 |
| 2.3.425 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 82,5 | 200 | 2032 | 2032 | 1388,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388,21 |  |  |  | 1388,21 |
| 2.3.426 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 111 | 200 | 2031 | 2031 | 1867,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1867,77 |  |  |  |  | 1867,77 |
| 2.3.427 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 465 | 250 | 2030 | 2030 | 9702,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9702,82 |  |  |  |  |  | 9702,82 |
| 2.3.428 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 109 | 150 | 2032 | 2032 | 1524,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,47 |  |  |  | 1524,47 |
| 2.3.429 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 40 | 100 | 2033 | 2033 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  | 450,00 |
| 2.3.430 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №405 |  |  | 64 | 100 | 2033 | 2033 | 720,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,01 |  |  | 720,01 |
| 2.3.431 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №410 |  |  | 365,2 | 150 | 2029 | 2029 | 5107,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5107,67 |  |  |  |  |  |  | 5107,67 |
| 2.3.432 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 32 | 100 | 2030 | 2030 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |  |  |  | 360,00 |
| 2.3.433 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 50 | 150 | 2033 | 2033 | 699,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,30 |  |  | 699,30 |
| 2.3.434 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 31,4 | 80 | 2027 | 2027 | 319,98 |  |  |  |  |  |  | 319,98 |  |  |  |  |  |  |  | 319,98 |  |
| 2.3.435 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 92,6 | 250 | 2032 | 2032 | 1932,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932,22 |  |  |  | 1932,22 |
| 2.3.436 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №418 |  |  | 51,85 | 200 | 2030 | 2030 | 872,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,47 |  |  |  |  |  | 872,47 |
| 2.3.437 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 65 | 200 | 2026 | 2026 | 1093,74 |  |  |  |  |  | 1093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1093,74 |  |
| 2.3.438 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 48 | 200 | 2027 | 2027 | 807,69 |  |  |  |  |  |  | 807,69 |  |  |  |  |  |  |  | 807,69 |  |
| 2.3.439 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 48,5 | 125 | 2028 | 2028 | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  | 601,64 |  |  |  |  |  |  |  | 601,64 |
| 2.3.440 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №427 |  |  | 9 | 80 | 2031 | 2031 | 91,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,71 |  |  |  |  | 91,71 |
| 2.3.441 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 |  |  | 192,7 | 100 | 2025 | 2025 | 2167,89 |  |  |  |  | 2167,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.442 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №434 |  |  | 29 | 50 | 2025 | 2025 | 295,53 |  |  |  |  | 295,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.443 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 55 | 200 | 2025 | 2025 | 925,47 |  |  |  |  | 925,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.444 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 273,35 | 125 | 2025 | 2025 | 3390,87 |  |  |  |  | 3390,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.445 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 119,8 | 150 | 2025 | 2025 | 1675,52 |  |  |  |  | 1675,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.446 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №481 |  |  | 153,6 | 100 | 2025 | 2025 | 1728,01 |  |  |  |  | 1728,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.447 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №605 |  |  | 5 | 80 | 2025 | 2025 | 50,95 |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.448 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 128 | 150 | 2027 | 2027 | 1790,20 |  |  |  |  |  |  | 1790,20 |  |  |  |  |  |  |  | 1790,20 |  |
| 2.3.449 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 98,5 | 100 | 2026 | 2026 | 1108,13 |  |  |  |  |  | 1108,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1108,13 |  |
| 2.3.450 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №718 |  |  | 49,5 | 100 | 2029 | 2029 | 556,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,88 |  |  |  |  |  |  | 556,88 |
| 2.3.451 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 |  |  | 118 | 150 | 2032 | 2032 | 1650,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650,34 |  |  |  | 1650,34 |
| 2.3.452 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №729 |  |  | 26 | 50 | 2032 | 2032 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.453 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 135 | 150 | 2031 | 2031 | 1888,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888,10 |  |  |  |  | 1888,10 |
| 2.3.454 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 72 | 125 | 2032 | 2032 | 893,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,15 |  |  |  | 893,15 |
| 2.3.455 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №730 |  |  | 105,5 | 50 | 2033 | 2033 | 1075,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1075,10 |  |  | 1075,10 |
| 2.3.456 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №50 лет Октября |  |  | 93,8 | 200 | 2025 | 2025 | 1578,35 |  |  |  |  | 1578,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.457 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 148 | 80 | 2026 | 2026 | 1508,20 |  |  |  |  |  | 1508,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1508,20 |  |
| 2.3.458 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 15 | 65 | 2026 | 2026 | 152,86 |  |  |  |  |  | 152,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,86 |  |
| 2.3.459 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 159,85 | 100 | 2026 | 2026 | 1798,33 |  |  |  |  |  | 1798,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1798,33 |  |
| 2.3.460 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №666б |  |  | 17,15 | 50 | 2026 | 2026 | 174,77 |  |  |  |  |  | 174,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,77 |  |
| 2.3.461 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Амурская |  |  | 193 | 400 | 2025 | 2025 | 7403,74 |  |  |  |  | 7403,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.462 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Артиллерийская |  |  | 173,8 | 200 | 2025 | 2025 | 2924,50 |  |  |  |  | 2924,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.463 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 258 | 300 | 2025 | 2025 | 6593,78 |  |  |  |  | 6593,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.464 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 83,1 | 250 | 2025 | 2025 | 1733,99 |  |  |  |  | 1733,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.465 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Б. Хмельницкого |  |  | 1907 | 300 | 2025 | 2025 | 48737,73 |  |  |  |  | 48737,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.466 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 6 | 50 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.467 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 5 | 50 | 2028 | 2028 | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |  |  |  |  |  |  |  | 50,95 |
| 2.3.468 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 37 | 100 | 2027 | 2027 | 416,25 |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |  |  |  |  |  |  | 416,25 |  |
| 2.3.469 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 50 | 25 | 2028 | 2028 | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |  |  |  |  |  |  |  | 509,53 |
| 2.3.470 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 96 | 80 | 2028 | 2028 | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  | 978,29 |
| 2.3.471 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 2 | 25 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.472 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 14 | 100 | 2028 | 2028 | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |
| 2.3.473 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 85 | 100 | 2028 | 2028 | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |
| 2.3.474 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.475 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 1,5 | 50 | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |
| 2.3.476 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 56 | 100 | 2028 | 2028 | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  | 630,00 |
| 2.3.477 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 1,5 | 65 | 2028 | 2028 | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |
| 2.3.478 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (верхний поселок) |  |  | 22 | 65 | 2028 | 2028 | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  | 224,19 |  |  |  |  |  |  |  | 224,19 |
| 2.3.479 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 225 | 65 | 2032 | 2032 | 2292,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2292,87 |  |  |  | 2292,87 |
| 2.3.480 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2025 | 2025 | 122,29 |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.481 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 32 | 25 | 2028 | 2028 | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |  |  |  |  |  |  |  | 326,10 |
| 2.3.482 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2028 | 2028 | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |
| 2.3.483 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 63 | 25 | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |
| 2.3.484 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 579 | 150 | 2029 | 2029 | 8097,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8097,87 |  |  |  |  |  |  | 8097,87 |
| 2.3.485 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 12 | 25 | 2027 | 2027 | 122,29 |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |  |  |  |  |  |  | 122,29 |  |
| 2.3.486 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 63 | 25 | 2028 | 2028 | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |  |  |  |  |  |  |  | 642,00 |
| 2.3.487 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 105 | 25 | 2025 | 2025 | 1070,00 |  |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.488 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 84 | 25 | 2028 | 2028 | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |  |  |  |  |  |  |  | 856,00 |
| 2.3.489 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 195 | 80 | 2033 | 2033 | 1987,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1987,15 |  |  | 1987,15 |
| 2.3.490 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.491 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.492 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.493 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 24 | 25 | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |
| 2.3.494 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 6 | 25 | 2028 | 2028 | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |
| 2.3.495 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 550 | 200 | 2027 | 2027 | 9254,73 |  |  |  |  |  |  | 9254,73 |  |  |  |  |  |  |  | 9254,73 |  |
| 2.3.496 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 436 | 200 | 2029 | 2029 | 7336,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7336,48 |  |  |  |  |  |  | 7336,48 |
| 2.3.497 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 279 | 100 | 2031 | 2031 | 3138,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3138,77 |  |  |  |  | 3138,77 |
| 2.3.498 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 374 | 200 | 2030 | 2030 | 6293,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6293,22 |  |  |  |  |  | 6293,22 |
| 2.3.499 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.500 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 27 | 50 | 2028 | 2028 | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |  |  |  |  |  |  |  | 275,14 |
| 2.3.501 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 65 | 50 | 2028 | 2028 | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |  |  |  |  |  |  |  | 662,38 |
| 2.3.502 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 2 | 65 | 2028 | 2028 | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |
| 2.3.503 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 58 | 80 | 2028 | 2028 | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |  |  |  |  |  |  |  | 591,05 |
| 2.3.504 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 3 | 65 | 2028 | 2028 | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |  |  |  |  |  |  |  | 30,57 |
| 2.3.505 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 28 | 100 | 2026 | 2026 | 315,00 |  |  |  |  |  | 315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,00 |  |
| 2.3.506 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 8 | 50 | 2028 | 2028 | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |  |  |  |  |  |  |  | 81,52 |
| 2.3.507 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 7 | 65 | 2028 | 2028 | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |  |  |  |  |  |  |  | 71,33 |
| 2.3.508 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 26 | 65 | 2028 | 2028 | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |  |  |  |  |  |  |  | 264,95 |
| 2.3.509 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 131 | 200 | 2032 | 2032 | 2204,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2204,31 |  |  |  | 2204,31 |
| 2.3.510 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 520 | 100 | 2030 | 2030 | 5850,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5850,04 |  |  |  |  |  | 5850,04 |
| 2.3.511 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 96 | 25 | 2022 | 2022 | 978,29 |  | 978,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.512 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Белогорье (нижний поселок) |  |  | 24 | 25 | 2028 | 2028 | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |  |  |  |  |  |  |  | 244,57 |
| 2.3.513 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 541,5 | 250 | 2025 | 2025 | 11299,10 |  |  |  |  | 11299,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.514 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 240,6 | 300 | 2025 | 2025 | 6149,08 |  |  |  |  | 6149,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.515 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 175,3 | 250 | 2025 | 2025 | 3657,86 |  |  |  |  | 3657,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.516 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 502 | 200 | 2025 | 2025 | 8447,05 |  |  |  |  | 8447,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.517 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Горького |  |  | 65 | 200 | 2025 | 2025 | 1093,74 |  |  |  |  | 1093,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.518 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Загородная |  |  | 231,5 | 200 | 2028 | 2028 | 3895,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3895,40 |  |  |  |  |  |  |  | 3895,40 |
| 2.3.519 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 255 | 400 | 2028 | 2028 | 9782,14 |  |  |  |  |  |  |  | 9782,14 |  |  |  |  |  |  |  | 9782,14 |
| 2.3.520 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 282,5 | 400 | 2028 | 2028 | 10837,08 |  |  |  |  |  |  |  | 10837,08 |  |  |  |  |  |  |  | 10837,08 |
| 2.3.521 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 143,5 | 400 | 2028 | 2028 | 5504,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5504,85 |  |  |  |  |  |  |  | 5504,85 |
| 2.3.522 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 561,9 | 300 | 2028 | 2028 | 14360,64 |  |  |  |  |  |  |  | 14360,64 |  |  |  |  |  |  |  | 14360,64 |
| 2.3.523 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 256 | 250 | 2028 | 2028 | 5341,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5341,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5341,77 |
| 2.3.524 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 316,2 | 200 | 2029 | 2029 | 5320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |
| 2.3.525 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Зейская |  |  | 316,2 | 200 | 2029 | 2029 | 5320,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |  |  |  |  |  |  | 5320,63 |
| 2.3.526 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 621,9 | 400 | 2029 | 2029 | 23856,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23856,91 |  |  |  |  |  |  | 23856,91 |
| 2.3.527 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 75 | 400 | 2029 | 2029 | 2877,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2877,10 |  |  |  |  |  |  | 2877,10 |
| 2.3.528 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Комсомольская |  |  | 133,9 | 300 | 2029 | 2029 | 3422,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3422,12 |  |  |  |  |  |  | 3422,12 |
| 2.3.529 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Красноармейская |  |  | 908,6 | 300 | 2033 | 2033 | 23221,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23221,34 |  |  | 23221,34 |
| 2.3.530 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Краснофлотская |  |  | 381,5 | 400 | 2025 | 2025 | 14634,85 |  |  |  |  | 14634,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.531 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 80,2 | 250 | 2028 | 2028 | 1673,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1673,48 |  |  |  |  |  |  |  | 1673,48 |
| 2.3.532 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 387,5 | 400 | 2028 | 2028 | 14865,02 |  |  |  |  |  |  |  | 14865,02 |  |  |  |  |  |  |  | 14865,02 |
| 2.3.533 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Лазо |  |  | 268 | 300 | 2028 | 2028 | 6849,35 |  |  |  |  |  |  |  | 6849,35 |  |  |  |  |  |  |  | 6849,35 |
| 2.3.534 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 401 | 300 | 2031 | 2031 | 10248,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10248,47 |  |  |  |  | 10248,47 |
| 2.3.535 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 191 | 350 | 2031 | 2031 | 9455,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9455,85 |  |  |  |  | 9455,85 |
| 2.3.536 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 237,6 | 300 | 2031 | 2031 | 6072,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6072,41 |  |  |  |  | 6072,41 |
| 2.3.537 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 145 | 300 | 2031 | 2031 | 3705,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3705,81 |  |  |  |  | 3705,81 |
| 2.3.538 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 125 | 300 | 2031 | 2031 | 3194,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3194,66 |  |  |  |  | 3194,66 |
| 2.3.539 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 254,5 | 300 | 2031 | 2031 | 6504,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6504,33 |  |  |  |  | 6504,33 |
| 2.3.540 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 815,5 | 300 | 2031 | 2031 | 20841,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20841,96 |  |  |  |  | 20841,96 |
| 2.3.541 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 208 | 150 | 2031 | 2031 | 2909,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909,08 |  |  |  |  | 2909,08 |
| 2.3.542 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Ленина |  |  | 211,65 | 200 | 2031 | 2031 | 3561,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561,39 |  |  |  |  | 3561,39 |
| 2.3.543 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Мухина |  |  | 234,5 | 200 | 2031 | 2031 | 3945,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3945,88 |  |  |  |  | 3945,88 |
| 2.3.544 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Островского |  |  | 59,7 | 200 | 2025 | 2025 | 1004,56 |  |  |  |  | 1004,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.545 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 270,93 | 200 | 2032 | 2032 | 4558,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4558,88 |  |  |  | 4558,88 |
| 2.3.546 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 208,4 | 200 | 2032 | 2032 | 3506,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3506,70 |  |  |  | 3506,70 |
| 2.3.547 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 10 | 80 | 2032 | 2032 | 101,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,91 |  |  |  | 101,91 |
| 2.3.548 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 40 | 100 | 2032 | 2032 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |  | 450,00 |
| 2.3.549 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 12 | 100 | 2032 | 2032 | 135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |  |  |  | 135,00 |
| 2.3.550 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 118 | 125 | 2032 | 2032 | 1463,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1463,77 |  |  |  | 1463,77 |
| 2.3.551 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №п. Аэропорт |  |  | 14 | 125 | 2028 | 2028 | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  | 173,67 |  |  |  |  |  |  |  | 173,67 |
| 2.3.552 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 271,8 | 250 | 2026 | 2026 | 5671,46 |  |  |  |  |  | 5671,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5671,46 |  |
| 2.3.553 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 307,5 | 200 | 2026 | 2026 | 5174,24 |  |  |  |  |  | 5174,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5174,24 |  |
| 2.3.554 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 40 | 200 | 2026 | 2026 | 673,07 |  |  |  |  |  | 673,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,07 |  |
| 2.3.555 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Партизанская |  |  | 220 | 100 | 2026 | 2026 | 2475,02 |  |  |  |  |  | 2475,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2475,02 |  |
| 2.3.556 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 480,5 | 200 | 2025 | 2025 | 8085,27 |  |  |  |  | 8085,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.557 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 125 | 80 | 2025 | 2025 | 1273,82 |  |  |  |  | 1273,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.558 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 75 | 150 | 2025 | 2025 | 1048,95 |  |  |  |  | 1048,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.559 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 154 | 250 | 2025 | 2025 | 3213,41 |  |  |  |  | 3213,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.560 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 233,1 | 200 | 2025 | 2025 | 3922,32 |  |  |  |  | 3922,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.561 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Первомайская |  |  | 84 | 400 | 2025 | 2025 | 3222,35 |  |  |  |  | 3222,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.562 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пионерская |  |  | 602,2 | 300 | 2027 | 2027 | 15390,59 |  |  |  |  |  |  | 15390,59 |  |  |  |  |  |  |  | 15390,59 |  |
| 2.3.563 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 944 | 500 | 2032 | 2032 | 55419,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55419,52 |  |  |  | 55419,52 |
| 2.3.564 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 80 | 400 | 2032 | 2032 | 3068,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3068,91 |  |  |  | 3068,91 |
| 2.3.565 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 155 | 250 | 2026 | 2026 | 3234,27 |  |  |  |  |  | 3234,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3234,27 |  |
| 2.3.566 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 368,6 | 200 | 2032 | 2032 | 6202,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6202,35 |  |  |  | 6202,35 |
| 2.3.567 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 347,5 | 400 | 2032 | 2032 | 13330,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13330,56 |  |  |  | 13330,56 |
| 2.3.568 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Политехническая |  |  | 208 | 400 | 2032 | 2032 | 7979,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7979,16 |  |  |  | 7979,16 |
| 2.3.569 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 302,5 | 250 | 2033 | 2033 | 6312,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6312,05 |  |  | 6312,05 |
| 2.3.570 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 80 | 250 | 2025 | 2025 | 1669,30 |  |  |  |  | 1669,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.571 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пролетарская |  |  | 158 | 250 | 2029 | 2029 | 3296,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3296,87 |  |  |  |  |  |  | 3296,87 |
| 2.3.572 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Пушкина |  |  | 211,5 | 400 | 2025 | 2025 | 8113,42 |  |  |  |  | 8113,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.573 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Релочный |  |  | 297,5 | 250 | 2025 | 2025 | 6207,72 |  |  |  |  | 6207,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.574 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №398 |  |  | 86,4 | 80 | 2033 | 2033 | 880,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,46 |  |  | 880,46 |
| 2.3.575 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Северная |  |  | 12 | 200 | 2027 | 2027 | 201,92 |  |  |  |  |  |  | 201,92 |  |  |  |  |  |  |  | 201,92 |  |
| 2.3.576 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Студенческая |  |  | 212,9 | 400 | 2031 | 2031 | 8167,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8167,13 |  |  |  |  | 8167,13 |
| 2.3.577 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 99 | 150 | 2026 | 2026 | 1384,61 |  |  |  |  |  | 1384,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384,61 |  |
| 2.3.578 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 182 | 250 | 2026 | 2026 | 3797,66 |  |  |  |  |  | 3797,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3797,66 |  |
| 2.3.579 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 90,5 | 250 | 2026 | 2026 | 1888,40 |  |  |  |  |  | 1888,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888,40 |  |
| 2.3.580 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 225 | 200 | 2026 | 2026 | 3786,03 |  |  |  |  |  | 3786,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3786,03 |  |
| 2.3.581 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 132 | 200 | 2026 | 2026 | 2221,14 |  |  |  |  |  | 2221,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2221,14 |  |
| 2.3.582 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 62 | 300 | 2026 | 2026 | 1584,55 |  |  |  |  |  | 1584,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584,55 |  |
| 2.3.583 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Трудовая |  |  | 216,8 | 300 | 2026 | 2026 | 5540,82 |  |  |  |  |  | 5540,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5540,82 |  |
| 2.3.584 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Фрунзе |  |  | 461 | 400 | 2026 | 2026 | 17684,57 |  |  |  |  |  | 17684,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17684,57 |  |
| 2.3.585 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 200 | 150 | 2026 | 2026 | 2797,19 |  |  |  |  |  | 2797,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2797,19 |  |
| 2.3.586 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 208 | 200 | 2026 | 2026 | 3499,97 |  |  |  |  |  | 3499,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3499,97 |  |
| 2.3.587 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 104,45 | 300 | 2026 | 2026 | 2669,46 |  |  |  |  |  | 2669,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2669,46 |  |
| 2.3.588 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 332,5 | 300 | 2026 | 2026 | 8497,80 |  |  |  |  |  | 8497,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8497,80 |  |
| 2.3.589 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Чайковского |  |  | 118,5 | 200 | 2026 | 2026 | 1993,97 |  |  |  |  |  | 1993,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1993,97 |  |
| 2.3.590 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 591,5 | 250 | 2026 | 2026 | 12342,41 |  |  |  |  |  | 12342,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12342,41 |  |
| 2.3.591 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 328,9 | 200 | 2026 | 2026 | 5534,33 |  |  |  |  |  | 5534,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5534,33 |  |
| 2.3.592 | Реконструкция тепловых сетей в квартале №Шимановского |  |  | 136,1 | 150 | 2026 | 2026 | 1903,49 |  |  |  |  |  | 1903,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1903,49 |  |

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории г. Благовещенска статус Единой теплоснабжающей организации присвоен АО «Дальневосточной Генерирующей Компании» (АО «ДГК») «Амурская Генерация»

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 (с изменениями на 22 мая 2019 года) в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Всего на территории города по состоянию на начало 2021 года для обеспечения централизованного теплоснабжения работает 36 котельных, из них 24 малых с установленной мощностью не более 5 Гкал/час, и один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – СП «Благовещенская ТЭЦ».

Функциональная структура теплоснабжения города Благовещенска представляет собой разделенное между разными теплоснабжающими организациями производство тепловой энергии и ее транспорт конечному потребителю.

Генерация тепловой энергии происходит на мощностях:

- СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО «Дальневосточной Генерирующей Компании» (АО «ДГК») «Амурская Генерация»;

- Котельных филиала ООО «Амурские коммунальные системы» (ООО «АКС») «Амуртеплосервис»;

- Котельных ООО «Тепловая компания»;

- Котельной Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»);

- Котельной ПАО «Ростелеком»;

- Электрокотельной АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»;

- Котельная ФГКУ «пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области»;

- Котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ.

Передача тепловой энергии потребителям осуществляется:

Передача тепловой энергии потребителям осуществляется:

- по сетям, находящимся в собственности теплогенерирующих организаций;

- по муниципальным сетям, находящихся в аренде и обслуживаемых филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», ЗАО «Амурплодсемпром», ООО «Транзит», ООО «Василёк», ООО «Амурстрой Энергия» с покупкой тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций;

- по собственным (абонентским) сетям;

- по бесхозяйным тепловым сетям.

- по муниципальным сетям, находящихся в аренде и обслуживаемых филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», ЗАО «Амурплодсемпром», ООО «Транзит», ООО «Амурстрой Энергия» с покупкой тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций;

- по собственным (абонентским) сетям;

- по бесхозяйным тепловым сетям.

Филиал АО «ДГК» «Амурская Генерация»

Организация осуществляет производство и поставку тепловой и электрической энергии, а также эксплуатацию теплоэнергетического оборудования.

СП «Благовещенская ТЭЦ», находящаяся в собственности филиала АО «ДГК» «Амурская Генерация», обеспечивает теплоснабжение потребителей многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, промышленных потребителей и общественных зданий Центрального, Северного и Западного планировочных районов.

ООО «АКС» «Амуртеплосервис»

В настоящее время в структуре АО «Амурские коммунальные системы» три филиала: «Амурэлектросетьсервис», «Амуртеплосервис» и «Амурводоканал». «Амурскими КС» обслуживаются 20 котельные, 180,13 км тепловых сетей, 356,5 км водопроводных сетей, 253,3 км канализационных сетей, 1494 км электрических сетей, также в ведении компании находится 469 трансформаторных подстанций и два водозабора: «Амурский» и «Северный».

Основные виды деятельности в сфере теплоснабжения:

– обеспечение централизованного теплоснабжения потребителей от отопительных котельных;

– эксплуатация котельного оборудования и инженерных сетей.

Муниципальные котельные (17 шт.), арендуемые филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», обеспечивают теплоснабжение потребителей многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, и общественных зданий в планировочных районах: Центральном, Северном, Западном, а также в с. Плодопитомник и с. Белогорье. Также ООО «АКС» «Амуртеплосервис» эксплуатирует 2 ведомственные котельные для нужд предприятий: «Очистные сооружения» в 258 квартале, «Мазутохранилище» по ул. 50 лет Октября, 227а, и и 1 ведомственную электрокотельную по ул. Набережная, 47, обеспечивающую теплоснабжением потребителей ул. Набережная, 47 с. Белогорье.

Также по муниципальным тепловым сетям, арендуемым филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», в указанных планировочных районах производится транспорт теплоносителя к потребителям тепловой энергии как от собственных источников, так и от СП «Благовещенская ТЭЦ», источников ООО «Тепловая компания», котельной птицефабрики ООО «Амурский бройлер» и котельной ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов».

ООО «Тепловая компания»

Основными направлениями деятельности организации являются:

- производство и реализация тепловой энергии;

- ремонт и изготовление энергетического оборудования;

- эксплуатация и обслуживание электрических и тепловых сетей;

- монтаж котлов и котельного оборудования;

- ремонтные и строительно- монтажные работы объектов по прямым договорам;

- лабораторные испытания качества топлива.

В настоящее время ООО «Тепловая компания» обслуживает 5 котельных. Котельные переданы в аренду ООО «Тепловая компания», обеспечивают теплоснабжение потребителей многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, и общественных зданий в Северном и Западном планировочных районах.

ПАО «Ростелеком»

В настоящее время ПАО «Ростелеком» обслуживает 1 котельную и 0,145 км тепловых сетей.

Организация владеет на праве собственности источником теплоснабжения и осуществляет теплоснабжение как собственных объектов, так и жилых домов по ул. Политехническая, 212/2, 212/4, 214.

ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

В настоящее время ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» обслуживает 1 котельную и 4,793 км тепловых сетей.

На балансе предприятия находится одна котельная, которая обеспечивает тепловой энергией как собственные объекты организации, так и жилую, общественно-деловую застройку в Центральном планировочном районе г. Благовещенска.

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

В настоящее время АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» обслуживает 1 котельную и 0,987 км тепловых сетей.

На балансе предприятия находится одна электрокотельная, которая обеспечивает тепловой энергией жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а также Туристическую базу «Мухинская» в п. Мухинка.

ООО «Амурский бройлер»

В настоящее время ООО «Амурский бройлер» обслуживает 1 котельную и 10,41 км тепловых сетей.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности птицефабрики, функционирует как для теплоснабжения собственных объектов, так и для теплоснабжения потребителей многоэтажной и малоэтажной жилой застройки, и общественных зданий в п. Моховая Падь.

АО «СЗОР»

В настоящее время АО «СЗОР» обслуживает 1 котельную и 9,338 км тепловых сетей.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, юридических лиц – арендаторов на территории завода, а также потребителей многоэтажной жилой застройки и общественных зданий в Центральном планировочном районе.

ООО «БЗСМ»

В настоящее время ООО «БЗСМ» обслуживает 1 котельную и 1,0 км тепловых сетей.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов», обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, потребителей многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, общественных зданий в Верхнем и Нижнем поселках в районе Белогорье.

ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза»

В настоящее время ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» обслуживает 1 котельную и 0,4682 км тепловых сетей.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, лабораторию, гараж, а также потребителей пяти одноэтажных жилых дома в Западном планировочном районе (4 км Игнатьевского шоссе).

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» (мазутная котельная)

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ФСБ РФ по Амурской области, эксплуатирует объекты ФСБ РФ Амурской области обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей.

ФГБУ ЦЖКУ МО РФ

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, эксплуатирует объекты ФГБУ ЦЖКУ МО РФ Амурской области обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей.

ООО «Машиностроитель»

В настоящее время ООО «Машиностроитель» обслуживает 1 котельную и 2,522 км тепловых сетей.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ООО «Амурский металлист», эксплуатирует ООО «Машиностроитель» обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, а также потребителей жилых зданий в Центральном планировочном районе.

ЗАО «Амурплодсемпром»

Основными направлениями деятельности организации являются:

- производство продукции садоводства (плоды, ягоды);

- выращивание саженцев плодово-ягодных и декоративных культур;

- передача и распределение тепловой энергии;

В эксплуатации ЗАО «Амурплодсемпром» находится 2202,4 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении и ЦТП (ПНС) с. Плодпитомник.

Тепловая энергия, передаваемая по тепловым сетям ЗАО «Амурплодсемпром», используется на нужды отопления и жилых, общественных и административных зданий, а также на нужды горячего водоснбжения на территории с. Плодпитомник.

ООО «Транзит»

Основными направлениями деятельности организации являются:

- передача и распределение тепловой энергии;

ЗАО «Амурплодсемпром»

Основными направлениями деятельности организации являются:

- производство продукции садоводства (плоды, ягоды);

- выращивание саженцев плодово-ягодных и декоративных культур;

- передача и распределение тепловой энергии;

В эксплуатации ЗАО «Амурплодсемпром» находится 2202,4 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении и ЦТП (ПНС) с. Плодпитомник.

Тепловая энергия, передаваемая по тепловым сетям ЗАО «Амурплодсемпром», используется на нужды отопления и жилых, общественных и административных зданий, а также на нужды горячего водоснбжения на территории с. Плодпитомник.

ООО «Амурстрой Энергия»

В настоящее время организация осуществляет передачу тепловой и электрической энергии, транспортировка холодной воды и стоков.

В сфере теплоснабжения основными видами деятельности организации являются:

- обеспечение транспортировки тепловой энергии от сетей теплоснабжающей организации до потребителей;

- техническое обслуживание и эксплуатация тепловых сетей.

Источником тепловой энергии, от которого производится транспорт теплоносителя является Благовещенская ТЭЦ

На балансе ООО «Амурстрой Энергия» находятся тепловые сети, протяженностью, 3,703 км, расположенные западном и центральном районах города Благовещенска:

Квартал 404 на МКД по улице Василенко и Игнатьевскому шоссе;

Квартал ЗПУ-2 на МКД микрорайон «Подсолнухи»;

Квартал ЗПУ-5 на МКД микрорайон «Питер»;

Квартал 130 на производственную базу Северная 163;

Квартал 237 на МКД ул. Чайковского 81;

Квартал 133 на МКД ул. Комсомольская 48.

Тепловая энергия, передаваемая по тепловым сетям ООО «Амурстрой Энергия» используется на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных зданий.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» является крупной теплосетевой организацией, обслуживающей муниципальные тепловые сети. Филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» заключает договоры на покупку теплоносителя с филиалом АО «ДГК» «Амурская Генерация», ООО «Тепловая компания», ООО «Амурский бройлер», ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов», и осуществляет перепродажу тепловой энергии конечным потребителям.

На границах балансовой принадлежности учет тепловой энергии не производится.

Объем сгенерированной СП «Благовещенская ТЭЦ» тепловой энергии, покупаемой филиалом ООО «АКС» «Амуртеплосервис», составляет не менее 1 500 000 Гкал в год.

ЗАО «Амурплодсемпром», ООО «Амурстрой Энергия», ООО «Транзит» заключает договоры на покупку теплоносителя с филиалом АО «ДГК» «Амурская Генерация» и осуществляет перепродажу тепловой энергии конечным потребителям.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Постановление № 2013 от 30 июня 2020 г. города Благовещенска В.С. Калита «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Благовещенск» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», определили одну зону деятельности  ЕТО в системах теплоснабжения на территории  муниципального образования город Благовещенск АО «ДГК».

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (далее Правила):

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

- Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правил, за- явку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

- В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

- В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином закон- ном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа об ее принятии.

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров, указанных в пункте 12 Правил. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения имуществом, указанным в абзаце втором пункта 7 Правил, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

- Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 Правил, незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении указанных в абзацах третьем - пятом пункта 13 Правил фактов, являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

- Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с пунктом 11 Правил. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

- Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 Правил, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, предусмотренных абзацами третьим седьмым пункта 13 Правил.

- Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации. Подача заявления заинтересованными организациями и определение единой теплоснабжающей организации осуществляется в порядке, установленном в пунктах 5 - 11 Правил.

- Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным пунктом 13 Правил, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации в порядке, предусмотренном пунктами 5 - 11 Правил, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

- Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

АО «ДГК» подана заявка на присвоения статуса Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) - АО «ДГК» включающую в себя 35 существующих систем теплоснабжения

АО «ДГК» подана заявка на присвоение статуса одной Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) - АО «ДГК, включающую в себя 35 существующих систем теплоснабжения, представленных в схеме теплоснабжения города Благовещенска Амурской области на период до 2034 г. (Актуализация на 2021 год) образованные:

- на базе источника АО «ДГК» Благовещенской ТЭЦ;

- на базе систем теплоснабжения от котельных филиала ООО «АКС»

«Амуртеплосервис»;

- на базе систем теплоснабжения от котельных ООО «Тепловая компания»;

- на базе системы теплоснабжения от котельных ПАО «Ростелеком»;

- на базе системы теплоснабжения от котельной ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»;

–на базе системы теплоснабжения от источника тепловой энергии АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»;

- на базе системы теплоснабжения от котельных предприятий: судостроительного завода АО «СЗОР»; птицефабрики ООО «Амурский бройлер»; завода строительных материалов ООО «БЗСМ»; ООО «Амурский металлист»; «Амурская авиабаза».

Согласно описанию в схеме теплоснабжения (актуализированная на 2021г), граница зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), на основании которого, АО «ДГК» имеет статус ЕТО только в зоне № 1.

Письмом 28.05.2020 № 01.1/8931 АО «ДГК» была направлена заявка о присвоении АО «ДГК» статуса ЕТО г. Благовещенска.

Постановление № 2013 от 30 июня 2020 г. города Благовещенска В.С. Калита «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Благовещенск» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», определили одну зону деятельности ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования город Благовещенск АО «ДГК».

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения на территории г. Благовещенск представлен в таблице ниже.

Таблица 59. Реестр систем теплоснабжения на территории г. Благовещенск

| Источник теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Ведомственная принадлежность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети |  |
| Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе источника АО «ДГК» - Благовещенской ТЭЦ | АО «ДГК»/ Котельные филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис»/ Котельные ООО «Тепловая компания»/ Котельная ПАО «Ростелеком»/ Котельная ЗДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»/ АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»/ Котельная судостроительного завода АО «СЗОР»/Котельная Птицефабрики ООО «Амурский бройлер»/Котельная завода строительных материалов ООО «БЗСМ»/ Котельная ООО «Амуртяжмаш» Амурский металлист» ООО «Машиностроитель»/ Котельная «Амурская авиабаза» ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | АО «ДГК»/ ООО «АКС» «Амуртеплосервис»/ ООО «Тепловая компания»/ ПАО «Ростелеком»/ ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»/ АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»/ АО «СЗОР»/ ООО «Амурский бройлер»/ ООО «БЗСМ»/ ООО «Машиностроитель»/ ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | АО «ДГК»/ ЗАО «Амурплодсемпром»/ ООО «Амурстрой Энергия»/ ООО «Транзит»/ ООО «АКС» «Амуртеплосервис»/ ООО «Тепловая компания»/ ПАО «Ростелеком»/ ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»/ АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»/ АО «СЗОР»/ ООО «Амурский бройлер»/ ООО «БЗСМ»/ ООО «Машиностроитель»/ ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |
| Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе источника АО «ДГК» - Благовещенской ТЭЦ | АО «ДГК» |  | АО «ДГК» / филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |
| Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе источника АО «ДГК» - Благовещенской ТЭЦ | АО «ДГК» |  | АО «ДГК» / филиал ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  |
| Зона деятельности ЕТО № 2, образованная на базе источника ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по Амурскойобласти | ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по Амурскойобласти | ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по Амурскойобласти | ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по Амурскойобласти |  |
| Зона деятельности ЕТО № 3, образованная на базе источника ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ | ФГБУ ЦЖКУ МО РФ |  |

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности были рассчитаны с учетом:

-	перспективных приростов тепловых нагрузок

-	перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

-	сокращения потерь тепловой энергии за счет замены теплоизоляции на трубопроводах

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности и подключенной нагрузки по вновь вводимым и реконструируемым источникам тепловой энергии, обоснование установленного года реконструкции, введения или отключения источников были приведены выше.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения подробно описано в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности тепловых источников и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На момент разработки схемы теплоснабжения в отношении бесхозяйных сетей происходит процесс их передачи в муниципальную собственность.

Анализ ситуации в системе теплоснабжения и наличие крупной теплосетевой организации позволяет выдвинуть предложение о передаче этих тепловых сетей в аренду филиалу ООО «АКС» «Амуртеплосервис» после завершения процесса их передачи в муниципальную собственность.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей предоставлен в таблице ниже.

- Таблица 60. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

| п/п | Населенный пункт, адрес объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта (общая площадь кв.м, протяженность п.м и т.д.) | С какого времени бесхозяйный | Кто обратился | Дата постановки на учет в Росреестре | Соглашение на содержание и обслуживание объекта с ООО "Амурские коммунальные системы" | Постановление администрации об определении организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Благовещенск, квартал 666В, ул. Нагорная | Тепловая сеть по ул. Нагорная от т.А в районе административного здания Литер А4 по ул. Нагорная до наружной стены теплового узла | протяженность 23 м, кадастровый номер 28:01:030010:373 | 2018 акт обслед 24.09.2018 | инвентаризация КУИ + ЖКХ | 16.04.2019 | Соглашение с АО "ДГК" от 21.11.2018 (нет регистрации права мун собств., исправление ошибки в решении суда) | Постановление № 3621 от 19.11.2018 |
| 2 | г. Благовещенск, квартал 427 | Тепловая сеть в квартале 427 от ТК-10Ц по ул. Больничная до наружной стены МКД по пер. Серышевский, д.19 | протяженность 38 м, кадастровый номер 28:01:000000:11809 | 2018 акт обслед 30.10.2018 | филиал АО ДГК "Амурская генерация" в администр 10.10.2018 № 02-10/677 | 16.04.2019 | Соглашение с АО "ДГК" от 11.12.2018 (нет регистрации права мун собств., исправление ошибки в решении суда) | Постановление № 3942 от 05.12.2018 |
| 3 | г. Благовещенск, квартал 122 | Тепловая сеть от теплового узла по ул. Октябрьская до МКД по ул. Октябрьская, д.261 | 2015г., протяженность 27 м, кадастровый номер 28:01:000000:12034 | 2019 акт обслед 29.08.2019 | филиал "Амурская генерация" СП «Благовещенская ТЭЦ" в администр 21.06.2019 № 02-10/563 | 29.04.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 06.11.2019 | Постановление № 3801 от 01.11.2019 |
| 4 | г. Благовещенск, квартал 162 | Тепловая сеть от ТК-1 ТМЗ в квартале 162 по ул. Октябрьская до МКД по ул. Октябрьская, д.221 | 2016г., протяженность 165 м, кадастровый номер 28:01:000000:12030 | 2019 акт обслед 29.08.2019 | филиал "Амурская генерация" СП "Благовещенская ТЭЦ" в администр 21.06.2019 № 02-10/563 | 24.04.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 06.11.2019 | Постановление № 3801 от 01.11.2019 |
| 5 | г. Благовещенск, ул. Студенческая, д.17 | Тепловая сеть от УТ-1В Т/М ТПК линия А-4 до наружной стены административного здания ООО "ДВМ" по ул. Студенческая, д.17 | протяженность 57 м, кадастровый номер 28:01:000000:12001 | 2019 акт обслед 08.10.2019 | Решение Благовещенского городского суда от 07.05.2019 № 2-2997/2019 об обязании обратиться с заявлением о постановке на учет бесхозяйного имущества | 18.02.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 06.11.2019 | Постановление № 3801 от 01.11.2019 |
| 6 | г. Благовещенск, квартал 164 | Тепловая сеть от ТК-1143 в квартале 164 до МКД по ул. Забурхановская, д.42 | 2016г., протяженность 38 м, адастровый номер 28:01:000000:12040 | 2019 акт обслед 26.09.2019 | Представление прокуратуры в КУМИ от 09.09.2019 № 3293-Ж/19 | 15.05.2020 | Соглашение с АО "АКС" от 08.11.2019 | Постановление № 3803 от 01.11.2019 |
| 7 | г. Благовещенск, квартал 11 | Тепловая сеть от ТК-15Ц в квартале 11 до МКД по ул. Амурская, д.250 | 2019г., протяженность 36 м, кадастровый номер 28:01:010011:1332 | 2019 акт обслед 30.10.2019 (принесли 18.11.2019) | Филиал "Амурская генерация" СП "Благове-щенская ТЭЦ" в администрацию от 14.10.2019 № 02-10/917 | 29.04.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 10.12.2019 | Постановление № 4202 от 09.12.2019 |
| 8 | г. Благовещенск, квартал 325 | Тепловая сеть от ТК-523 в квартале 325 до МКД по ул. Политехническая, д.144 | 2014г., протяженность 18 м, кадастровый номер 28:01:010325:412 | 2019 акт обслед 25.09.2019 (принесли 20.11.2019) | Представление прокуратуры в КУМИ от 09.09.2019 № 3293-Ж/19 | 24.04.2020 | Соглашение с АО "АКС" от 06.12.2019 | Постановление № 4120 от 03.12.2019 |
| 9 | г. Благовещенск, квартал 424 | Тепловая сеть от ТК-1130В в квартале 424 до МКД по ул. Зейская, д.323 | 2010г., протяженность 58 м, кадастровый номер 28:01:000000:12033 | 2019 акт обслед 05.07.2019 (принесли 20.11.2019) | ООО "АУК Благовещенск" | 29.04.2020 | Соглашение с АО "АКС" от 06.12.2019 | Постановление № 4120 от 03.12.2019 |
| 10 | г. Благовещенск, квартал 36 | Тепловая сеть от ТК-76 в квартале 36 до МКД по ул. Пионерская, д.2 | 2015г., протяженность 144 м, кадастровый номер 28:01:000000:12229 | 2020 акт обслед 15.01.2020 | АО "АКС" в Комитет 24.12.2019 № 101-204-15905 | 23.09.2020 | Соглашение с ООО "АКС" от 28.01.2020 | Постановление № 196 от 24.01.2020 |
| 11 | г. Благовещенск, квартал 9 | Тепловая сеть от ТК-3 в квартале 9 до МКД по ул. Артиллерийская, д.33 | 2018г., протяженность 13 м, кадастровый номер 28:01:010009:1593 | 2020 акт обслед 27.01.2020 | Филиал "Амурская генерация" СП "Благовещенская ТЭЦ" в администрацию 09.01.2020№ 31 | 06.10.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 18.02.2020 | Постановление № 453 от 13.02.2020 |
| 12 | г. Благовещенск, квартал 327 | Тепловая сеть от ТК-24С.З линия А-А до УТ-1, от УТ-1 линия Б-Б до МКД по ул. Конная, д.40 | 2019г., протяженность 81 м, кадастровый номер 28:01:010327:266 | 2020 акт обслед 28.01.2020 | Филиал "Амурская генерация" СП "Благовещенская ТЭЦ" в администрацию 09.01.2020№ 31 | 25.09.2020 | Соглашение с АО "ДГК" от 18.02.2020 | Постановление № 453 от 13.02.2020 |
| 13 | г. Благовещенск, квартал 800 | Тепловая сеть в квартале 800 от ТК-8 до МКД по ул. Шафира, д.60/2 | 2015г., протяженность 192 м, кадастровый номер 28:01:000000:12233 | 2020 акт обслед 20.01.2020 | Министерство ЖКХ АО в администрацию 27.12.2019 № 8285 (к ним АО "Амурское ипотечное агентство") | 23.09.2020 | Соглашение с ООО "АКС" от 03.03.2020 | Постановление № 688 от 02.03.2020 |
| 14 | г. Благовещенск, квартал 227 | Тепловая сеть в квартале 227 от ТК-549 до МКД по ул. Чехова, д.78 | 2011г., протяженность 217 м, кадастровый номер 28:01:010227:311 | 2020 акт обслед 29.11.2019 (принесли 15.01.2020) | Нотариальная палата Ам обл в администрацию 23.09.2019 № 6016 | 25.09.2020 | Соглашение с ООО "АКС" от 03.03.2020 | Постановление № 688 от 02.03.2020 |
| 15 | г. Благовещенск, квартал 67 | Тепловая сеть в квартале 67 от границы А-А по подвальному помещению нежилого здания по ул. Ленина, д.106А до УТ-1 по ул. Ленина | 2001г., протяженность 85 м,кадастровый номер 28:01:130067:683 | 2020 акт обслед 15.01.2020 | АО "АКС" в Комитет 26.07.2019 № 101-204-8987 | 06.10.2020 | Соглашение с ООО "АКС" от 03.03.2020 | Постановление № 688 от 02.03.2020 |
| 16 | г. Благовещенск, ул. Забурхановская, от ТК-707 до ТК-2 | Тепловая сеть по ул. Забурхановская от ТК-707 до ТК-2 | 1999г., протяженность 100 м, кадастровый номер 28:01:010143:377 | 2020 акт обслед 11.08.2020 | Апелляционное определение Благовещенского городского суда от 29.06.2020 | 16.11.2020 | Соглашение с ООО "АКС" от от 30.09.2020 | Постановление № 2649 от 14.08.2020 |
| 17 | г. Благовещенск, квартал 116, ул. Северная, д.167 | Тепловая сеть в квартале 116 от УТ до ТК, от ТК до МКД по ул. Северная, д.167 | 1990г., протяженность 55 м | 2020 акт обслед 10.11.2020 | СП "Благовещенская ТЭЦ" филиала "Амурская генерация" от 16.09.2020 № 6581 |  | Соглашение с АО "ДГК" от 25.12.2020 | Постановление № 4609 от 23.12.2020 |
| 18 | г. Благовещенск, квартал 129 | Тепловая сеть в квартале 129 от УТ-1Г до УТ-2, от ТК-1 до МКД по ул. Октябрьская, д.249 | 2020г., протяженность 20 м | 2020 акт обслед 10.11.2020 | СП "Благовещенская ТЭЦ" филиала "Амурская генерация" в администрац от 16.10.2020 № 7366 |  | Соглашение с АО "ДГК" от 25.12.2020 | Постановление № 4609 от 23.12.2020 |
| 19 | г. Благовещенск, квартал П-2 | Тепловая сеть в квартале П-2 от ТП-8 тепломагистрали № 4 ТПК по ул. Тепличная до линии А-А | 1989г., протяженность 210 м | 2021 акт обследов 15.01.2021 | инвентаризация ЖКХ |  | Соглашение с АО "ДГК" от от 31.05.2021 | Постановление № 184 от 22.01.2021 |
| 20 | г. Благовещенск, квартал 9 | Тепловая сеть в квартале 9 от ТК-890 до МКД по ул. Артиллерийская, д.31 | 2008г., протяженность 34 м | 2020 акт обследов 24.12.2020 | инвентаризация ЖКХ |  | Соглашение с ООО "АКС" от 27.01.2021 | Постановление № 132 от 19.01.2021 |
| 21 | г. Благовещенск, квартал 27 | Тепловая сеть в квартале 27 от ТК-413 до МКД по ул. Зейская, д.222 | 2013г., протяженность 165 м | 2020 акт обследов 24.12.2020 | инвентаризация ЖКХ |  | Соглашение с ООО "АКС" от 15.04.2021 | Постановление № 1190 от 09.04.2021 |
| 22 | г. Благовещенск, квартал 170 | Тепловая сеть в квартале 170 от ТК-2 до МКД по ул. Октябрьская, д.197, до МКД по ул. Пионерская, д.96 | 2014г., протяженность 188,4 м | 2021 акт обследов 24.03.2021 | Филиал "Амурская генерация" СП "Благовещенская ТЭЦ" в ЖКХ 19.03.2021 |  | Соглашение с АО "ДГК" от 29.04.2021 | Постановление № 1451 от 26.04.2021 |
| 23 | г. Благовещенск, квартал 403 | Тепловая сеть в квартале 403 от УТ-4 до УТ-5 (временная, надземная), от УТ-5 до МКД по ул. Институтская, д.20/2 (подземная) | 2002г., протяженность 63,04 м | 2021 акт обследов 17.12.2020 | инвентаризация ЖКХ |  | Соглашение с АО "ДГК" от 09.06.2021 | Постановление № 2119 от 07.06.2021 |
|  | Итого: | 23 | 2 027,44 м | - | - |  |  |  |

«Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

«Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2021 – 2025 годы» утверждена постановлением Правительства Амурской области от 27 января 2021 г. №34.

По уровню газификации в Дальневосточном федеральном округе Амурская область занимает последнее место на уровне с Еврейским автономным округом и Приморским краем.

На территории Амурской области реализуется первая очередь инвестиционного проекта «Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Общая протяженность газопровода составляет 2159,7 км, в том числе по территории Амурской области - 867,8 км. Линейная часть объекта проходит по территории Тындинского, Сковородинского, Магдагачинского, Шимановского, Свободненского и Благовещенского районов.

Строительство газопровода позволит газифицировать объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, предприятия и население. Планируется, что после завершения строительства двух очередей магистрального газопровода «Сила Сибири» протяженность межпоселковых газопроводов составит 280 км, внутрипоселковых распределительных сетей - 3 тыс. км, количество газифицированных населенных пунктов - 325.

«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Благовещенска разрабатываются в соответствии с пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в таблице ниже.

Таблица 61. Индикаторы развития системы теплоснабжения г. Благовещенска

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 | 2028-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения г. Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благовещенская ТЭЦ | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | на 1 км тс | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,80 |
| 1.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Источники АО «СЗОР» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Источники ООО «БЗСМ» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Источники ООО «Машиностроитель» | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Новые источники | на 1 км тс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии г. Благовещенска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благовещенская ТЭЦ | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | на 1 Гкал/ч УТМ | 302,2 | 302,2 | 302,2 | 302,2 | 302,2 | 302,2 | 302,2 |
| 2.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Источники АО «СЗОР» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Источники ООО «БЗСМ» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Источники ООО «Машиностроитель» | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Новые источники | на 1 Гкал/ч УТМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по системам централизованного теплоснабжения г. Благовещенска, в том числе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Системы централизованного теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в том числе: | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Благовещенская ТЭЦ | кг у.т./Гкал | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 | 144,81 |
| 3.2 | Системы централизованного теплоснабжения на базе котельных, в том числе: | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Котельная 74 квартала | кг у.т./Гкал | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 |
| 3.2.1.2 | Котельная 101 квартала | кг у.т./Гкал | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 | 179,58 |
| 3.2.1.3 | Котельная 410 квартала | кг у.т./Гкал | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 | 194,60 |
| 3.2.1.4 | Котельная 438 квартала | кг у.т./Гкал | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 186,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.6 | Котельная 481 квартала | кг у.т./Гкал | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 193,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.9 | Котельная по ул. Пограничная, 183 | кг у.т./Гкал | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 | 181,73 |
| 3.2.1.10 | Котельная по ул. Релочная, 5 | кг у.т./Гкал | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 | 243,72 |
| 3.2.1.12 | Котельная по ул. Юбилейная, 7а | кг у.т./Гкал | 189,99 | 168,61 | 147,95 | 147,95 | 147,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.13 | Котельная школы №31 | кг у.т./Гкал | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 | 124,93 |
| 3.2.1.14 | Котельная Мостоотряд-64 | кг у.т./Гкал | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 181,99 | 0,00 |
| 3.2.1.15 | Котельная ОРТПЦ | кг у.т./Гкал | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 | 197,84 |
| 3.2.1.16 | Котельная ВОС | кг у.т./Гкал | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 | 167,31 |
| 3.2.1.17 | Котельная ДОС | кг у.т./Гкал | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 | 194,98 |
| 3.2.1.18 | Котельная п. Аэропорт | кг у.т./Гкал | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 | 180,71 |
| 3.2.1.19 | Котельная с. Садовое | кг у.т./Гкал | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 | 206,99 |
| 3.2.1.20 | Котельная 433 квартала | кг у.т./Гкал | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 178,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.21 | Котельная «Очистные сооружения канализации» | кг у.т./Гкал | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 | 268,32 |
| 3.2.1.22 | Котельная водозабор «Амурский» | кг у.т./Гкал | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 | 285,58 |
| 3.2.1.23 | Котельная Мазутохранилища | кг у.т./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1.24 | Электрокотельная по ул. Набережная, 47 | г.у.т./кВтч | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 | 337,30 |
| 3.2.2 | ООО «Тепловая компания» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Котельная «БДИ» | кг у.т./Гкал | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 | 242,49 |
| 3.2.2.2 | Котельная «ОЭБЦ» | кг у.т./Гкал | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
| 3.2.2.3 | Котельная «ПЛ-26» | кг у.т./Гкал | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 222,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.4 | Котельная «ПУ-6» | кг у.т./Гкал | 226,17 | 226,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2.5 | Котельная «ПУ-23» | кг у.т./Гкал | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 217,05 | 0,00 |
| 3.2.3 | ПАО «Ростелеком» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Котельная по ул. Политехническая, 210 | кг у.т./Гкал | 298,04 | 298,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | Котельная ст. «Благовещеск-1» | кг у.т./Гкал | 346,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | Электрокотельная п. Мухинка | кг у.т./Гкал | 272,20 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 407,20 |
| 3.2.6 | АО «СЗОР» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | Котельная судостроительного завода | кг у.т./Гкал | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 | 181,53 |
| 3.2.7 | ООО «Амурский бройлер» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7.1 | Котельная Птицефабрики | кг у.т./Гкал | 194,13 | 187,63 | 187,63 | 187,63 | 187,63 | 187,63 | 187,63 |
| 3.2.8 | ООО «БЗСМ» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8.1 | Котельная завода строительных материалов | кг у.т./Гкал | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 | 214,22 |
| 3.2.9 | ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9.1 | Котельная «Амурская авиабаза» | кг у.т./Гкал | 208,570 | 208,570 | 208,570 | 208,570 | 208,570 | 208,570 | 208,570 |
| 3.2.10 | Источники ООО «Машиностроитель» | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10.1 | Котельная ООО «Амурский металлист» | кг у.т./Гкал | 292,31 | 292,31 | 292,31 | 292,31 | 292,31 | 292,31 | 292,31 |
| 3.2.11 | Новые источники | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11.1 | Котельная "СЖР" | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 208,38 | 228,57 |
| 4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благовещенская ТЭЦ | Гкал/м2 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 6,4 |
| 4.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | Гкал/м2 | 4,9 | 3,3 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,2 |
| 4.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | Гкал/м2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 6,3 | 14,3 | 23,9 | 23,9 |
| 4.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | Гкал/м2 | 44,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | Гкал/м2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | Гкал/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7 | Источники АО «СЗОР» | Гкал/м2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 4.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | Гкал/м2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4.9 | Источники ООО «БЗСМ» | Гкал/м2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 4.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Гкал/м2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 4.11 | Источники ООО «Машиностроитель» | Гкал/м2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 4.12 | Новые источники | Гкал/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 7,0 |
| 7. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" | м2/(Гкал/ч) | 32,9 | 33,5 | 32,9 | 33,9 | 34,1 | 35,2 | 35,4 |
| 7.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» | м2/(Гкал/ч) | 71,5 | 105,3 | 142,5 | 166,9 | 217,7 | 318,7 | 333,3 |
| 7.3 | Источники ООО «Тепловая компания» | м2/(Гкал/ч) | 43,5 | 43,0 | 43,6 | 48,0 | 63,0 | 45,1 | 45,1 |
| 7.4 | Источники ПАО «Ростелеком» | м2/(Гкал/ч) | 5,1 | 5,1 | - | - | - | - | - |
| 7.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» | м2/(Гкал/ч) | 63,8 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| 7.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 | Источники АО «СЗОР» | м2/(Гкал/ч) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,4 |
| 7.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» | м2/(Гкал/ч) | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 7.9 | Источники ООО «БЗСМ» | м2/(Гкал/ч) | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| 7.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | м2/(Гкал/ч) | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 | 334,4 |
| 7.11 | Источники ООО «Машиностроитель» | м2/(Гкал/ч) | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| 7.12 | Новые источники | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | 28,4 | 7,1 |
| 8. | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Благовещенская ТЭЦ |  | 0,87 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии с шин, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Благовещенская ТЭЦ | г.у.т./кВт*ч | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 | 331,35 |
| 10. | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Благовещенская ТЭЦ |  | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 13. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 0,02 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 13.3 | Источники ООО «Тепловая компания» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.4 | Источники ПАО «Ростелеком» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.7 | Источники АО «СЗОР» |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.9 | Источники ООО «БЗСМ» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.11 | Источники ООО «Машиностроитель» |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13.12 | Новые источники |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14. | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2 | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 0,0 | 0,031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3 | Источники ООО «Тепловая компания» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.4 | Источники ПАО «Ростелеком» |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 14.5 | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.6 | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.7 | Источники АО «СЗОР» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.8 | Источники ООО «Амурский бройлер» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.9 | Источники ООО «БЗСМ» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.10 | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.11 | Источники ООО «Машиностроитель» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.12 | Новые источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | отпуск с коллекторов, в т.ч.: |  | 2 097 645 | 2 212 975 | 2 339 232 | 2 454 084 | 2 408 875 | 2 397 683 | 2 414 120 |
|  | СП «Благовещенская ТЭЦ» филиала АО "ДГК" "Амурская генерация" |  | 2 081 934 | 1 988 970 | 1 988 970 | 2 000 940 | 2 012 910 | 2 024 870 | 2 024 870 |
|  | Источники филиала ООО «АКС» «Амуртеплосервис» |  | 292 449 | 256 785 | 235 000 | 235 303 | 185 212 | 149 412 | 149 412 |
|  | Источники ООО «Тепловая компания» |  | 20 167 | 20 167 | 18 472 | 11 608 | 4 520 | 2 881 | 2 881 |
|  | Источники ПАО «Ростелеком» |  | 1 090 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники ЗДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» |  | 18 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники АО «СЗОР» |  | 45273 | 45273 | 45273 | 45273 | 45273 | 45273 | 45273 |
|  | Источники ООО «Амурский бройлер» |  | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 | 108990 |
|  | Источники ООО «БЗСМ» |  | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 | 32850 |
|  | Источники ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
|  | Источники ООО «Машиностроитель» |  | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 |
|  | Новые источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14287 | 30724 |

Ценовые (тарифные) последствия

Общее положение

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17 августа 2021 № 2250-р муниципальное образование город Благовещенск отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. Переходный период заканчивается в день вступления в силу решения об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию. То есть, по окончании переходного периода согласно Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (статья 23.4) к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию, за исключением случаев, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 настоящего Федерального закона, относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Таким образом, в связи с планируемым переходом на нерегулируемые цены в сфере теплоснабжения в данном документе не разрабатываются разделы:

оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

расчеты экономической эффективности инвестиций.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для ценовой зоны теплоснабжения муниципального образования город Благовещенск были рассчитаны:

- единые предельные цены на тепловую энергию (мощность) в соответствии с постановлением Правительства России от 15 декабря 2017 г. №1562 (цены альтернативной котельной);

- цены на тепловую энергию с учетом доведения от существующего уровня цен до предельного уровня цен за 10-ти летний период;

- прогноз цен на тепловую энергию для потребителей.

Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование сельское поселение Чигиринский сельсовет Благовещенского района Амурской области были рассчитаны как прогноз нерегулируемых цен на тепловую энергию для каждой ЕТО необходимых для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей и выполнения мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, предусмотренных в схеме теплоснабжения.

Прогноз цен представлен на основании данных, направленных в Минэнерго РФ в составе совместного обращения администрации муниципального образования город Благовещенск и единой теплоснабжающей организации филиал «Амурская генерация» АО «ДГК» об отнесении муниципального образования город Благовещенск к ценовой зоне теплоснабжения.

Цена на тепловую энергию в ценовой зоне теплоснабжения для потребителей будет увеличиваться равномерно с ежегодным опережением уровня инфляции не более чем на 1,5%. При этом в первом полугодии 2022 года произойдет незначительное превышение установленного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Амурской области более чем на величину отклонения по муниципальному образованию (на 0,6%), а во втором полугодии 2022 года такое превышение не ожидается.

Сводная оценка ценовых (тарифных) последствий перехода в ценовую зону теплоснабжения г.Благовещенск, с учетом изменения предполагаемого предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, представлена в таблице 12.5-3 Главы 12 Обосновывающих материалов.

Тарифные последствий для потребителей при отнесении муниципального образования к ценовой зоне теплоснабжения представлены графически на рисунках ниже.

            - Изменение цен на тепловую энергию для потребителей в зоне действия ЕТО 1 филиал «Амурская генерация» АО «ДГК» при внедрении целевой модели рынка

-31%

            - Изменение цен на тепловую энергию для потребителей в зоне действия ЕТО 2 ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области при внедрении целевой модели рынка

-31%

            - Изменение цен на тепловую энергию для потребителей в зоне действия ЕТО 3 ФГБУ ЦЖКУ МО при внедрении целевой модели рынка