Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории

г. Благовещенска за 2025 год

| Наименование показателя | ПДК не более | Среднее значение за 2025 г. | Среднее значение за 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (СанПиН) | Водозабор «Северный» | Водозабор «Амурский» |
| Запах (при 20⁰С), баллы | 2 | 1,0 | 1,97 |
| Запах (при 60⁰С), баллы | 2 | - | 2 |
| Привкус, баллы | 2 | 0 | 1,83 |
| Цветность, градусы | 20 | 9,2 | 12,78 |
| Мутность, мг/л | 1,5 | <0,58 | 0,93 |
| Щелочность, мг-экв./л |  | 0,31 | 1,47 |
| р-Н, единицы | 6,0-9,0 | 6,5 | 6,39 |
| Нитриты, мг/л | 3 | <0,003 | 0,004 |
| Нитраты, мг/л | 45 | 0,78 | 0,457 |
| Аммиак, мг/л | 2 | 0,12 | 0,12 |
| Окисляемость перм., мг/л | 5 | 2,8 | 2,96 |
| Железо общ., мг/л | 0,3 | 0,15 | 0,16 |
| Хлориды, мг/л | 350 | 4,0 | 21,02 |
| Алюминий ост., мг/л | 0,2 | 0,17 | 0,151 |
| Ост.своб.хлор, мг/л | 0,3-0,5 | 0,45 | 0,5 |
| Сухой остаток, мг/л | 1000 | - | 152,58 |
| Сульфаты, мг/л | 500 | 3,7 | 14,92 |
| Марганец, мг/л | 0,1 | 0,027 | <0,01 |
| Медь, мг/л | 1 | 0,051 | <0,02 |
| Молибден, мг/л | 0,07 | - | <0,01 |
| Мышьяк, мг/л | 0,01 | - | <0,01 |
| Жесткость общая | 7 | 0,42 | 1,69 |
| Нефтепродукты, мг/л | 0,1 | - | 0 |
| Полифосфаты, мг/л | 3,5 | <0,01 | <0,01 |
| Фториды, мг/л | 1,5 | <0,05 | 0,1 |
| ОМЧ, КОЕ в 1мл | 50 | <1 | 1,56 |
| ОКБ,КОЕ в 100мл | отсутствие | 0 | 0 |
| ТКБ,КОЕ в 100мл | отсутствие | 0 | 0 |
| Колифаги,БОЕ в 100мл | отсутствие | 0 | 0 |
| Клостридии,число спор в 20мл | отсутствие | 0 | 0 |