Утверждено постановлением администрации

Города Благовещенска от___________________

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК

Оглавление

1. Общие положения	4

2. Основные понятия и термины	5

3. Цель……………………………………………………………………………………...7

4. Краткая характеристика муниципального образования Городской округ город Благовещенск, потребителей тепловой энергии, тепловых сетей и оценка возможной обстановки при возникновении аварий	10

4.1. Характеристика муниципального образования	10

4.2. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей	12

5. Описание систем теплоснабжения города Благовещенск зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций………………………………………………………………………………14

6. Характеристика потребителей тепловой энергии города Благовещенск	24

7. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	64

8. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	68

9. Установление нормативного значения времени готовности и времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций	75

10. Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении авариной ситуации	81

11. Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций	88

11.1. Запуск расчета	88

11.2. Анализ переключений	89

11.3. Печать отчета	92

12. Организация управления ликвидацией аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях	93

13. Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения	94

14. Порядок и процедура организации взаимодействия силы и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения.	99

15. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	99

16. Взаимодействие, распределение обязанности между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов	103

17. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения	113

18. ИНСТРУКЦИЯ о порядке ведения оперативных переговоров и записей	115

18.1. Указания по ведению оперативных переговоров.	115

18.2. Указания по ведению оперативных записей.	115

1. Общие положения

1.1 Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования городской округ Город Благовещенск (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

иных действующих нормативно-правовых актов.

1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения города Благовещенск и должна решать следующие задачи:

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

мобилизация усилий всех инженерных служб городского город Благовещенск для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3. Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения города Благовещенск, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.4. План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.5. План действий должен находиться у Главы муниципального образования, заместителя руководителя муниципального образования, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в отделе администрации муниципального образования, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, у руководителя, главного инженера, производственно-техническом отделе и аварийно- диспетчерской службе теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

2. Основные понятия и термины

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» –другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

3. Цель

1.	План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации городского округа город Благовещенск , управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального района с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

2.	Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства городского город Благовещенск.

3.	Основной задачей администрации городского город Благовещенск, организаций жилищно- коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

4.	Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации городского город Благовещенск определяется в соответствии с действующим законодательством.

5.	Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения городского округа город Благовещенск .

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации городского округа город Благовещенск и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации городского округа и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией городского округа.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах, обеспеченных центральным водоснабжением и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы и аварийных ситуациях систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;

ко второй категории –потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;

к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся - источники, являющиеся единственными источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников.

4. Краткая характеристика муниципального образования Городской округ город Благовещенск, потребителей тепловой энергии, тепловых сетей и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

4.1. Характеристика муниципального образования

Городской округ город Благовещенск - административный, деловой и культурный центр Амурской области. Это ворота России в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Благовещенск - единственный из региональных центров Российской Федерации, который расположен на государственной границе.

Город Благовещенск является составной частью Амурской области и ее областным центром.

На территории Благовещенска сформирован единый экономический и социальный комплекс. Планировка города прямоугольная, поквартальная; улицы ориентированы вдоль рек Амур и Зея.

Территория городского округа условно поделена на 17 планировочных районов: 13 из них территориально относятся к населённому пункту - городу Благовещенску (с выделением районов застройки с. Верхнеблаговещенское и микрорайона Аэропорт), а также отдельно выделяются районы сёл Садовое и Белогорье, посёлков Плодопитомник и Мухинка.  Схема планировочных районов представлена на рисунке 1.

Общая площадь городского округа города Благовещенска в его административных границах составляет 35425,04 га. Границы территории городского округа установлены законом Амурской области от 14.03.2005 № 447-ОЗ «О наделении муниципального образования города Благовещенск статусом городского округа и об установлении его границ», внесены в Единый государственный реестр недвижимости под реестровым номером 28:00-3.203.

Рисунок 1.	Схема планировочных районов г. Благовещенска

По данным органов государственной статистики, численность постоянного населения городского округа города Благовещенска на 01.01.2021 составила 231 тысячу человек и уменьшилась в абсолютном выражении за 1 год на 1,8 тыс. человек (0,7 %). Таким образом, городской округ город Благовещенск относится к категории больших городов (группа с населением от 100 до 250 тыс. человек).

4.2. Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Климат территории городского округа города Благовещенска формируется под воздействием как океанических, так и континентальных воздушных масс. Поэтому он обладает резко выраженными чертами континентального климата, и в то же время имеет муссонный характер.

Зима морозная, малоснежная, с малой облачностью и слабыми ветрами преимущественно северо-западной четверти горизонта, наступает в первой половине ноября и длится без оттепелей до конца марта.

Среднегодовая температура воздуха 6°С. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха -24,3°С. Абсолютный минимум достигает -45°С. Устойчивые морозы сохраняются 4,5 месяца с начала ноября до второй половины марта. Самый теплый месяц июль со среднемесячной температурой воздуха 21,4°С. Абсолютный максимум температуры равен 41°С. Первые заморозки в среднем наблюдаются в период с 13 сентября по 17 октября, последние — в период с 21 апреля по 22 мая. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 144 дня.

Переход среднесуточной температуры через 0°С происходит в среднем 20 октября и 7 апреля. Последние заморозки наблюдаются в конце апреля, первые – в начале октября.

Продолжительность периода со средней суточной температурой ниже 0° — 195 дней, средняя продолжительность безморозного периода — 144 дня в году.

Характерным для климата города Благовещенска является резкое колебание температуры в течение суток.

Таблица 1. Характеристика температурного режима, °С

| Месяц | Абсолютный минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -44,5 (1980) | -26.2 | -21,5 | -15,6 |
| февраль | -45,4 (1920) | -21.9 | -16,3 | -9,5 |
| март | -35,7 (1922) | -12,6 | -6,8 | -0,5 |
| апрель | -17,7 (1988) | -1,2 | 4,7 | 11,0 |
| май | -7,5 (1910) | 6,6 | 12,8 | 19,5 |
| июнь | 0,1 (1922) | 13,6 | 19,3 | 25,5 |
| июль | 8,2 (1914) | 17,1 | 21.8 | 27,3 |
| август | 4,4 (1949) | 15,1 | 19,6 | 25,1 |
| сентябрь | -4,3 (1964) | 7,6 | 12,7 | 18,9 |
| октябрь | -24,8 (1902) | -1,5 | 3,2 | 9,1 |
| ноябрь | -32,9 (1944) | -14,1 | -10,0 | -4,8 |
| декабрь | -41,2 (1912) | -24,1 | -19,8 | -14,7 |
| год | -45,4 (1920) | -3,5 | 1,6 | 7,6 |

Таблица 2.	Климатические параметры холодного периода года

| населенный пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ≤ 0 °С |  | ≤ 8 °С |  | ≤ 10 °С |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благовещенск | -37 | -35 | -34 | -33 | -29 | -45 | 165 | -14,7 | 210 | -10,6 | 224 | --9,4 |

Режим выпадения атмосферных осадков в течение года очень неравномерный. Основная масса осадков выпадает летом. Характерно крайне неравномерное распределение осадков по сезонам: в теплый сезон (апрель–октябрь) их выпадает 528 мм, что в 8-11 раз больше, чем в холодный — 47 мм (ноябрь–март). В самый дождливый месяц осадков бывает в 15 раз больше, чем в самый сухой.

Снежный покров появляется, в среднем, в конце октября. Образование устойчивого покрова, в среднем 6.11. Зимой снега выпадает мало. К концу зимы мощность снежного покрова составляет в среднем 21 см, изменяясь в отдельные зимы от 36 см до 2 см. Редкие снегопады образуют маломощный (10–18 см, реже 20–25 см) снежный покров, который сохраняется до конца марта начала апреля. Низкие температуры воздуха и маломощный снежный покров приводят к промерзанию почв и грунтов в среднем до глубины 3,4 м. Снежный покров начинает разрушаться обычно 26 марта (крайние даты 28 февраля и 14 апреля) и окончательно сходит в первой половине апреля. Среднее число дней со снежным покровом — 147.

Почти весь год наблюдается маловетреная погода. Средняя годовая скорость ветра — 2,6 м/с. Скорость ветра возрастает только весной и осенью, когда усиливается циклоническая деятельность. В это время она может достигать 20–25 м/с.

По строительно-климатическому районированию России рассматриваемая территория относится к строительно-климатической зоне IА (СП 131.13330.2018 Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Приложение А).

Городской округ город Благовещенск находится в месте слияния рек Амур и Зеи. Река Зея — второй по величине приток Амура (после Сунгари). В режиме рек Амур и Зеи в течение года выделяются следующие фазы: зимняя межень, весеннее половодье и летне-осенний период, когда дождевые паводки чередуются с меженными уровнями. При очень высоких подъемах уровня рек происходят наводнения, при которых затапливаются большие территории районов Амурской области.

По сейсмической активности территория попадает в границы сейсмической зоны в 6 баллов и находится рядом с границей более спокойной сейсмической зоны в 4–5 баллов. При этом следует отметить, что расположение территории городского округа на берегах двух крупных рек, долины которых, по принятым представлениям, приурочены к крупным глубинным разломам, может означать более высокий уровень потенциальной сейсмичности территории.

5. Описание систем теплоснабжения города Благовещенск зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно сведениям схемы теплоснабжения, актуализация на 2025 год акционерному обществу "Дальневосточная генерирующая компания" (АО «ДГК») присвоен Статус единой теплоснабжающей организации, во всех зонах действия систем теплоснабжения, включающую в себя системы теплоснабжения:

- Благовещенская ТЭЦ;

- Котельная 800 кв;

- Котельная 101 квартала;

- Котельная 74 кв;

- Котельная 410 квартала;

- Котельная 481 квартала;

- Котельная по ул. Пограничной, 183;

- Котельная по ул. Релочной, 5;

- Котельная по ул. Юбилейной, 7а;

- Котельная школы N 31;

- Котельная Мостоотряд-64;

- Котельная ОРТПЦ;

- Котельная ВОС;

- Котельная ДОС;

- Котельная п. Аэропорт;

- Котельная с. Садовое;

- Котельная водозабор "Амурский";

- Электрокотельная по ул. Набережной, 47;

- Котельная «ОСК», 258 квартал

- Котельная "БДИ";

- Котельная "ПУ-6";

- АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Котельная поселка Мухинка;

- Котельная судостроительного завода ОАО "СЗОР";

- Котельная птицефабрики ООО "Амурский бройлер";

- Котельная завода строительных материалов ООО "БЗСМ";

- Котельная МБУ «ГСТК»

- Котельная ООО «Машиностроитель»;

- Котельная "Амурская авиабаза".

Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) – это основной продавец тепловой энергии, ключевой обязанностью которого является обеспечение надежности теплоснабжения потребителей в конкретной системе теплоснабжения.

Распоряжением Правительства РФ от 17 августа 2021 года №2250-р муниципальное образование город Благовещенск отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

При отнесении Муниципального образования к единой ценовой зоне, Муниципальное образование, от имени которого выступает исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, и единая теплоснабжающая организация заключили соглашение об исполнении схемы теплоснабжения.

В ценовых зонах теплоснабжения потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель только у единой теплоснабжающей организации, в зоне деятельности которой они находятся, по договору теплоснабжения.

В ценовых зонах теплоснабжения единая теплоснабжающая организация и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, расположенными в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении тепловой энергии и (или) теплоносителя.

Единая теплоснабжающая организация и теплоснабжающие организации, осуществляющие реализацию тепловой энергии потребителям, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Теплосетевые организации или теплоснабжающие организации приобретают тепловую энергию (мощность) в объеме, необходимом для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях таких организаций, у единой теплоснабжающей организации.

Перечень организаций, осуществляющих производство и (или) продажу потребителям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя в ценовой зоне г. Благовещенск:

СП «Благовещенская ТЭЦ» - базовое предприятие энергетики Амурской области.

Установленная мощность по электроэнергии составляет 404 МВт, по тепловой энергии 1005,6 Гкал/ч. Благовещенская ТЭЦ на 85% обеспечивает потребности предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства города Благовещенска в тепле и вырабатывает седьмую часть всей электроэнергии, потребляемой в области.

СП «Амурские тепловые сети» - осуществляют транспорт тепловой энергии от промплощадки БТЭЦ до потребителей. Тепловая энергия в горячей воде отпускается потребителям по пяти основным магистралям – ТМ №1ЦР, ТМ №2 СР, ТМ №2 СЗР, ТМ №3 и ТМ №4 ТПК суммарная протяженность, которых составляет 43,23 км в двухтрубном исчислении.

ООО «АКС» - в структуре ООО «Амурские коммунальные системы» три подразделения: теплоснабжение, передача электрической энергии, водоснабжение и водоотведение. Обслуживают 18 котельных, 183,6 км тепловых сетей.

Котельные, арендуемые ООО «АКС», обеспечивают теплоснабжение потребителей многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, и общественных зданий в планировочных районах: Центральном, Северном, Западном, а также в с. Плодопитомник и с. Белогорье. Также ООО «АКС» эксплуатирует ведомственную котельную для нужд предприятий: «Очистные сооружения» в 258 квартале, и одну ведомственную электрокотельную по ул. Набережная, 47, обеспечивающую теплоснабжением потребителей ул. Набережная, 47 с. Белогорье.

По тепловым сетям, арендуемым ООО «АКС», в указанных планировочных районах производится транспорт теплоносителя к потребителям тепловой энергии, как от собственных источников, так и от СП «Благовещенская ТЭЦ», источников ООО «Тепловая компания», котельной птицефабрики ООО «Амурский бройлер», котельной ООО «Благовещенский Завод Строительных Материалов», котельной АО «СЗОР».

ООО «Тепловая компания» - обслуживает 5 котельных и 3 км тепловых сетей. Котельные переданы в аренду ООО «Тепловая компания», обеспечивают теплоснабжение потребителей многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, и общественных зданий в Северном и Западном планировочных районах.

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - обслуживает 1 котельную и 0,185 км тепловых сетей. На балансе предприятия находится одна электрокотельная, которая обеспечивает тепловой энергией жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а также Туристическую базу «Мухинская» в п. Мухинка.

ООО «Амурский бройлер» - основным видом деятельности является птицеводство и производство продуктов питания из мяса птицы

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности птицефабрики, функционирует как для теплоснабжения собственных объектов, так и для теплоснабжения потребителей многоэтажной и малоэтажной жилой застройки, и общественных зданий в п. Моховая Падь. ООО «Амурский бройлер» обслуживает 5,5 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

АО «СЗОР» - Судоремонтный завод имени Октябрьской революции, основные направления деятельности судостроение, ремонт и модернизация корпусов судов, изготовление консольно-козловых кранов, металлоконструкций, горячая оцинковка стальных поверхностей. Производственные мощности завода позволяют строить суда различных назначений длиной 75 м и более, шириной 14 м и более, водоизмещением порожнем 1500 тонн и более.

АО «СЗОР» обслуживает производственно-отопительную котельную и 4,641 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, источник тепловой энергии обеспечивает потребности собственного производства, юридических лиц – арендаторов на территории завода, а также потребителей многоэтажной жилой застройки и общественных зданий в Центральном планировочном районе.

ООО «БЗСМ» специализируется на производстве силикатного кирпича, производственная мощность составляет 131 млн. штук условного кирпича в год. Обслуживает котельную и 1,04 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Источник тепловой энергии обеспечивает потребности, как собственного производства, так и присоединенные к тепловым сетям жилые дома, общественные здания в Верхнем и Нижнем поселках в районе Белогорье.

ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза», основные виды деятельности - защита леса от пожаров и авиационная охрана лесов, включая тушение лесных пожаров с воздуха; деятельность воздушного пассажирского транспорта

ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» обслуживает 1 котельную и 0,4682 км тепловых сетей, обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, лабораторию, гараж, а также потребителей пяти одноэтажных жилых дома в Западном планировочном районе.

ООО «Машиностроитель» обслуживает 1 котельную и 2,522 км тепловых сетей. Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности 
ООО «Амурский металлист», обеспечивает теплоснабжение собственных потребителей, а также потребителей жилых зданий в Центральном планировочном районе.

Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области» (мазутная котельная). Является ЕТО в зоне эксплуатируемого источника.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ФСБ РФ по Амурской области, отапливает объекты ФСБ РФ Амурской области.

ФГБУ ЦЖКУ МО РФ - является ЕТО в зоне эксплуатируемого источника.

Производственно-отопительная котельная, находящаяся в собственности ФГБУ ЦЖКУ МО РФ, отапливает объекты ФГБУ ЦЖКУ МО РФ Амурской области.

ООО «Транзит» - основными направлениями деятельности организации является передача и распределение тепловой энергии. В эксплуатации находятся тепловые сети, протяжённостью 1,326 км в двухтрубном исчислении, расположенные в центральной части города Благовещенска.

ООО «Амурстрой Энергия» - осуществляет передачу тепловой и электрической энергии, транспортировка холодной воды и стоков. Источником тепловой энергии, от которого производится транспорт теплоносителя, является Благовещенская ТЭЦ

На балансе ООО «Амурстрой Энергия» находятся тепловые сети, протяженностью 4,03 км в двухтрубном исчислении, расположенные в западном и центральном районах города Благовещенска. Тепловая энергия, передаваемая по тепловым сетям ООО «Амурстрой Энергия» используется на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных зданий.

Система теплоснабжения города Благовещенска характеризуется существенной степенью централизации в Центральном планировочном районе и наличием нескольких десятков котельных в остальных.

Таблица 3.	Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии источников в зоне ЕТО 1

| Эксплуатирующая организация | Наименование котельной | Согласованные параметры графика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе, оС | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, оС | Расход т/ч | Отпуск тепловой энергии, Гкал/ч | Срезка графика, температура наружного воздуха, оС | Примечания |
| АО "ДГК" | Благовещенская ТЭЦ | 117,2 | 70 | 15325 | 758 | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «АКС» | Котельная 74 квартала | 94 | 61 | 1090 | 36 | -25 | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «АКС» | Котельная 101 квартала | 94 | 61 | 545 | 18 | -25 | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «АКС» | Котельная 410 квартала | 94 | 61 | 500 | 16,5 | -25 | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «АКС» | Котельная (терморобот) 481 квартала | 80 | 60 | 107 | 2,14 | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «АКС» | Котельная по ул. Пограничная, 183 | 80 | 60 | 261 | 6,53 | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «АКС» | Котельная (терморобот) Релочная,5 | 80 | 60 | 292 | 5,83 | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «АКС» | Котельная (терморобот) по ул. Юбилейная, 7а | 80 | 60 | 16,7 | 0,34 | нет |  |
| ООО «АКС» | Котельная (терморобот) школы №31 | 80 | 60 | 5,5 | 0,11 | нет |  |
| ООО «АКС» | Котельная (терморобот) Мостоотряд-64 | 80 | 60 | 24 | 0,48 | нет |  |
| ООО «АКС» | Котельная (терморобот) ОРТПЦ | 80 | 60 | 43 | 0,86 | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «АКС» | Котельная (терморобот) ВОС | 80 | 60 | 168 | 3,36 | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «АКС» | Котельная ДОС | 80 | 60 | 163 | 3,26 | нет |  |
| ООО «АКС» | Котельная (терморобот) п. Аэропорт | 80 | 60 | 220 | 4,4 | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «АКС» | Котельная (терморобот) с. Садовое | 80 | 60 | 98 | 1,96 | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «АКС» | Котельная (терморобот) 258 квартал «Очистные сооружения» | 80 | 60 | 37 | 0,05 | нет |  |
| ООО «АКС» | Котельная (терморобот) водозабор «Амурский» | 80 | 60 | 46 | 0,93 | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО "Тепловая компания" | Котельная «БДИ» | 85 | 65 |  |  |  |  |
| ООО "Тепловая компания" АО "ДРСК" | Котельная «ПУ-6» | 85 | 65 |  |  |  |  |
|  | Пос. Мухинка | 95 | 70 |  |  |  |  |
| АО «СЗОР» | Котельная АО "СЗОР" | 95 | 70 | 820 |  | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО "БЗСМ" | Котельная ООО " БЗСМ" | 95 | 70 | 294 |  | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» | Котельная «Амурская авиабаза» | н/д |  |  |  | нет |  |
| ООО «Машиностроитель» | Котельная ООО «Машиностроитель» | 95 | 70 |  |  | нет | со спрямлением 70 °С для ГВС |
| ООО «Амурский бройлер» | Котельная ООО «Амурский бройлер» | 95 | 70 |  |  | нет |  |

В таблице ниже представлены данные о гидравлических режимах работы источников тепловой энергии г. Благовещенска.

Таблица 4. Гидравлические режимы работы источников тепловой энергии

| Наименование источника | Местоположение | Давление в теплосети, кгс/см2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p1 расчетн. | p1 факт | p2 расчетн. | p2 факт |
| Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии АО «ДГК» СП «Амурские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| СП «Благовещенская ТЭЦ» | ул. Загородная, 177 | 8,5 | 8,9-9 днем 8,5-8,6 ночью | 3,2 | 2,3 |
| ООО «АКС» |  |  |  |  |  |
| Котельная 74 квартала | ул. Краснофлотская, 14 | 6,00 | 5,6 | 4,00 | 4,00 |
| Котельная 101 квартала | ул. Первомайская, 27 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| Котельная 410 квартала | ул. Текстильная, 27 | 6,50 | 6,00 | 3,5 | 3,00 |
| Котельная 481 квартала | ул. Зеленая, 3 | 3,00 | 3,3 | 2,00 | 2,4 |
| Котельная по ул. Пограничная, 183 | ул. Пограничная, 183 | 4,00 | 4,00 | 2,5 | 2,6 |
| Котельная по ул. Релочная, 5 | ул. Релочная, 5 | 3,00 | 3,4 | 1,8 | 2,5 |
| Котельная по ул. Юбилейная, 7а | ул. Юбилейная, 7а | 3,00 | 2,5 | 2,5 | 2,00 |
| Котельная школы №31 | г. Благовещенск | 1,4 | 1,6 | 1,00 | 0,3 |
| Котельная Мостоотряд-64 | ул. Белогорская, 25 | 2,7 | 2,9 | 2,00 | 2,5 |
| Котельная ОРТПЦ | 4 км Игнатьевского шоссе | 4,00 | 3,6 | 3,00 | 2,8 |
| Котельная ВОС | пер. Южный, 1 | 3,5 | 3,4 | 1,5 | 2,2 |
| Котельная ДОС | п. Моховая Падь | 3,8 | 3,4 | 2,5 | 2,2 |
| Котельная п. Аэропорт | п. Аэропорт | 4,5 | 5,00 | 2,5 | 3,00 |
| Котельная с. Садовое | с. Садовое | 2,5 | 2,4 | 2,00 | 2,00 |
| Котельная «Очистные сооружения» | Квартал 258 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная водозабор «Амурский» | с. Верхнеблаговещенское ул. Ленина,1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Тепловая компания» |  |  |  |  |  |
| Котельная «БДИ» | ул. Чайковского, 307 | н/д | 4,5 | н/д | 1,2 |
| Котельная «ПУ-6» | ул. Островского, 273 | н/д | 4,5 | н/д | 2,2 |
| Котельная по ул. Политехническая, 210 | ул. Политехническая, 210 | 2,5 | 2,4 | 2,00 | 1,8 |
| АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |  |  |  |  |  |
| Электрокотельная п. Мухинка | п. Мухинка | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО «СЗОР» |  |  |  |  |  |
| Котельная судостроительного завода | ул. Пушкина, 189 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,9 |
| ООО «Амурский бройлер» |  |  |  |  |  |
| Котельная Птицефабрики | п. Моховая Падь | 8,00 | 8,3 | 4,00 | 5,01 |
| ООО «БЗСМ» |  |  |  |  |  |
| Котельная завода строительных материалов | с. Белогорье | 5,7 |  | 2,00 |  |
| ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» |  |  |  |  |  |
| Котельная «Амурская авиабаза» | г. Благовещенск | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО «Машиностроитель» |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Машиностроитель» | г. Благовещенск, ул. Горького 9 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Описание структуры тепловых сетей:

Крупные тепловые магистрали СП «Благовещенская ТЭЦ» головным диаметром Ду800 мм - Ду1000 мм осуществляют транспорт тепловой энергии от промплощадки ТЭЦ до потребителей.

Теплоснабжение потребителей от БТЭЦ осуществляется преимущественно элеваторным подключением. Кроме того, на тепловых сетях имеются ЦТП (9 смесительно-понизительных насосных станций и 13 ЦТП ООО «АКС») и ИТП.

Горячее водоснабжение потребителей СП «Благовещенская ТЭЦ», не подключенных к ЦТП, осуществляется с применением подогревателей, в основном, по двухступенчатой схеме.

Горячее водоснабжение потребителей СП «Благовещенская ТЭЦ», подключенных к ЦТП, осуществляется через сети ГВС.

Магистральные тепловые сети имеют перемычки.

Тепловые сети котельных 74, 101, 410 кварталов, принадлежащие ООО «АКС», технологически связаны с тепловыми сетями БТЭЦ. В связи с этим, ежегодно по окончанию отопительного периода, в межотопительный период (в летний период), на нужды ГВС предусматривается переключение потребителей котельных 74, 101, 410 кварталов на теплоснабжение от Благовещенской ТЭЦ. В отопительный сезон тепловые сети котельных 74, 101, 410 кварталов разделены секционирующими задвижками (вследствие применения различных температурных графиков).

Тепловые сети ООО «Амурстрой Энергии» подключены к тепломагистралям ТМ №4ТПК, ТМ №2СЗР, ТМ №3 которые находятся на балансе АО «ДГК» СП «Амурские тепловые сети», источником тепловой энергии вышеперечисленных тепловых магистралей является Благовещенская ТЭЦ.

Общая протяженность тепловых сетей в городе Благовещенск по состоянию на начало 2024 года равнялась 397,27 км. Условные диаметры тепловых сетей представлены величинами от Ду20 мм до Ду1400 мм. Распределение протяженности тепловых сетей города Благовещенск по условному диаметру приведено в таблице ниже.

Таблица 5.	 Общая статистика по тепловым сетям города Благовещенска

| Классификационная группа | Протяженность, км | Доля от общей протяженности, % |
| --- | --- | --- |
| Ду<=50 | 77,087 | 19,40 |
| 50<Ду<=150 | 145,322 | 36,58 |
| 150<Ду<=300 | 92,5761 | 23,30 |
| 300<Ду<=400 | 30,476 | 7,67 |
| Ду 500 | 27,859 | 7,01 |
| Ду 600 | 1,489 | 0,37 |
| Ду 700 | 4,706 | 1,18 |
| Ду 800 | 11,927 | 3,00 |
| Ду 1000 | 5,81 | 1,46 |
| Ду 1400 | 0,018 | 0,00 |
| ИТОГО: | 397,270 | 100,00 |

Практически половина тепловых сетей города Благовещенска находится на балансе ООО «АКС». Организация осуществляет эксплуатацию, плановый и аварийный ремонт квартальных распределительных сетей.

Тепловые магистрали (ТМ 1 – ТМ 4), присоединенные к Благовещенской ТЭЦ принадлежат АО «ДГК» СП «Амурские тепловые сети».

Таблица 6.	 Фактический срок службы трубопроводов тепловых сетей БТЭЦ с распределением на Магистральные тепловые сети и Распределительные тепловые сети, по состоянию на 01.01.2024

| СП/Муниципальное образование | Средне-расчетный диаметр, мм | Всего протяженность в однотрубном исчислении, км | Протяженность трубопроводов со сроком службы, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 25 лет | от 25 до 30 лет | от 30 до 40 лет | более 40 лет |
| Магистральные тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| СП «Амурские тепловые сети», в т.ч.: |  | 59,645 | 30,616 | 11,722 | 12,789 | 4,518 |
| Надземной | 828 | 36,519 | 15,063 | 11,298 | 9,612 | 0,546 |
| В канале | 705 | 23,126 | 15,553 | 0,424 | 3,177 | 3,972 |
| Распределительные тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| СП «Амурские тепловые сети» в т.ч.: |  | 26,730 | 16,272 | 1,283 | 9,175 | 0,000 |
| Надземной | 238 | 15,340 | 7,478 | 0,584 | 7,279 | 0,000 |
| В канале | 201 | 11,4799 | 8,885 | 0,699 | 1,896 |  |

В эксплуатации имеются тепловые сети со сроком службы более 25 лет, то есть выработавшие свой нормативный срок службы.

На тепловых сетях г. Благовещенск используется секционирующая арматура и запорная арматура, устанавливаемая на ответвлениях от тепловых сетей к потребителям тепловой энергии.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях используются стальные задвижки.

6. Характеристика потребителей тепловой энергии города Благовещенск

Теплоснабжение городского округа, в основном, централизованное и осуществляется от Благовещенской ТЭЦ, а также муниципальных и ведомственных отопительных котельных. Централизованным теплоснабжением обеспечено более 90 % жилого фонда (91 % в городе Благовещенске и 60,4 % в сельских населенных пунктах). Ряд кварталов жилой застройки – зоны малоэтажной жилой застройки, являются зонами индивидуального теплоснабжения.

Централизованная система теплоснабжения города Благовещенска обеспечивает поставку тепловой энергии потребителям для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилого фонда, общественных зданий, а также обеспечивает тепловой энергией технологические процессы промышленных предприятий.

Система теплоснабжения закрытая. Горячая вода на нужды горячего водоснабжения приготовляется в подогревателях, преимущественно по двухступенчатой схеме, расположенных в индивидуальных и центральных тепловых пунктах.

Жилой фонд в городском округе городе Благовещенске является достаточно благоустроенным. На начало 2020 года 96,3 % жилого фонда городского округа было обеспечено водопроводом, 90,2 % — горячим водоснабжением, 90,1 % — водоотведением (канализацией), 89,2 % — централизованным отоплением.

Общая площадь жилых помещений в городском округе городе Благовещенске на конец 2020 года составляет 6027,4 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 26,3 кв. метр.

В период с 2019 года по 2024 год в муниципальном образовании город Благовещенск введено в эксплуатацию 70 многоквартирных жилых домов, получающих тепловую энергию на нужды отопления и ГВС от источника Благовещенская ТЭЦ, и 8 многоквартирных жилых домов от иных источников. Площадь жилых помещений в указанных зданиях – 343,25 тысяч кв. м, общее количество квартир - 6912.

Согласно выданным техническим условиям и заключенным договорам на техническое присоединение в городе Благовещенск в период до 2027 года будет построено 50 многоквартирных домов, получающих тепловую энергию от существующих источников. Кроме того, в городе активно ведется застройка северного планировочного района. Помимо жилых домов в городе ведется строительство, досугово-развлекательных, образовательных и иных учреждений.

Таблица 7. Распределение присоединенной нагрузки между источниками тепловой энергии в городе Благовещенск

| Эксплуатирующая организация | Источник | Потребитель | Отапливаемая площадь, тыс. кв. м | Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | венти-ляция | пар | ГВС средняя | Всего | ИТОГО |
| АО "ДГК" | Благовещенская ТЭЦ | жилой фонд | 4428,5 | 383,74 | 0 | 0 | 38,23 | 421,97 | 841,49 |
|  |  | прочие |  | 293,11 | 48,62 | 17,17 | 60,62 | 419,52 |  |
| АО «ДГК» | Котельная 800 | жилой фонд | 145,67 | 15,25 | 0 | 0 | 2,24 | 17,49 | 19,01 |
|  |  | прочие |  | 1,38 | 0 | 0 | 0,13 | 1,52 |  |
| ООО "АКС". | Котельная 74 квартал | жилой фонд | 243,4 | 19,3 | 0 | 0 | 4,77 | 24,07 | 35,99 |
|  |  | прочие |  | 10,73 | 0,11 | 0 | 1,09 | 11,92 |  |
| ООО "АКС". | Котельная 101 квартал | жилой фонд | 143,9 | 11,01 | 0 | 0 | 1,98 | 12,99 | 12,99 |
| ООО "АКС". | Котельная 410 квартал | жилой фонд | 103,2 | 8,43 | 0 | 0,00 | 1,86 | 10,29 | 15,4 |
|  |  | прочие |  | 3,76 | 0,13 | 0 | 1,21 | 5,11 |  |
| ООО "АКС". | Котельная 481 квартал | жилой фонд | 14,7 | 1,07 | 0 | 0 | 0,36 | 1,43 | 1,93 |
|  |  | прочие |  | 0,45 | 0 | 0 | 0,05 | 0,51 |  |
| ООО "АКС". | Котельная Пограничная, 183 | жилой фонд | 15,9 | 1,47 | 0 | 0 | 0,54 | 2,01 | 7,58 |
|  |  | прочие |  | 5,17 | 0 | 0 | 0,39 | 5,56 |  |
| ООО "АКС". | Котельная Релочная, 5 | жилой фонд | 20,7 | 2,72 | 0 | 0 | 0,17 | 2,9 | 4,89 |
|  |  | прочие |  | 0,74 | 0,98 | 0 | 0,27 | 1,99 |  |
| ООО "АКС". | Котельная Юбилейная, 7А (с. Садовое) | жилой фонд | 1,143 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,19 |
|  |  | прочие |  | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,07 |  |
| ООО "АКС". | Котельная Школа № 31 | прочие |  | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| ООО "АКС" | Котельная Мостоотряд-64 | жилой фонд | 1,9 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 |
| ООО "АКС". | Котельная ОРТПЦ | жилой фонд | 5,33 | 0,56 | 0 | 0 | 0,12 | 0,67 | 0,78 |
|  |  | прочие |  | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |  |
| ООО "АКС". | Котельная ВОС | жилой фонд | 22,17 | 2,24 | 0 | 0 | 0,31 | 2,55 | 2,89 |
|  |  | прочие |  | 0,32 | 0 | 0 | 0,01 | 0,33 |  |
| ООО "АКС". | Котельная ДОС | жилой фонд | 29,974 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 2,54 | 3,01 |
|  |  | прочие |  | 0,47 | 0 | 0 | 0,01 | 0,47 |  |
| ООО "АКС". | Котельная п. Аэропорт | жилой фонд | 28,1 | 2,22 | 0 | 0 | 0,83 | 3,05 | 3,87 |
|  |  | прочие |  | 0,79 | 0 | 0 | 0,02 | 0,82 |  |
| ООО "АКС". | Котельная с. Садовое | жилой фонд | 14,6 | 1,2 | 0 | 0 | 0,47 | 1,67 | 1,88 |
|  |  | прочие |  | 0,18 | 0 | 0 | 0,03 | 0,2 |  |
| ООО "АКС". | Котельная "Очистные сооружения" | прочие |  | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 0,46 |
| ООО "АКС". | Котельная Водозабор Амурский | жилой фонд | 0,91 | 0,11 | 0 | 0 | 0,01 | 0,12 | 0,69 |
|  |  | прочие |  | 0,56 | 0 | 0 | 0,01 | 0,57 |  |
| ООО "Тепловая компания". | Котельная БДИ | жилой фонд |  | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,58 |
| ООО "Тепловая компания" | Котельная ООО "Тепловая компания" "ПУ-6" | все здания |  | 1,26 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | 1,26 |
| АО "ДРСК" | Котельная АО "ДРСК" | жилой фонд | 1,306 | 3,15 |  |  |  | 3,15 | 3,15 |
| АО "СЗОР" | Котельная АО "СЗОР" | жилой фонд | 68,11 | 5,43 | 0 | 0 | 0,03 | 5,46 | 8,14 |
|  |  | прочие |  | 1,6 | 0,24 | 0 | 0,83 | 2,67 |  |
| Котельная ООО "БЗСМ" с. Белогорье | Котельная ООО "БЗСМ" с. Белогорье | жилой фонд | 23,15 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | 3,28 |
|  |  | прочие |  | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0,83 |  |
| "Амурская авиабаза" | Котельная "Амурская авиабаза" | жилой фонд | 0,86 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,29 |
|  |  | прочие |  | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |  |
| ООО "Машиностроитель" | Котельная ООО "Машиностроитель" | жилой фонд | 2,083 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 1,04 |
|  |  | прочие |  | 0,82 | 0 | 0 | 0,01 | 0,83 |  |
| ООО "Амурский бройлер" | Котельная ООО "Амурский бройлер" | жилой фонд | 43,99 | 4,85 | 0 | 0 | 0,47 | 5,32 | 6,8 |

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода потребителям первой категории должна обеспечиваться подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме.

Таблица 8. Перечень потребителей первой категории

| № п/п | источник (наименование) | назначение здания | наименование |  |  |  | нагрузка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | улица | № дома | корпус/литер | общая | отопление |  | вентиляция |  | пар | ГВС |
|  |  |  |  |  |  |  | Гкал/час | Гкал/час |  | Гкал/час |  | Гкал/час | Гкал/час ср. |
| 1 | БТЭЦ | Санчасть | Пограничное управление ФСБ РФ по Амурской области | ул. Шевченко | 4 | 2 | 0,08 | 0,07 |  |  |  |  | 0,01 |
| 2 | БТЭЦ | Дизельная электростанция | ОАО "Амургаз" | ул. Красноармейская | 259 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 3 | БТЭЦ | Архив | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная клиническая больница" | ул. Воронкова | 26 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 4 | БТЭЦ | Главный корпус, (литера А; Б; В; Г; Д) | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная клиническая больница" | ул. Воронкова | 26 |  | 6,12 | 2,14 |  | 2,45 |  |  | 1,52 |
| 5 | БТЭЦ | Перинатальный центр - Главный корпус | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная клиническая больница" | ул. Воронкова | 30 |  | 3,22 | 0,64 |  | 2,27 |  |  | 0,31 |
| 6 | БТЭЦ | Перинатальный центр - Пищеблок | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная клиническая больница" | ул. Воронкова | 30 |  | 0,81 | 0,08 |  | 0,26 |  |  | 0,48 |
| 7 | БТЭЦ | Перинатальный центр - Хозкорпус | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная клиническая больница" | ул. Воронкова | 30 |  | 0,07 | 0,02 |  |  |  |  | 0,05 |
| 8 | БТЭЦ | Подземные переходы | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная клиническая больница" | ул. Воронкова | 26 |  | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 9 | БТЭЦ | Поликлиника | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная клиническая больница" | ул. Воронкова | 26 |  | 1,16 | 0,56 |  | 0,26 |  |  | 0,33 |
| 10 | БТЭЦ | Роддом | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная клиническая больница" | ул. Воронкова | 26 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | БТЭЦ | Хоз. корпус | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная клиническая больница" | ул. Воронкова | 26 |  | 1,13 | 0,29 |  | 0,43 |  |  | 0,40 |
| 12 | БТЭЦ | Лаборатория, А 5, 6, 7 | ООО "Научно-производственная геологическая фирма "Регис" | ул. Промышленная | 3 |  | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  | 0,00 |
| 13 | БТЭЦ | Лабораторный корпус, (литер А) | Федеральное ГБУ "Российский сельскохозяйственный центр" | ул. Нагорная | 7 | 1 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 14 | БТЭЦ | Повысительная водопроводная насосная станция | ООО "АПИН" | тер Западный промышленный узел |  |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 15 | БТЭЦ | Здание санчасть на 25 коек. (литер А17) | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области | ш. Игнатьевское | 16 |  | 0,22 | 0,06 |  | 0,08 |  |  | 0,08 |
| 16 | БТЭЦ | АБК центра глазных болезней, (литер. А-14) | ГАУ здравоохранения Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 1,27 | 0,49 |  | 0,62 |  |  | 0,16 |
| 17 | БТЭЦ | Вестибюль, (литер. А 1-6) | ГАУ здравоохранения Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 18 | БТЭЦ | Гинекология, (литер. А 1-5) | ГАУ здравоохранения Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 19 | БТЭЦ | Главный корпус, (литер. А 1) | ГАУ здравоохранения Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,71 | 0,51 |  |  |  |  | 0,20 |
| 20 | БТЭЦ | Здание гинекологии, городской роддом | ГАУ здравоохранения Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" | ул. Горького | 247 |  | 3,51 | 1,11 |  | 1,89 |  |  | 0,51 |
| 21 | БТЭЦ | Лоротделение, (литер. А 1-1) | ГАУ здравоохранения Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 22 | БТЭЦ | Операционная, (литер. А 1-2) | ГАУ здравоохранения Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,17 | 0,10 |  | 0,07 |  |  |  |
| 23 | БТЭЦ | Приемное отделение, (литер. А 1-4) | ГАУ здравоохранения Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,23 | 0,14 |  | 0,10 |  |  |  |
| 24 | БТЭЦ | Столовая, (литер. А 1-3; А 1-7) | ГАУ здравоохранения Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,17 | 0,06 |  | 0,04 |  |  | 0,08 |
| 25 | БТЭЦ | Хирургический блок | ГАУ здравоохранения Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 4,11 | 0,70 |  | 3,12 |  |  | 0,28 |
| 26 | БТЭЦ | Водонапорная станция | АО "Асфальт" | ул. Дорожников | 22 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | БТЭЦ | Дизельная (л. а) | ИП Прокопенко Максим Борисович | тер Западный промышленный узел |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | БТЭЦ | Теплый склад (литер А6) | Закрытое АО "Стройвира" | ул. Северная | 163 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 29 | БТЭЦ | Водонапорная башня | ООО "Дельфин" | ул. Студенческая | 13 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 30 | БТЭЦ | Здание бюро СМЭ | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы" | ул. Красноармейская | 103 |  | 0,54 | 0,50 |  |  |  |  | 0,04 |
| 31 | БТЭЦ | Нежилое помещение, (помещ. 2100II, 28:01:030002:487) | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы" | ул. Нагорная | 4 |  | 0,11 | 0,10 |  |  |  |  | 0,01 |
| 32 | БТЭЦ | Теплый склад с автостоянкой (литер. А-3) | Закрытое АО "Аграрник" | ул. Гражданская | 51 |  | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 33 | БТЭЦ | Тепловой пункт | ООО "Стройиндустрия - ДВ" | ул. Больничная | 79 | 1 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 34 | БТЭЦ | Трансформаторная подстанция (Литер А11), ш. Игнатьевское, 8 | ИП Землянский Дмитрий Андреевич | ш. Игнатьевское | 8 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 35 | БТЭЦ | Прачечная | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная клиническая больница" | ул. Воронкова | 26 |  | 1,04 |  |  |  |  | 1,04 |  |
| 36 | БТЭЦ | Здание поликлиники, ул. Ленина, д. 61 | Свободненская больница Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" | ул. Ленина | 61 |  | 0,07 | 0,06 |  |  |  |  | 0,01 |
| 37 | БТЭЦ | Поликлиника № 3 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Городская поликлиника № 3" | ул. Театральная | 28 |  | 0,82 | 0,36 |  | 0,38 |  |  | 0,08 |
| 38 | БТЭЦ | Административное здание диспансера | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной наркологический диспансер" | ул. Больничная | 32 |  | 0,26 | 0,18 |  |  |  |  | 0,08 |
| 39 | БТЭЦ | Отделение неотложной помощи | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной наркологический диспансер" | ул. Больничная | 32 |  | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 40 | БТЭЦ | Дом ребенка | ГБУ социального обслуживания Амурской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Забота" | ул. Воронкова | 28 |  | 0,46 | 0,33 |  |  |  |  | 0,13 |
| 41 | БТЭЦ | Приют социальный для детей и подростков | ГБУ Амурской области "Благовещенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Мечта" | ул. 50 лет Октября | 152 |  | 0,14 | 0,12 |  |  |  |  | 0,02 |
| 42 | БТЭЦ | Административное здание | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная станция переливания крови" | ул. Театральная | 29 |  | 0,49 | 0,20 |  |  |  |  | 0,29 |
| 43 | БТЭЦ | Прачечная, виварий | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная станция переливания крови" | ул. Театральная | 29 |  | 0,09 | 0,06 |  |  |  |  | 0,03 |
| 44 | БТЭЦ | Сторожка | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная станция переливания крови" | ул. Театральная | 29 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | БТЭЦ | Детская поликлиника № 1 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Детская городская клиническая больница" | ул. Институтская | 2 |  | 0,14 | 0,13 |  |  |  |  | 0,01 |
| 46 | БТЭЦ | Детская поликлиника № 4 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Детская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 45 | 1 | 0,21 | 0,16 |  | 0,03 |  |  | 0,02 |
| 47 | БТЭЦ | Лечебный корпус | ГАУ здравоохранения Амурской области "Детская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 45 |  | 1,06 | 0,63 |  | 0,09 |  |  | 0,34 |
| 48 | БТЭЦ | Молочная кухня № 2 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Детская городская клиническая больница" | ул. Дьяченко | 5 |  | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  | 0,01 |
| 49 | БТЭЦ | Отделение профилактики инфекционных заболеваний | ГАУ здравоохранения Амурской области "Детская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 45 | 3 | 0,04 | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |
| 50 | БТЭЦ | Реабилитационный центр | ГАУ здравоохранения Амурской области "Детская городская клиническая больница" | ул. Амурская | 213 |  | 0,52 | 0,35 |  | 0,10 |  |  | 0,07 |
| 51 | БТЭЦ | Склад | ГАУ здравоохранения Амурской области "Детская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 45 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 52 | БТЭЦ | Стерилизационная | ГАУ здравоохранения Амурской области "Детская городская клиническая больница" | ул. Больничная | 45 |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 53 | БТЭЦ | Стоматологическая поликлиника | ГАУ здравоохранения Амурской области "Детская городская клиническая больница" | ул. Шимановского | 27 |  | 0,15 | 0,14 |  |  |  |  | 0,01 |
| 54 | БТЭЦ | Лабораторный корпус | Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области "Амурский аграрный колледж" | ул. Красноармейская | 161 |  | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 55 | БТЭЦ | Административно-лабораторный комплекс (А 20) | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная психиатрическая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,17 | 0,09 |  |  |  |  | 0,08 |
| 56 | БТЭЦ | Административно-хозяйственный комплекс АСПК (М) | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная психиатрическая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  | 0,01 |
| 57 | БТЭЦ | Главный корпус (Е) | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная психиатрическая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,45 | 0,23 |  |  |  |  | 0,22 |
| 58 | БТЭЦ | Лечебный (неврологический) корпус (А) | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная психиатрическая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,36 | 0,22 |  |  |  |  | 0,14 |
| 59 | БТЭЦ | Пищеблок (А 16) | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная психиатрическая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,15 | 0,03 |  |  |  |  | 0,11 |
| 60 | БТЭЦ | Поликлиника (А15) | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная психиатрическая больница" | ул. Больничная | 32 |  | 0,11 | 0,07 |  |  |  |  | 0,04 |
| 61 | БТЭЦ | Филиал | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная психиатрическая больница" | ул. Горького | 97 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 62 | БТЭЦ | Спец. объект | Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» | ул. Чайковского | 87 |  | 0,11 | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 63 | БТЭЦ | Комплекс объектов | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной противотуберкулезный диспансер" | ул. Литейная | 5 |  | 1,12 | 0,68 |  |  |  |  | 0,43 |
| 64 | БТЭЦ | Областная инфекционная больница | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная инфекционная больница" | ул. Батарейная | 15 |  | 2,16 | 0,92 |  | 0,51 |  |  | 0,73 |
| 65 | БТЭЦ | Административное здание, ул. Шимановского, 45 | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" | ул. Шимановского | 45 |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 66 | БТЭЦ | стоматологическая клиника, ул. Дьяченко, 3 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска" | ул. Дьяченко | 3 |  | 0,10 | 0,09 |  |  |  |  | 0,01 |
| 67 | БТЭЦ | Пищеблок (Литер И), ул. Октябрьская, 108 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Октябрьская | 108 |  | 1,20 | 0,17 |  | 0,42 |  |  | 0,62 |
| 68 | БТЭЦ | Административное здание (Литер А), ул. Октябрьская, 108 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Октябрьская | 108 |  | 0,18 | 0,12 |  |  |  |  | 0,06 |
| 69 | БТЭЦ | Бак лаборатория (Литер А12), ул. Октябрьская, 108 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Октябрьская | 108 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 70 | БТЭЦ | Здание детской больницы (Литер Ш), ул. Октябрьская, 108 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Октябрьская | 108 |  | 0,22 | 0,11 |  |  |  |  | 0,11 |
| 71 | БТЭЦ | Лечебный корпус, ул. Октябрьская, 108 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Октябрьская | 108 |  | 0,70 | 0,48 |  | 0,10 |  |  | 0,12 |
| 72 | БТЭЦ | Неонатологический корпус (Литер А4), ул. Октябрьская, 108 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Октябрьская | 108 |  | 0,65 | 0,30 |  | 0,30 |  |  | 0,06 |
| 73 | БТЭЦ | Прачечная с дезинфикцион.отделением (Литер Л), ул. Октябрьская, 108 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Октябрьская | 108 |  | 0,70 | 0,03 |  | 0,25 |  |  | 0,42 |
| 74 | БТЭЦ | Проходная, ул. Октябрьская, 108 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Октябрьская | 108 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  | 0,00 |
| 75 | БТЭЦ | Склад аптечный (Литер Б), ул. Красноармейская, 103/1 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Красноармейская | 103 | 1 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 76 | БТЭЦ | Терапевтический корпус (Литер Щ), ул. Октябрьская, 108 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Октябрьская | 108 |  | 0,54 | 0,25 |  | 0,20 |  |  | 0,10 |
| 77 | БТЭЦ | Хирургический корпус (Литер Б+ вставка), ул. Октябрьская, 108 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Октябрьская | 108 |  | 0,71 | 0,33 |  | 0,28 |  |  | 0,10 |
| 78 | БТЭЦ | Хирургический корпус, ул. Октябрьская, 108 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная детская клиническая больница" | ул. Октябрьская | 108 |  | 3,99 | 0,75 |  | 2,73 |  |  | 0,51 |
| 79 | БТЭЦ | Флюоростанция, ул. Б.Хмельницкого, 22 | ГБУ здравоохранения Амурской области "Городская поликлиника № 2" | ул. Б.Хмельницкого | 22 |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  | 0,00 |
| 80 | БТЭЦ | Поликлиника № 1, ул. Калинина, 82 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Городская поликлиника № 1" | ул. Калинина | 82 |  | 0,56 | 0,29 |  |  |  |  | 0,27 |
| 81 | БТЭЦ | Библиотека, ул. Ленина, 139 | ГБУ культуры "Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского" | ул. Ленина | 139 |  | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  | 0,00 |
| 82 | БТЭЦ | Лечебный корпус (А), ул. Шимановского, 63 | ГАУ здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» | ул. Шимановского | 63 |  | 0,22 | 0,15 |  |  |  |  | 0,07 |
| 83 | БТЭЦ | Поликлиника, ул. Октябрьская, 110 | ГАУ здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» | ул. Октябрьская | 110 |  | 0,18 | 0,13 |  |  |  |  | 0,05 |
| 84 | БТЭЦ | Пристройка к радиологическому корпусу, ул. Шимановского, 63 | ГАУ здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» | ул. Шимановского | 63 |  | 0,19 | 0,05 |  | 0,13 |  |  | 0,02 |
| 85 | БТЭЦ | Радиологический корпус (А1), ул. Шимановского, 63 | ГАУ здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» | ул. Шимановского | 63 |  | 0,34 | 0,25 |  |  |  |  | 0,09 |
| 86 | БТЭЦ | Хозяйственный корпус, ул. Шимановского, 63 | ГАУ здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» | ул. Шимановского | 63 |  | 0,12 | 0,05 |  |  |  |  | 0,07 |
| 87 | БТЭЦ | Хозяйственый корпус | ГАУ здравоохранения Амурской области «Амурский областной онкологический диспансер» | ул. Горького | 95 |  | 0,10 | 0,08 |  |  |  |  | 0,02 |
| 88 | БТЭЦ | Административное здание, ул. Амурская, 213 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Городская поликлиника №4" | ул. Амурская | 213 |  | 0,13 | 0,13 |  |  |  |  |  |
| 89 | БТЭЦ | Пристройка (ГП №4), ул. Амурская, 213 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Городская поликлиника №4" | ул. Амурская | 213 |  | 0,50 | 0,32 |  |  |  |  | 0,18 |
| 90 | БТЭЦ | Поликлиника, ул. Островского, 35 | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурская областная стоматологическая поликлиника" | ул. Островского | 35 |  | 0,17 | 0,15 |  |  |  |  | 0,03 |
| 91 | БТЭЦ | Административное здание | ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» | ул. Театральная | 27 |  | 0,27 | 0,17 |  |  |  |  | 0,10 |
| 92 | БТЭЦ | Лабораторный корпус | ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» | ул. Горького | 235а |  | 0,14 | 0,11 |  |  |  |  | 0,03 |
| 93 | БТЭЦ | Спальный корпус | АО (фирма) "Амуртурист" | ул. Кузнечная | 1 |  | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  |  |
| 94 | БТЭЦ | Библиотека № 1, ул. Институтская, 6 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальная информационная библиотечная система" | ул. Институтская | 6 |  | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 95 | БТЭЦ | Библиотека, ул. Красноармейская, 128 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальная информационная библиотечная система" | ул. Красноармейская | 128 |  | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 96 | БТЭЦ | Административный корпус | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной кожно-венерологический диспансер" | ул. Новая | 41 |  | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 97 | БТЭЦ | Лаборатория | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной кожно-венерологический диспансер" | ул. Новая | 41 |  | 0,08 | 0,06 |  |  |  |  | 0,02 |
| 98 | БТЭЦ | Лечебный корпус №1 | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной кожно-венерологический диспансер" | ул. Новая | 41 |  | 0,28 | 0,14 |  |  |  |  | 0,14 |
| 99 | БТЭЦ | Лечебный корпус №2 | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной кожно-венерологический диспансер" | ул. Текстильная | 84 |  | 0,45 | 0,21 |  | 0,18 |  |  | 0,06 |
| 100 | БТЭЦ | Хозяйственное здание (бухгалтерия) | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной кожно-венерологический диспансер" | ул. Новая | 41 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 101 | БТЭЦ | Хозяйственный блок | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной кожно-венерологический диспансер" | ул. Новая | 41 |  | 0,21 | 0,07 |  | 0,02 |  |  | 0,12 |
| 102 | БТЭЦ | Лечебный корпус №1 | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной кожно-венерологический диспансер" | ул. Новая | 41 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 103 | БТЭЦ | Административный корпус, ул. Горького, 95 | ФГБОУ высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ул. Горького | 95 |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 104 | БТЭЦ | Здание (виварий), ул. Горького, 95 | ФГБОУ высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ул. Горького | 95 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 105 | БТЭЦ | Морфологический корпус, ул. Горького, 103 | ФГБОУ высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ул. Горького | 103 |  | 0,60 | 0,35 |  |  |  |  | 0,24 |
| 106 | БТЭЦ | Спорткомплекс, ул. Кузнечная, 111 | ФГБОУ высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ул. Кузнечная | 111 |  | 0,23 | 0,06 |  |  |  |  | 0,16 |
| 107 | БТЭЦ | Учебный корпус № 1, ул. Горького, 95 | ФГБОУ высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ул. Горького | 95 |  | 0,86 | 0,44 |  |  |  |  | 0,42 |
| 108 | БТЭЦ | Учебный корпус № 2, ул. Ленина, 124 | ФГБОУ высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ул. Ленина | 124 |  | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 109 | БТЭЦ | Учебный корпус, ул. Горького, 101 | ФГБОУ высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ул. Горького | 101 |  | 0,78 | 0,43 |  |  |  |  | 0,36 |
| 110 | БТЭЦ | Административный корпус, ул. Горького, 97 | ФГБОУ высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ул. Горького | 97 |  | 0,09 | 0,07 |  |  |  |  | 0,02 |
| 111 | БТЭЦ | Вещевой склад, ул. Горького, 97 | ФГБОУ высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ул. Горького | 97 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 112 | БТЭЦ | Лечебный корпус, ул. Горького, 97 | ФГБОУ высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ул. Горького | 97 |  | 0,14 | 0,10 |  |  |  |  | 0,04 |
| 113 | БТЭЦ | Подсобное помещение (Литер Б), ул. Горького, 97 | ФГБОУ высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации | ул. Горького | 97 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 114 | БТЭЦ | Административное здание, Калинина 82 | ГБУ здравоохранения Амурской области "Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска" | ул. Калинина | 82 |  | 0,23 | 0,19 |  |  |  |  | 0,04 |
| 115 | БТЭЦ | Мастерские, Калинина 82/4 | ГБУ здравоохранения Амурской области "Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска" | ул. Калинина | 82 | 4 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 116 | БТЭЦ | Поликлиника 3-эт., ул. Пионерская, 25 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области" | ул. Пионерская | 25 |  | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 117 | БТЭЦ | Поликлиника, ул. Пионерская, 23 | Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области" | ул. Пионерская | 23 |  | 0,40 | 0,35 |  |  |  |  | 0,05 |
| 118 | БТЭЦ | Больница | ГАУ здравоохранения Амурской области "Больница восстановительного лечения" | ул. Краснофлотская | 189 |  | 0,58 | 0,25 |  | 0,15 |  |  | 0,18 |
| 119 | БТЭЦ | КНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Загородная | 5 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 120 | БТЭЦ | КНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Зейская | 140 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 121 | БТЭЦ | КНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Горького | 64 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 122 | БТЭЦ | КНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Квартал | 464 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 123 | БТЭЦ | КНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ш. Игнатьевское | 3 | 1 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 124 | БТЭЦ | КНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Пролетарская | 95 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 125 | БТЭЦ | КНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Октябрьская |  |  | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  | 0,00 |
| 126 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Мухина | 31 |  | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 127 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Мухина | 18 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 128 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Калинина | 2 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 129 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Калинина | 68 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 130 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Калинина | 41 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 131 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Горького | 161 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 132 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Комсомольская | 50 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 133 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Зейская | 201 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 134 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. 50 лет Октября | 27 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 135 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Амурская | 146 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 136 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Ленина | 123 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 137 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Горького | 118 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 138 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Чайковского | 79 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 139 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Кузнечная | 17 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 140 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Театральная | 1 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 141 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Горького | 235 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 142 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. 50 лет Октября | 142 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 143 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Студенческая | 35 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 144 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ш. Игнатьевское | 9 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 145 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ш. Игнатьевское | 13 |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 146 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Студенческая | 41 |  | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 147 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Кантемирова | 20 |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 148 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Кантемирова | 13 | 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 149 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Дьяченко | 13 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 150 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Калинина | 130 |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 151 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Чайковского | 135 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 152 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Пролетарская | 134 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 153 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Пионерская | 64 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 154 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Студенческая | 26 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 155 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ул. Тепличная | 15 |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 156 | БТЭЦ | ПНС | ООО "Амурские коммунальные системы" | ш. Игнатьевское | 5 |  | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 157 | БТЭЦ | Водонапорная башня, г. Благовещенск | Открытое АО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" |  |  |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| Итого от БТЭЦ |  |  |  | 157 зданий |  |  | 54,15 | 23,44 | 17,46 |  | 1,04 |  | 12,22 |
| 1 | Котельная ООО "АКС". 74 квартал | Детская поликлиника № 3 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Детская городская клиническая больница" | ул. Ленина | 54 |  | 0,12 | 0,09 |  |  |  |  | 0,03 |
| 2 | Котельная ООО "АКС". 74 квартал | Комплекс объектов | ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» | ул. Ленина | 50 |  | 0,10 | 0,09 |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Котельная ООО "АКС". 74 квартал | Административное здание | ГАУ здравоохранения Амурской области "Благовещенская городская клиническая больница" | ул. Ленина | 60 |  | 0,20 | 0,07 |  | 0,11 |  |  | 0,02 |
| Итого Котельная ООО "АКС". 74 квартал |  |  |  | 3 здания |  |  | 0,41 | 0,26 | 0,11 |  | 0,00 |  | 0,04 |
| 1 | Котельная ООО "АКС". 410 квартал. | Диспансер | ГБУ здравоохранения Амурской области "Амурский областной противотуберкулезный диспансер" | ул. Трудовая | 178 |  | 0,44 | 0,37 |  |  |  |  | 0,07 |
| Итого Котельная ООО "АКС". 410 квартал. |  |  |  | 1 здание |  |  | 0,44 | 0,37 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,07 |
| 1 | Котельная ООО "Амурский бройлер" | Нежилое помещение, пос. Моховая Падь, ул. Литер, 25/1 | ГАУ здравоохранения Амурской области "Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска" | ул. Литер | 25 | 1 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Итого Котельная ООО "Амурский бройлер" |  |  |  | 1 здание |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | Котельная ООО "БЗСМ" | Амбулатория, с. Белогорье, ул. Заводская, 17 | ГБУ здравоохранения Амурской области "Городская поликлиника № 2" | ул. Заводская | 17 |  | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |
| ИтогоКотельная ООО "БЗСМ" |  |  |  | 1 здание |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | Котельная ООО "АКС". п. Аэропорт. | Аэровокзал | ООО "АБС Благовещенск" | ул. Аэропорт | 12 |  | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |
| Итого ООО "АКС". п. Аэропорт. |  |  |  | 1 здание |  |  | 0,18 | 0,18 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

7. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения города Благовещенск могут послужить:

неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

человеческий фактор (неправильные действия персонала);

прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.

Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций:

Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию;

Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей;

Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, не имеющих резервирования.

Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения город Благовещенск могут быть:

системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях;

источники тепловой энергии;

тепловые сети и сооружения на них.

- Таблица 9. Сценарии возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный, объектовый) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прекращение генерации, подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источников тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии - котельные | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) |
|  |  |  | Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) |
| Авария на газопроводе | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |

8. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется руководителем теплоснабжающей организации.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - не более 60 мин.

Таблица 10. Сведения об исполнителях

| АО «ДГК» филиал «Амурская генерация» | Амурские тепловые сети 8 (4162) 398-359 | 398-311 делопроизводитель дгк |
| --- | --- | --- |
|  | doc-ats@dgk.ru | СП БТЭЦ приемная Анастасия 8 (4162) 398 359 doc-btec@dgk.ru |
|  | СП БТЭЦ приемная 398 469 doc-btec@dgk.ru | канцелярия БТЭЦ 8 (4162) 398 411 Наталья Борисовна |
| ООО «Амурские коммунальные системы» | 8 (4162) 494455 (доб. 1003) acs@amurcomsys.ru | Главный управляющий директор |
|  |  | Куликовский Константин Александрович |
| ООО «Тепловая компания» | 8(4162) 5887220 tplcompany@yandex.ru | Генеральный директор Коломыцин Алексей Геннадьевич 8 924 444 00 50 |
| ГАУ Амурской области «Авиабаза» | 8 (4162)991-233 aviahoz@mail.ru | Начальник Темнюк Игорь Дмитриевич |
| ООО «Машиностроитель» | 8(4162)225-775 metallist-ems@mail.ru | Генеральный директор Квиткевич Виталий Владимирович |
| СП "УТП" ФЛ АО "ДРСК" "Амурские ЭС" | 8 (4162) 530-460 m-zav@flу.amur.drsk. ru | Генеральный директор Андреенко Юрий Андреевич |
| ООО «Благовещенский завод строительных материалов» | 8 (4162) 338-238, | Генеральный директор Мальцев Аркадий Викторович |
|  | bzsm100@yandex.ru |  |
| АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» | 8 (4162) 233-400, | Генеральный директор Мирзоев Руслан Саид-Ахмедович |
|  | nelma_dir@mail.ru |  |
| ООО «Амурский Бройлер» | 8 (4162) 336-940, mail@amurbroiler.ru | Генеральный директор Михайлов Андрей Анатольевич |

Таблица 11. Сведения о ТСЖ и Управляющих организациях, исполнителях, которые должны быть оповещены в случаи аварийной ситуации на объектах теплоснабжения городского округа город Благовещенск

| № | Название предприятия | Рабочий телефон |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖК-Сервис» | 8-924-140-47-00 |  |
| 2 | ООО «УК «Золотой ключ» | 51-27-58 |  |
|  |  | 51-27-21-факс |  |
|  |  | 51-27-76-бух |  |
|  |  | 33-43-14-факс |  |
|  |  | 512-721, 515-836 - дисп. круглосуточно |  |
|  |  | 330-337 |  |
| 3 | ООО «Жил-Комфорт | 33-00-15 приемная |  |
| 4 | ООО «Жил-Гарант» | 33-00-15-факс |  |
| 5 | ООО «Жил-Стимул» | 33 00 13- авар. |  |
|  |  | 53-85-17- диспетчер (Николай Николаевич) |  |
|  |  | 38-05-11 авар. |  |
| 7 | ООО «Мегасервис» | 51-98-09, |  |
|  |  | факс 51-97-36 |  |
|  |  | 58-12-22 авар.сл. |  |
| 8 | ООО «Евросервис» | 53-47-57 приемная 35-35-01 -диспет. (аварийная) |  |
|  |  | 49-49-72, |  |
| 9 | ООО «ЖКХ Амурстрой» | 49-49-74 - авар. круглосуточно |  |
| 10 | ООО «Амурстрой ЖКХ» | Лифтовая компания 209-660 |  |
| 11 | ООО «Дом-Cервис» | 57-44-40 |  |
|  |  | 58-04-96 авар.сл. |  |
| 12 | ООО «УК «Единство» | 49-81-55 общий |  |
| 13 | ООО «Городская управляющая компания - ГУК 2» | 52 94 04 -факс |  |
|  |  | 52 93 32 диспетчер |  |
|  |  | 55 64-14 |  |
|  |  | 54-55-46 аварийная |  |
| 14 | ООО «Аварийно-восстановительная компания-2» | 52 01 00 приемная |  |
|  |  | 51-40-67 дисп. |  |
|  |  | 54-77-36 |  |
| 15 | ООО «Тепловодремстрой» |  |  |
|  |  | 44 00 51 факс |  |
|  |  | 57-31-10 авар. |  |
| 16 | ООО «Амурская управляющая компания» | 516-001 |  |
|  |  | 770- 448 |  |
| 17 | ООО «АмурЖилСервис Благовещенск» | 770-460 |  |
| 18 | ООО «Чайка» | 21-90-40 дисп. круглосуточно |  |
| 19 | ООО «Полис» | 99-04-71 – факс |  |
|  |  | 541-268- авар.сл. |  |
|  |  | 8-962-284-41-86 |  |
|  |  | 54-68-15 – дисп. |  |
| 20 | ООО «УК Амурблагуправление» | 44-05-88 |  |
|  |  | 44-07-09 |  |
| 21 | ООО УК «Престиж» | 50-00-75 дисп., бух. |  |
|  |  | 54-77-10 – авар. |  |
|  |  | 54-72-51 -авар. |  |
|  |  | Геосма |  |
| 22 | ООО «ДОКА-Строй» | 215004 -диспетчер |  |
|  |  | 8 924 448 17 70 |  |
| 23 | ООО «Солидарность» | 505-604 |  |
| 24 | ООО «СтройКомСервис» |  |  |
| 25 | ООО «Восток-13» | 25-28-32 |  |
|  |  | 58-12-22 –авар. |  |
|  |  | 46-75-00 – дисп. |  |
| 26 | ООО УК «АмурСервис», | 348-393 –авар., |  |
|  |  | 348-388. |  |
| 27 | ООО «Амур» | 54-08-74 |  |
|  |  | 581-222 –авар. |  |
|  |  | 353-501-авар. |  |
|  |  | 50-10-88-Дисп. |  |
| 28 | ООО «Дом на Набережной» | 44-06-06 дисп. |  |
|  |  | 44-06-08 факс |  |
| 29 | ООО УК «КВАРТАЛ 28» | 58-28-46 дисп. |  |
|  |  | 44-23-95- факс |  |
| 30 | ООО «ЮГ» |  |  |
| 31 | ООО «Строй отдел» | 55-34-66 |  |
|  |  | 33-00-13 Авар. |  |
|  |  | 33-00-14 |  |
|  |  | 8-962-285-34-66 |  |
| 32 | ООО «УК Уют» | 214-500 -Дисп. |  |
| 33 | ООО «ЖКХ-Эксперт» | 56-00-75 круглосуточно |  |
| 34 | ООО Благовещенская управляющая компания» |  |  |
| 35 | ООО «Хороший дом» | 8(4162)560-250 |  |
|  |  | 46-64-46 авар. |  |
| 36 | ООО УК «Комплекс М» | 51-49-32 - дис. |  |
|  |  | 8-924-678-92-23 |  |
|  |  | 8-924-582-35-73 -авар. |  |
| 37 | ООО «АмурКомСервис» | 21-41-56 –дисп. круглосуточно |  |
|  |  | 54-72-51-авар. Геосма круглосуточно |  |
| 38 | ООО «Гарантсервис» |  |  |
| 39 | ООО «АМК Спец» | 569-949 |  |
| 40 | ООО «МКК» | 56-03-02 |  |
| 41 | ООО «Президент» | 574-222 |  |
| 42 | ООО «УК «Магнит Групп» | 54-74-54 -Дисп. |  |
|  |  | 55-94-64 - авар |  |
| 43 | ООО «УК «Место комфорта» | Дисп. 8-914-555-88-28 |  |
| 44 | ООО «Территория комфорта», | 8-924-141-29-11 |  |
| 45 | ООО МТК «УК» | 31-43-14 |  |
| 46 | ООО НАША УК | Диспетчер 8- 914 380-36-80 |  |
| 47 | ООО «Управляющая организация КАННОН | Диспетчер 8-962-676-74-32 |  |
| 48 | Жилищно-строительный кооператив № 7 (ЖСК № 7) | Председатель Жигулин Семен Алексеевич 8-963-802-87-65 |  |
| 49 | Жилищно-строительный кооператив № 9 (ЖСК № 9) ушли в УК "АмурКомСервис" | Председатель Хритова Татьяна Александровна 8-961-952-56-93 |  |
| 50 | Жилищно-строительный кооператив № 10 (ЖСК № 10) | Председатель Сорокина Елена Вячеславовна 8-914-571-32-30 |  |
| 51 | Жилищно-строительный кооператив № 11 (ЖСК № 11) | Председатель правления Гизатулин Эдуард Рафаилович 8-914-595-75-11 |  |
| 52 | Жилищно-строительный кооператив № 12 (ЖСК - 12) | Председатель Беляева Наталья Георгиевна (кв. 77) 8-963-812-18-80 |  |
| 53 | Жилищно-строительный кооператив № 14 (ЖСК № 14) | Председатель Панкратов Максим Сергеевич 8-924-678-32-32 |  |
| 54 | Жилищно-строительный кооператив № 15 (ЖСК № 15) | Председатель Филатова Ольга Васильевна 8-961-952-67-52 |  |
| 55 | Жилищно-строительный кооператив № 16 (ЖСК № 16) | Председатель Жигулин Семен Алексеевич 8-963-802-87-65 |  |
| 56 | Жилищно-строительный кооператив № 17 (ЖСК - 17) | Председатель Момбек Андрей Николаевич 8-914-580-53-50 |  |
| 57 | Жилищно-строительный кооператив № 18 (ЖСК № 18) | Председатель Стоянова Лариса Ивановна 8-914-390-60-65 |  |
| 58 | Жилищно-строительный кооператив № 19 (ЖСК № 19) | Председатель Ларина Татьяна Яковлевна 8-909-883-38-70 47-83-83 |  |
| 59 | Жилищно-строительный кооператив № 20 (ЖСК № 20) | Председатель Кретова Людмила Анатольевна 8-924-678-16-15 |  |
| 60 | Жилищно-строительный кооператив № 21 (ЖСК - 21) | Председатель Малиновский Александр Алексеевич тел. 8-914-569-13-14, 36-75-95 бухгалтер Ватюченко Татьяна Викторовна 8-914-572-40-18 |  |
| 61 | Жилищно-строительный кооператив № 22 (ЖСК - 22) | Председатель Шеверенько Ольга Александровна 8-914-595-42-50 |  |
| 62 | Жилищно-строительный кооператив № 24 (ЖСК - 24) | Председатель Зражевская Галина Алексеевна 8-914-565-29-94 |  |
| 63 | Жилищно-строительный кооператив № 25 (ЖСК - 25) | Председатель Еленич Екатерина Васильевна 8-961-959-15-33 бухгалтер Носкова Юлия Семеновна 8-962-295-71-32 8-924-344-97-48 |  |
| 64 | Жилищно-строительный кооператив № 26 (ЖСК № 26) | Председатель Любицына Наталья Николаевна 8-909-883-96-63 |  |
| 65 | Жилищно-строительный кооператив № 27 (ЖСК № 27) | Председатель Оловянникова Наталья Васильевна 8-962-293-46-38 |  |
| 66 | Жилищно-строительный кооператив № 28 (ЖСК - 28) | Председатель Коневина Ирина Владимировна 8-961-959-99-82 |  |
| 67 | Жилищно-строительный кооператив "Амур" ПНО Якуталмаз | Председатель Ковыршина Елена Александровна 8-924-671-64-72 бухгалтер Шишатская Инна Александровна 8-914-612-41-08 |  |
| 68 | Жилищно-строительный кооператив "Маяк" (ЖСК "Маяк") | Председатель Переяслова Людмила Анатольевна тел. 42-09-79, 42-09-69 инженер Глущенко Павел Владимирович 52-57-24 8-924-677-10-33 |  |
| 69 | Жилищно-строительный кооператив "Стройкомплект" (ЖСК "Стройкомплект") | Председатель Маренич Любовь Николаевна 8-914-573-13-18 33-16-11 8-924-671-77-60 53-07-70 |  |
| 70 | Товарищество собственников жилья "Амурская 34/4" (ТСЖ "Амурская 34/4") | Председатель правления Щетинина Тамара Викторовна 8-914-599-67-32, 8-909-816-59-23 |  |
| 71 | Товарищество собственников жилья "Багульник" (ТСЖ "Багульник") | Председатель правления Москвин Александр Григорьевич представитель Баталина Светлана Александровна 8-914-388-00-69 |  |
| 72 | Товарищество собственников жилья "Багульник" (ТСЖ "Багульник") | Председатель правления Игнатенко Людмила Вадимовна 8-909-893-46-00 |  |
| 73 | Товарищество собственников жилья "Берег" (ТСЖ "Берег") | Предселатель Васильев Иван Владимирович 8-909-816-91-15 8-962-285-95-65 |  |
| 74 | Товарищество собственников жилья "Дом на Калинина 1" (ТСЖ "Дом на Калинина 1") | Председатель правления Кудряшов Александр Витальевич 8-963-814-00-69, 23-07-21(диспетчер), 54-77-10 (аварийный) |  |
| 75 | Товарищество собственников жилья "Дом на Ленина" (ТСЖ "Дом на Ленина") | Председатель правления Руденко Игорь Павлович 8-914-574-95-55. бухгалтер Лештаева Валентина Викторовна 8-914-553-99-00 |  |
| 76 | Товарищество собственников жилья "Зейская 36" (ТСЖ "Зейская 36") | Председатель правления Жирноклеев Вячеслав Николаевич 55-57-58. помощник Чирцов Роман Николаевич 8-914-557-58-53 8-962-295-25-21 |  |
| 77 | Товарищество собственников жилья "Зейская 135" (ТСЖ "Зейская 135") | Председатель правления Филонова Любовь Иосифовна 8-909-817-11-19 |  |
| 78 | Товарищество собственников жилья "Инвестор 2" (ТСЖ "Инвестор 2") | Председатель правления Молодецкая Людмила Васильевна 8-914-38-608-37 инженер Михайленко Василий Иванович 38-52-02 |  |
| 79 | Товарищество собственников жилья "Каминный двор" (ТСЖ "Каминный двор") | Председатель правления Чудаев Андрей Геннадьевич 8-909-811-77-88 |  |
| 80 | Товарищество собственников жилья "Лазурит" (ТСЖ "Лазурит") | Председатель правления Саяпина Алла Борисовна 8-914-554-52-76 |  |
| 81 | Товарищество собственников жилья "Наш Дом" (ТСЖ "Наш Дом") | Председатель правления Блезнюк Андрей Александрович 8-914-606-52-32 |  |
| 82 | Товарищество собственников жилья "Наш дом 20" (ТСЖ "Наш дом 20") | Председатель правления Остапенко Оксана Григорьевна 8-914-558-28-03 |  |
| 83 | Товарищество собственников жилья "Островского 65" (ТСЖ "Островского 65" | Председатель правления Лезин Олег Витальевич 8-914-538-63-33 управляющий Чуйко Юрий Георгиевич 8-924-677-44-67 |  |
| 84 | Товарищество собственников жилья "Пионер" (ТСЖ "Пионер") | Председатель правления Путилин Вячеслав Васильевич 8-914-559-59-90 управляющий Чуйко Юрий Георгиевич 8-924-677-44-67 |  |
| 85 | Товарищество собственников жилья "Уютный дом" (ТСЖ "Уютный дом") | Председатель правления Разумный Алексей Александрович 8-909-814-04-06 |  |
| 86 | ТСЖ "СТУПЕНИ" | Председатель правления Волков Игорь Анатольевич 8-914-564-37-40 |  |
| 87 | ТСЖ "СТУДЕНЧЕСКАЯ 49" | Председатель правления Матющенко Алла Адамовна 89145657485 |  |

9. Установление нормативного значения времени готовности и времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.

Согласно приказу Минэнерго России от 12.03.2013 №103, при аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 12. Требуемая подача тепловой энергии при авариях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий , %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице 8, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица 13. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства, принятые в расчете, установлены МДС 41-6.2000 и приведены в таблице ниже.

Таблица 14. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего этажа | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведенных данных осуществлен расчет времени, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определено время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

| , | (9.1) |
| --- | --- |

где:

|  | - | внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, 0С; |
| --- | --- | --- |
|  | - | время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; |
|  | - | температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С; |
|  | - | температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , 0С; |
|  | - | подача теплоты в помещение, Дж/ч; |
|  | - | удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С); |
|  | - | коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. |

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 ⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Q0q0V=0 имеет следующий вид:

| , |  |  | (9.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| где | - | внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий); |  |

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, представлен в следующей таблице при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Результаты расчета времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития по каждому потребителю тепловой энергии, представлены в базе электронной модели системы теплоснабжения, разработанной в ПРК ZuluThermo 8.0, являющейся неотъемлемой частью настоящего Плана.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т. д.) тепловых сетей определена вероятность отказа теплоснабжения потребителей.

Расчет выполнен для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по уравнению 4.2 определено время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 4.1 вычислено допустимое время проведения ремонта;

определена относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

определены относительные доли (уравнение 4.3) и поток отказов (уравнение 4.4.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 ºС.

|  | (9.3) |
| --- | --- |
| , | (9.4) |

- определена вероятность безотказной работы участков тепловой сети относительно абонентов

Результаты расчета вышеперечисленных показателей по каждому участку тепловой сети, представлены в базе электронной модели системы теплоснабжения, разработанной в ПРК ZuluThermo 8.0, являющейся неотъемлемой частью настоящего Плана.

Согласно требованиям п.6.10 СП 124.13330.2012 аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице ниже.

Таблица 15. Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800 – 1000 | 40 |
| 1200 – 1400 | До 54 |

На рисунках 2 – 3 представлены номограммы для определения периодов остывания здания и проведения ремонтно-восстановительных работ соответственно в зависимости от температуры наружного воздуха и от диаметра и протяженности теплопроводов.

Номограмма на рисунке 2 построена для угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12ºС, а номограмма на рисунке 3 - для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3ºС. Последняя номограмма используется для определения условий недопущения замерзания систем отопления зданий.

Рисунок 2 - Номограмма для определения периодов остывания угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12ºС

Рисунок 3 - Номограмма для определения периодов остывания для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3ºС

В таблице 16 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

Таблица 16 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отключение ХВС | 4 часа |
| 2 | Отключение электроснабжения | 2 часа* |
| 3 | Отключение газоснабжения | 2 часа |

*в котельных второй категории согласно п. 4.8 СП 89.13330.2012 для питания электроприемников 0,4 кВ котлов допускается применение трансформаторных подстанций с одним трансформатором при наличии централизованного резерва и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более суток.

10. Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении авариной ситуации

Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения города Благовещенск проводилось в программном комплексе ГИС Zulu при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках.

Например, предположим, что на участке тепломагистрали №1 от ТК-16АЦ (ТМ№1) до ТК 1А возникла аварийная ситуация.

Произведём симулирование закрытия запорного устройства (Рисунок 4).

По участкам тепловой сети, обозначенным красным цветом, прекращается подача тепловой энергии (теплоносителя) потребителям, раскрашенным также в красный цвет, в результате аварийной ситуации. Теплоснабжение потребителей восстановится лишь после ликвидации аварии на участке от ТК-16АЦ (ТМ№1) до ТК 1А.

В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

Результаты моделирования аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения, приведённые в таблицах 12-14, являются наиболее вероятными. В действительности вариантов аварийных ситуаций может сложиться большое количество.

Рисунок 4 - Визуализация отключения запорной арматуры

Таблица 17. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии при аварийном режиме работы

| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Источник | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Число жителей | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Температура воды на ГВС, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Время прохождения воды от источника, мин | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура, °С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мухина 31 | ТУ2 | Благовещенская ТЭЦ | 0,23 | 0,05 | 75 | 20 | -33 | 65 | 5,00 | 52,18 | 40 | 12 | 0,97 | 0,95 | 0,54 |
| 2 | Мухина 31 | ТУ1 | Благовещенская ТЭЦ | 0,23 | 0,05 | 75 | 20 | -33 | 65 | 4,82 | 52,44 | 40 | 12 | 0,97 | 0,95 | 0,54 |
| 3 | Мухина 31 | ТУ 5 | Благовещенская ТЭЦ | 0,23 | 0,00 | 75 | 20 | -33 | 65 | 3,85 | 54,40 | 40 | 12 | 0,97 | 0,95 | 0,54 |
| 4 | Мухина 31 | ТУ3 | Благовещенская ТЭЦ | 0,23 | 0,00 | 75 | 20 | -33 | 65 | 3,85 | 53,13 | 40 | 12 | 0,97 | 0,95 | 0,54 |
| 5 | Мухина 31 | ТУ4 | Благовещенская ТЭЦ | 0,18 | 0,00 | 387 | 20 | -33 | 65 | 2,95 | 53,65 | 40 | 12 | 0,97 | 0,95 | 0,54 |
| 6 | Новая 11/2 | МКД | Благовещенская ТЭЦ | 0,12 | 0,02 | 55 | 20 | -33 | 65 | 2,51 | 79,52 | 40 | 12 | 0,98 | 0,95 | 0,39 |
| 7 | Мухина 31 пристройка | ООО "Амургидромонтаж" | Благовещенская ТЭЦ | 0,13 | 0,11 |  | 20 | -33 | 65 | 2,16 | 56,10 | 40 | 12 | 0,98 | 0,95 | 2,55 |
| 8 | Амурская 236 | ж/д ул. Амурская, 236 | Благовещенская ТЭЦ | 0,35 | 0,03 | 125 | 20 | -33 | 65 | 7,05 | 48,99 | 40 | 12 | 0,98 | 0,95 | 1,02 |
| 9 | Новая 11 | МКД | Благовещенская ТЭЦ | 0,42 | 0,07 | 247 | 20 | -33 | 65 | 9,06 | 78,87 | 40 | 12 | 0,98 | 0,95 | 1,18 |
| 10 | Новая 1 / Зейская 289 | Мазур О.В. (магазин с мансардой) | Благовещенская ТЭЦ | 0,06 |  |  | 20 | -33 | 65 | 0,93 | 96,23 | 40 | 12 | 0,98 | 0,95 | 0,16 |
| 11 | Зейская 287 | Чапрак Г.В. (нежилое здание) | Благовещенская ТЭЦ | 0,04 |  |  | 20 | -33 | 65 | 0,65 | 97,12 | 40 | 12 | 0,98 | 0,95 | 0,11 |
| 12 | Мухина 18 | ж/д ул. Мухина, 18/4 | Благовещенская ТЭЦ | 0,46 | 0,04 |  | 20 | -33 | 65 | 9,01 | 62,65 | 40 | 12 | 0,97 | 0,95 | 1,27 |
| 13 | Зейская 285 | нежил. помещ. | Благовещенская ТЭЦ | 0,27 | 0,04 |  | 20 | -33 | 65 | 6,02 | 71,39 | 40 | 12 | 0,96 | 0,95 | 0,65 |
| 14 | Мухина 18/2 | ж/д ул. Мухина, 18/2 | Благовещенская ТЭЦ | 0,67 | 0,06 | 228 | 20 | -33 | 65 | 13,27 | 67,15 | 40 | 12 | 0,96 | 0,95 | 0,94 |
| 15 | Мухина 16 | ж/д ул. Мухина, 16 | Благовещенская ТЭЦ | 0,41 | 0,06 | 214 | 20 | -33 | 65 | 8,95 | 66,54 | 40 | 12 | 0,97 | 0,95 | 0,53 |
| 16 | Зейская 283 | МКЖД | Благовещенская ТЭЦ | 0,25 | 0,05 | 162 | 20 | -33 | 65 | 5,79 | 69,17 | 40 | 12 | 0,96 | 0,95 | 0,60 |
| 17 | Мухина 20 | Старчеус О.А. (магазин) | Благовещенская ТЭЦ | 0,02 |  |  | 20 | -33 | 65 | 0,33 | 67,65 | 40 | 12 | 0,96 | 0,95 | 0,05 |
| 18 | Мухина 18/4 | МКД | Благовещенская ТЭЦ | 0,07 | 0,01 | 22 | 20 | -33 | 65 | 1,27 | 65,44 | 40 | 12 | 0,97 | 0,95 | 0,16 |
| 19 | Мухина 18 | МКД | Благовещенская ТЭЦ | 0,23 | 0,02 | 217 | 20 | -33 | 65 | 4,41 | 66,23 | 40 | 12 | 0,96 | 0,95 | 0,55 |

Таблица 18. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| № п/п | Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БТЭЦ | ТК-2 | узел | 32,53 | 0,30 | 62,24 | 728,63 | 16,92 | 0,0590960 | 0,0000012 |
| 2 | БТЭЦ |  | ТУ2 | 7,63 | 0,07 | 5,00 | 9,30 | 5,38 | 0,0000114 | 0,0000013 |
| 3 | БТЭЦ | ТК -1А | ж/д ул. Амурская, 236 | 18,87 | 0,10 | 7,05 | 46,96 | 6,75 | 0,1482080 | 0,0000008 |
| 4 | БТЭЦ | ТК-11 | МКД | 52,52 | 0,10 | 9,06 | 130,71 | 6,75 | 0,1482080 | 0,0000013 |
| 5 | БТЭЦ |  |  | 34,90 | 0,03 | 1,58 | 8,89 | 4,18 | 0,0000114 | 0,0000003 |
| 6 | БТЭЦ |  | Чапрак Г.В. (нежилое здание) | 29,15 | 0,03 | 0,65 | 7,43 | 4,18 | 0,0000114 | 0,0000007 |
| 7 | БТЭЦ |  | Мазур О.В. (магазин с мансардой) | 23,22 | 0,03 | 0,93 | 5,92 | 4,18 | 0,0000114 | 0,0000008 |
| 8 | БТЭЦ | ТК-10 |  | 37,12 | 0,15 | 1,58 | 207,86 | 9,05 | 0,1104800 | 0,0000006 |
| 9 | БТЭЦ | узел | ТК-3 | 84,74 | 0,30 | 62,24 | 1898,06 | 16,92 | 0,0590960 | 0,0000003 |
| 10 | БТЭЦ | ТК-8 | ж/д ул. Мухина, 18/2 | 11,11 | 0,10 | 13,27 | 27,65 | 6,75 | 0,1482080 | 0,0000008 |
| 11 | БТЭЦ | ТК-5 | ТК-6 | 34,00 | 0,20 | 42,65 | 338,47 | 11,62 | 0,0860740 | 0,0000011 |
| 12 | БТЭЦ | ТК-9 | МКЖД | 20,06 | 0,08 | 5,79 | 31,95 | 5,84 | 0,1711140 | 0,0000008 |
| 13 | БТЭЦ |  |  | 25,65 | 0,07 | 6,79 | 31,28 | 5,38 | 0,0000114 | 0,0000005 |
| 14 | БТЭЦ |  | ТУ 5 | 36,63 | 0,05 | 3,85 | 22,79 | 4,57 | 0,0000114 | 0,0000000 |
| 15 | БТЭЦ |  | ТУ3 | 10,64 | 0,07 | 3,85 | 12,98 | 5,38 | 0,0000114 | 0,0000000 |
| 16 | БТЭЦ | ТК-3 | ТК-4 | 40,58 | 0,20 | 53,21 | 403,97 | 11,62 | 0,0860740 | 0,0000099 |
| 17 | БТЭЦ | ТК-3 | ж/д ул. Мухина, 18/4 | 31,55 | 0,10 | 9,01 | 78,52 | 6,75 | 0,1482080 | 0,0000012 |
| 18 | БТЭЦ | ТК-4 | ж/д ул. Мухина, 16 | 83,08 | 0,10 | 8,96 | 206,76 | 6,75 | 0,1482080 | 0,0000013 |
| 19 | БТЭЦ | ТК-4 | ТК-5 | 38,19 | 0,20 | 43,92 | 380,18 | 11,62 | 0,0860740 | 0,0000008 |
| 20 | БТЭЦ | ТК-5 | МКД | 16,82 | 0,05 | 1,27 | 10,47 | 4,57 | 0,0000114 | 0,0000013 |
| 21 | БТЭЦ | ТК-6 | МКД | 13,14 | 0,08 | 4,41 | 20,93 | 5,84 | 0,1711140 | 0,0000003 |
| 22 | БТЭЦ | ТК-6 | ТК-8 | 30,03 | 0,20 | 38,24 | 298,95 | 11,62 | 0,0860740 | 0,0000007 |
| 23 | БТЭЦ | ТК-9 | ТК-10 | 51,08 | 0,15 | 19,18 | 286,03 | 9,05 | 0,1104800 | 0,0000008 |
| 24 | БТЭЦ | ТК-10 | нежил. помещ. | 11,63 | 0,08 | 6,02 | 18,52 | 5,84 | 0,1711140 | 0,0000006 |
| 25 | БТЭЦ | ТК-10 | ТК-11 | 63,73 | 0,15 | 11,57 | 356,87 | 9,05 | 0,1104800 | 0,0000003 |
| 26 | БТЭЦ | ТК-11 | МКД | 28,49 | 0,08 | 2,51 | 45,38 | 5,84 | 0,1711140 | 0,0000008 |
| 27 | БТЭЦ | ТК-1 | ТК-2 | 30,91 | 0,30 | 62,25 | 692,34 | 16,92 | 0,0590960 | 0,0000011 |
| 28 | БТЭЦ | ТК-1 |  | 4,00 | 0,10 | 20,46 | 9,95 | 6,75 | 0,1482080 | 0,0000008 |
| 29 | БТЭЦ |  |  | 4,00 | 0,10 | 15,64 | 9,95 | 6,75 | 0,1482080 | 0,0000005 |
| 30 | БТЭЦ |  | ТУ1 | 30,66 | 0,05 | 4,82 | 19,08 | 4,57 | 0,0000114 | 0,0000012 |
| 31 | БТЭЦ | ТК-1 | ООО "Амургидромонтаж" | 44,57 | 0,07 | 2,16 | 54,35 | 5,38 | 0,0000114 | 0,0000013 |
| 32 | БТЭЦ | ТК -1А | ТК-1 | 82,12 | 0,30 | 84,89 | 1839,37 | 16,92 | 0,0590960 | 0,0000008 |

11. Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций

Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения города Благовещенск осуществляется с использованием электронной модели схемы теплоснабжения, разработанной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Коммутационные задачи выполняются путем симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках. В результате выполнения коммутационных задач:

выводится перечень запорных устройств;

формируется список объектов, попавших под отключения, с последующей возможностью их печати, экспорта в таблицу Microsoft Excel;

на карте в виде тематической раскраски отображаются отключенные объекты сети и здания;

определяются итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т. д.

11.1. Запуск расчета

Выполните команду главного меню Задачи/Коммутационные задачи или нажмите кнопку на панели инструментов. Появится диалоговое окно Коммутационные задачи (рисунок 5).

Рисунок 5 – Диалог "Коммутационные задачи"

- Нажмите кнопку «Слой...» и в появившемся диалоговом окне (рисунок 6) с помощью левой кнопки мыши выберите слой тепловой сети.

Рисунок 6 – Диалог выбора слоя

- Нажмите кнопку ОК. Далее можно провести анализ переключений или поиск в слое-подложке.

11.2. Анализ переключений

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

вывод информации по отключенным объектам сети;

расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для запуска Анализа переключений:

- Запустите Коммутационные задачи;

- Выберите вкладку Анализ переключений;

- Нажмите кнопку Настройки для вызова диалога настроек;

- В режиме Выделить выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, либо удерживайте при выделении объекта клавиши Ctrl+Shift);

- Нажмите кнопку панели. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне (рисунок 7).

Рисунок 7 - Список переключаемых объектов

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети (рисунок 8).

Рисунок 8 - Отображение отключений на карте

Для удаления объекта из списка выделить его в списке и нажать кнопку . При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект;

- Выберите в поле Действие необходимый вид переключения (рисунок 9). Этот пункт выполнять при необходимости.

Рисунок 9 - Работа в окне Коммутационные задачи

Виды переключений:

Включить- Режим объекта устанавливается на «Включен»;

Выключить- Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

Изолировать от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

Отключить от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Нажмите кнопку Выполнить. В результате выполнения задачи появится браузер Просмотр результата, содержащий табличные данные результатов расчета (рисунок 10). Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 10 - Окно результатов расчета

11.3. Печать отчета

Для создания отчета по табличным данным результатов расчета:

- Перейдите на нужную вкладку. (Потребитель, Итоговые значения и т.д.);

- Нажмите кнопку . Появится диалог создания отчета. (рисунок 11).

Рисунок 11 - Диалог создания отчета

12. Организация управления ликвидацией аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на межмуниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее – ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).

на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации г. Благовещенск;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

При возникновении технологического нарушения немедленно происходит оповещение руководителей и диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) города Благовещенска согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

ЕДДС города Благовещенска оповещает отдел мониторинга и контроля устранения аварий на объектах ЖКХ государственного бюджетного учреждения Амурской области «Дирекция развития коммунального комплекса» (далее - МКА ГБУ АО «ДРКК») в течение 20 минут с момента возникновения технологического нарушения и далее каждые 30 минут о плановых сроках устранения, о прохождении и о завершении технологического нарушения.

Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице 15.

Таблица 19. Номера телефонных линий экстренной помощи

| Наименование службы | № телефона |
| --- | --- |
| Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) | 112 |
| ОМВД России по | 102 |
| Скорая медицинская помощь | 03 103 |
| Телефон службы спасения | 112 |
| Управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности | 01 101 |
| Аварийная электросетей | - |
| Аварийная водоканала | - |
| Аварийная газовая служба | 04 |

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

13. Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения

К силам и средствам ликвидации технологических нарушений на объектах теплоснабжения относятся органы управления, силы и средства организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в функции которых входит решение задач обеспечения теплоснабжением, осуществляющих свою деятельность на территории города Благовещенска (далее - организации):

ООО «АКС», имеющее пять аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных материальными ресурсами, техникой, инструментами и средствами индивидуальной защиты, численностью от 3-х до 10 человек, находящееся по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, 73. Численность бригады зависит от вида работ.

АО «ДГК», имеющее четыре аварийно-восстановительные бригады, обеспеченные материальными ресурсами, техникой, инструментами и средствами индивидуальной защиты, численностью от 4-х до 7 человек, находящееся по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная, 19. Численность бригады зависит от вида работ.

К работам по ликвидации последствий технологических нарушений привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

При недостаточности имеющихся в распоряжении теплоснабжающих организаций сил и средств администрация города Благовещенска в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Благовещенска привлекает силы и средства Управления по делам ГО и ЧС г. Благовещенска.

Ответственным руководителем работ по ликвидации технологических нарушений, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем является заместитель мэра города Благовещенска, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации технологического нарушения, спасением людей руководит соответственно руководитель теплоснабжающей организации, эксплуатирующий систему теплоснабжения.

Время готовности к работам по ликвидации технологического нарушения – 45 минут.

Перечень аварийно-восстановительных формирований организаций жилищно-коммунального хозяйства а также перечень аварийно-технического запаса оборудования в отражены таблицах ниже.

Таблица 20. Перечень аварийно-восстановительных формирований организаций жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование ресурса | Наименование предприятия, на базе которого созданы аварийные команды (звенья). Наименование населённого пункта, где находится предприятие. Контактные телефоны руководителей предприятий и ответственных лиц от администрации МО | Количество единиц аварийно- восстанов ительных команд (звеньев) | Численность аварийно-восстановительных команд (звеньев),чел. | Количество единиц специальной техники. Наименование спецтехники | Количество единиц техники для подвоза питьевой воды населению, вместимость ёмкости, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение, | ООО «АКС», | 1 | Аварийно- | АРТК - -1 ед. | нет |
|  |  | Начальник АЭС – Селезнев Е.Н- 8-914-550-53-684 |  | восстановительная бригада -4 чел. | Газель «Некст» -1 ед. ГАЗ 21 -1 ед. вакуумный автомобиль |  |
|  |  |  |  | Водитель –1 чел. | Кран №506 |  |
|  |  |  |  | Водитель -1 чел. Автокран-1 чел |  |  |
| 2 | Теплоснабжение | ООО «АКС», | 1 | Аварийно- восстановительная бригада -4 чел. | АРТК - № 644 -1 ед. | нет |
|  |  | Начальник АЭС – Селезнев Е.Н- 8-914-550-53-684 |  | Водитель -1 чел. | Манипулятор- 1ед. Газель « Некст» |  |
|  |  |  |  | Водитель -1 чел. | № 176 -1 ед. Кран №506 |  |
|  |  |  |  | Автокран-1 чел Водитель -1 чел. | ГАЗ 21 № 988 -1 ед. вакуумный |  |
|  |  |  |  |  | автомобиль |  |
| 3 | Водоснабжение | ООО «АКС» | 6 | 26 чел. | - ГАЗ-3309 | 2 |
|  |  |  |  |  | - Вакуумный ГАЗ 53 |  |
|  |  |  |  |  | - Насос МТЗ-80 |  |
|  |  |  |  |  | - ПогрузчикZL-30Н |  |
|  |  |  |  |  | - Буровая установка МТЗ-82 |  |
|  |  |  |  |  | - Экскаватор «Хитачи» |  |
|  |  |  |  |  | - гидромолот ЭО-ЕК 18 |  |
|  |  |  |  |  | - ФОТОН (трактор) |  |
|  |  |  |  |  | - По запросу выделяется САГ АДД-4004 |  |
|  |  |  |  |  | ИУ1 |  |
|  |  |  |  |  | - Автокран МАЗ КС 55732 |  |
|  |  |  |  |  | - Самосвал КАМАЗ 55111 |  |
| 4 | Водоотведение | ООО «АКС» | 5 | 22 чел. | - ГАЗ-3309 | нет |
|  |  |  |  |  | - Вакуумный ГАЗ 53 |  |
|  |  |  |  |  | - Насос МТЗ-80 |  |
|  |  |  |  |  | - ПогрузчикZL-30Н |  |
|  |  |  |  |  | - Буровая установка МТЗ-82 |  |

Таблица 21. Перечень аварийно-технического запаса оборудования

| Материально-технические средства, строительные материалы, оборудование, шанцевый инструмент и средства малой механизации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат отопительный на твёрдом топливе | шт. | 15 |
| 2. | Лом обычный 1,3 м | шт. | 10 |
| 3. | Кувалда | шт. | 10 |
| 4. | Лопата штыковая с черенком | шт. | 25 |
| 5. | Лопата совковая с черенком | шт. | 25 |
| 6. | Носилки | шт. | 10 |
| 7. | Пила поперечная | шт. | 10 |
| 8. | Топор плотницкий | шт. | 20 |
| 9. | Ножовка | шт. | 20 |
| 10. | Ножовка по металлу | шт. | 5 |
| 11. | Ножовочное полотно | шт. | 50 |
| 12. | Плоскогубцы 160 мм | шт. | 4 |
| 13. | Плоскогубцы, бокорезы 200 мм | шт. | 4 |
| 14. | Клещи для снятия изоляции | шт. | 5 |
| 15. | Кусачки (бокорезы) для резки кабеля 200/450/600 | шт. | 5 |
| 16. | Отвертка под прямой шлиц 190/250 мм | шт. | 5 |
| 17. | Отвертка крестовая | шт. | 5 |
| 18. | Электропила | шт. | 2 |
| 19. | Песок | куб. м | 1500 |

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации технологических нарушений создаются и используются:

на муниципальном уровне - резервы финансовых и материальных ресурсов города Благовещенска;

на объектовом уровне - резервы финансовых и материальных ресурсов организаций теплоснабжения.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются решением Благовещенской городской Думы об утверждении бюджета на очередной финансовый год.

14. Порядок и процедура организации взаимодействия силы и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем мэра города Благовещенска, отвечающим за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, руководством теплоснабжающей организации и организации, эксплуатирующей объект.

Координацию работ по ликвидации технологического нарушения на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Благовещенска.

Устранение последствий технологических нарушений на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком.

Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение технологических нарушений на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

15. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

В зависимости от вида и масштаба технологического нарушения эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Нормативное время готовности к работам по ликвидации технологического нарушения – не более 45 мин.

Самостоятельные действия персонала по ликвидации технологических нарушений не должны противоречить требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих энергоустановок, утверждённых Приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н, правил техники безопасности, производственных инструкций.

Порядок действий и взаимодействия сил и средств при ликвидации технологических нарушений на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения определён в таблице ниже.

Таблица 22. Порядок действий и взаимодействия сил и средств при ликвидации технологических нарушении на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО), организаций о технологическом нарушении на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: |  |  |  |
| 1 | Оповещение и сбор руководящего состава комиссии по ЧС и ПБ (по решению председателя КЧС и ПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно | ДДС РСО, ЕДДС |
| 2 | Определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) | Немедленно | ЕДДС, ДДС РСО |  |
| 3 | Принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектовжизнеобеспечения населения муниципального образования | Немедленно | Аварийно- восстановительные бригады, ДДС РСО |  |
| 4 | Организация теплоснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; | Немедленно | Аварийно- восстановительные бригады, ДДС РСО |  |
| 5 | Организация работ по восстановлению объектов теплоснабжения и систем жизнеобеспечения при авариях на них | Немедленно | Руководитель работ по ликвидации аварийных ситуаций |  |
| 6 | Организация работ по защите населения | Немедленно | Руководитель работ по ликвидации аварийных ситуаций |  |
| 7 | Организация работ по обеспечению общественного порядка и соблюдению норм безопасности на участке работ, обозначение участка работ | Немедленно | Руководитель работ по ликвидации аварийных ситуаций |  |
| 8 | Сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах | Немедленно | Руководитель работ по ликвидации аварийных ситуаций |  |
| 9 | Доведение информации в отдел MKA ГБУ AO «ДРКК» | Ч + 00 ч. 20 мин | ЕДДС |  |
| 10 | Последующее информирование о ходе ликвидации аварийной ситуации в отдел MKA ГБУ AO «ДРКК» | каждые 30 минут | ЕДДС |  |
| 9 | Усиление ЕДДС, ДДС РСО (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | Руководитель работ по ликвидации аварийных ситуаций, руководитель РСО. |  |
| 10 | Сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам | Ч + 1 ч 30 мин | ЕДДС, ДДС РСО |  |
| 11 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения, в том числе с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения | Ч + 2 ч 00 мин | ЕДДС, ДДС РСО |  |
| 12 | Проведение заседания КЧС и ОПБ МО, принятие решения КЧС и ОПБ, подготовка постановления администрации города Благовещенска о введении режима «Повышенная готовность» или «Чрезвычайной ситуации". (при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин - 2 ч 30 мин) | Председатель КЧС и ПБ администрации, руководитель работ по ликвидации аварийных ситуаций |  |
| 13 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ПБ | Ч + 2 ч 30 мин | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 14 | Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин - 3 час00 мин) | Руководитель работ по ликвидации аварийных ситуаций. Оперативный штаб КЧС и ПБ |  |
| 15 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации | Ч + 3 ч 00 мин | Руководитель работ по ликвидации аварийных ситуаций. Оперативный штаб КЧС и ПБ |  |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и ПБ |  |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | Отдел полиции управления МВД России |  |
| 18 | Организация контроля за ликвидацией аварии, принятие решения о привлечении дополнительных сил и средств | В ходе ликвидации аварии | Руководитель работ по ликвидации аварийных ситуаций. Оперативный штаб КЧС и ПБ |  |
| 19 | Проведение мониторинга аварийной обстановки. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Руководитель работ по ликвидации аварийных ситуаций. Оперативный штаб КЧС и ПБ, ЕДДС, ДДС РСО |  |

16. Взаимодействие, распределение обязанности между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов

Обязанности дежурного диспетчера теплоснабжающей организации.

Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации при получении извещения о технологическом нарушении, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба технологического нарушения и возможных последствиях:

а) осуществляет вызов ремонтной бригады и оповещение руководителя, главного инженера организации, ЕДДС;

б) при технологическом нарушении, до прибытия и в отсутствие руководителя, главного инженера своей организации выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации технологического нарушения;

в) обязан принять меры для спасения людей, имущества и ликвидации последствий технологического нарушения в начальный период или для прекращения ее распространения;

г) проводит электронное моделирование аварийной ситуации и сообщает его результаты ремонтной бригаде, для проведения переключений.

Обязанности руководителя теплоснабжающей организации. Руководитель теплоснабжающей организации:

а) организовывает и руководит спасательными, ремонтно- восстановительными работами;

б) организует в случае необходимости, привлечение дополнительных сил и средств;

в) обеспечивает из своего запаса инструментами и материалами, необходимыми для выполнения ремонтных работ, всех лиц, выделенных ответственным руководителем работ в помощь организации;

г) держит постоянную связь с руководителем работ по ликвидации последствий технологических нарушений и по согласованию с ним определяет опасную зону, после чего устанавливает предупредительные знаки и выставляет дежурные посты из рабочих организации;

д) систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации последствий технологического нарушения;

е) до прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации технологического нарушения самостоятельно руководит ликвидацией технологического нарушения.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации технологического нарушения.

Обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации последствий технологического нарушения возлагаются на заместителя мэра города Благовещенска, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственный руководитель работ по ликвидации последствий технологического нарушения, старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации, при прибытии на место технологического нарушения обязан:

а) ознакомившись с обстановкой, составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения, определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне, принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;

б) организовать предотвращение развития технологического нарушения, принять решение на устранение технологического нарушения, в котором определить способ устранения технологического нарушения, мероприятий по спасению людей и ликвидации технологического нарушения, порядок обеспечения потребителей, ограниченных тепловой энергией, порядок использования имеющихся сил и средств, порядок управления;

в) дать указание об удалении людей из всех опасных и угрожаемых жизни людей мест, о выставлении постов на подступах к аварийному участку;

г) поставить задачи на реализацию принятого решения;

д) организовать командный пункт, сообщить о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находиться на нем;

е) определить порядок представления информации мэру города Благовещенска и ЕДДС, порядок информирования населения;

ж) контролировать выполнение мероприятий, предусмотренных решением на ликвидацию технологического нарушения, отданных распоряжений и заданий;

з) проверять, вызваны ли необходимые для ликвидации последствий технологического нарушения инженерные службы и должностные лица;

и) контролировать состояние отключенных от теплоснабжения зданий.

СХЕМА взаимодействия при угрозе и ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения г. Благовещенска

| АО «ДГК» филиал «Амурская генерация» | Амурские тепловые сети 8 (4162) 398-359 | 8 (4162) 398-339 Юлия Вунминовна (секретарь Руденко) Юлия doc-ats@dgk.ru |
| --- | --- | --- |
|  |  | 398-311 делопроизводитель дгк |
|  | doc-ats@dgk.ru | СП БТЭЦ приемная Анастасия 8 (4162) 398 359 doc-btec@dgk.ru |
|  | СП БТЭЦ приемная 398 469 doc-btec@dgk.ru | канцелярия БТЭЦ 8 (4162) 398 411 Наталья Борисовна |
| ООО «Амурские коммунальные системы» | 8 (4162) 494455 (доб. 1003) acs@amurcomsys.ru | Главный управляющий директор |
|  |  | Куликовский Константин Александрович |
| ООО «Тепловая компания» | 8(4162) 5887220 tplcompany@yandex.ru | Генеральный директор Коломыцин Алексей Геннадьевич 8 924 444 00 50 |
| ГАУ Амурской области «Авиабаза» | 8 (4162)991-233 aviahoz@mail.ru | Начальник Темнюк Игорь Дмитриевич |
| ООО «Машиностроитель» | 8(4162)225-775 metallist-ems@mail.ru | Генеральный директор Квиткевич Виталий Владимирович |
| СП "УТП" ФЛ АО "ДРСК" "Амурские ЭС" | 8 (4162) 530-460 m-zav@flу.amur.drsk. ru | Генеральный директор Андреенко Юрий Андреевич |
| ООО «Благовещенский завод строительных материалов» | 8 (4162) 338-238, | Генеральный директор Мальцев Аркадий Викторович |
|  | bzsm100@yandex.ru |  |
| АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» | 8 (4162) 233-400, | Генеральный директор Мирзоев Руслан Саид-Ахмедович |
|  | nelma_dir@mail.ru |  |
| ООО «Амурский Бройлер» | 8 (4162) 336-940, mail@amurbroiler.ru | Генеральный директор Михайлов Андрей Анатольевич |

Таблица 23. План взаимодействия служб различных ведомств по ликвидации аварий на котельной

| № п/п | Тип аварийной ситуации | Службы задействованные в ликвидации аварии и их действия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОМВД | 9 Пожарная спасательная часть 4 ПСО | Скорая помощь | Диспетчер ЕДДС | Начальник смены ДС |
| 1 | Загазованность в помещении (помещениях) котельной |  | Дежурный караул выезжает на место происшествия, проводит разведку, уточняет обстановку у оператора котельной и ждет указания руководителя тушения пожара |  | Сообщает в 9 ПЧ 4 ПСО обеспечивает доставку к месту аварий ИТР, персонал газовой службы и спецтехники |  |
| 2 | Неожиданное прекращение подачи газа на котельную |  | Приводит оперативный персонал и средства в готовность |  | Сообщает в ОМВД, 9 ПЧ 4 ПСО, начальнику смены ДС. Обеспечивает доставку к месту аварии ИТР, ремонтного и оперативноремонтного персонала и спецтехники | Производит оповещение Согласно "Схеме оповещения" предприятия, организовывает необходимые мероприятия по восстановлению газоснабжения котельной после Ликвидации аварийной ситуации. |
| 3 | Взрыв газовоздушной смеси в помещении котельной | Высылает наряд на место аварии, обеспечивает охрану объекта и порядок. Не допускает посторонних к месту аварии | Радиотелефонист (диспетчер) 9 ПЧ 4 ПСО высылает дежурный караул на место аварии согласно расписанию выездов. Начальник караула устанавливает связь с обслуживающим персоналом, получает от него данные по обстановке (наличие электроэнергии, наличие людей в опасной зоне, наличие водоснабжения на территории объекта, наличие сосудов под высоким давлением и т.д.), организует действия по спасению людей, принимает меры по тушению пожара, предотвращению взрыва и проведению аварийно-спасательных работ. | Выезжает на место аварии, оказывает помощь пострадавшим, при необходимости доставляет в лечебное учреждение | Сообщает в ОМВД, 9 ПЧ 4 ПСО, начальнику смены ДС, скорую помощь. Обеспечивает доставку к месту аварии ИТР, ремонтного и оперативноремонтного персонала и спецтехники | Производит оповещение согласно "Схеме оповещения” предприятия, организовывает необходимые мероприятия по восстановлению газоснабжения котельной после ликвидации аварийной ситуации. |
| 4 | Пожар в помещении котельной | Высылает наряд на место аварии, обеспечивает охрану объекта, имущества и порядок. Не допускает посторонних к месту аварии | Радиотелефонист (диспетчер) 9 ПЧ 4 ПСО высылает дежурный караул на место пожара согласно расписанию выездов. Начальник караула устанавливает связь с обслуживающим Персоналом, получает от него данные по обстановке (наличие электроэнергии, наличие людей в опасной зоне, наличие водоснабжения на территории объекта, наличие сосудов, под высоким давлением и т.д.), организует действия по спасению людей, принимает меры по тушению пожара, предотвращению взрыва и ' проведению аварийно-спасательных работ. | Выезжает на место аварии, оказывает помощь пострадавшим, при необходимости доставляет в лечебное учреждение | Сообщает в ОМВД, 9 ПЧ 4 ПСО, начальнику смены ДС, скорую помощь. Обеспечивает доставку к месту аварии ИТР, ремонтного и оперативноремонтного персонала и спецтехники | Производит оповещение согласно "Схеме оповещения" Предприятия, организовывает Необходимые мероприятия по прекращению газоснабжения котельной до ликвидации аварийной ситуации. |
| 5 | Неожиданное прекращение подачи электроэнергии на котельную. |  | Приводит силы и средства готовность |  | Сообщает в 9 ПЧ. Обеспечивает доставку к месту аварии ИТР, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала и спецтехники |  |

Таблица 24. Состав сил и дислокация сил и средств для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

| № № п/п | Наименование предприятия, на базе которого созданы аварийные команды (звенья). Контактные телефоны руководителей предприятий и ответственных лиц от администрации МО | Кол-во единиц аварийно-восстановительных команд (звеньев) | Численность аварийно-восстановительных команд (звеньев), чел. | Количество единиц специальной техники. Наименование спецтехники | Количество единиц техники для подвоза питьевой воды населению, вместимость ёмкости, м3 | Дислокация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «ДГК» СП «Благовещенская ТЭЦ» | 3 | 1. Филиал АО «ЦАСЭО» – 22 чел. 2. 2 ПСЧ 1-го ПСО ФПС ГПС г. Благовещенска ГУ МЧС России по АО – 10 чел. 3. НАСФ БТЭЦ – 12 чел. | Автомобиль легкого класса – 1 ед. Автомобиль среднего или тяжелого класса – 1 ед. | нет | - АО «ЦАСЭО» г. Благовещенск, ул. Новотороицкое шоссе 3 км, литер 1 - 2 ПСЧ 1-го ПСО ФПС ГПС г. Благовещенска ГУ МЧС России по АО – ул. Студенческая, 6 - БТЭЦ – ул. Загородная, 177 |
| 2 | ООО «АКС», Начальник АЭС – Селезнев Е.Н 8-914-550-53-684 | 1 | Аварийно-восстановительная бригада – 4 чел. Водитель –1 чел. Водитель –1 чел. Автокран-1 чел | АРТК - -1 ед. Газель «Некст» -1 ед. ГАЗ 21 -1 ед. вакуумный автомобиль Кран №506 | нет | г.Благовещенск ул.Мухина,73 |
| 3 | ООО «АКС», Начальник АЭС – Селезнев Е.Н 8-914-550-53-684 | 1 | Аварийно-восстановительная бригада – 4 чел. Водитель – 1 чел. Водитель – 1 чел. Автокран – 1 чел Водитель – 1 чел. | АРТК - № 644 -1 ед. Манипулятор- 1ед. Газель «Некст» № 176 -1 ед. Кран №506 ГАЗ 21 № 988 -1 ед. вакуумный автомобиль | нет | г.Благовещенск ул.Мухина,73 |
| 4 | ООО «АКС» Начальник цеха по ремонту сетей ВС Зуенок Д.Н. 8-909-893-08-56 | 6 | 26 чел. | - ГАЗ-3309 - Вакуумный ГАЗ 53 - Насос МТЗ-80 - ПогрузчикZL-30Н - Буровая установка МТЗ-82 - Экскаватор «Хитачи» - гидромолот ЭО-ЕК 18 - ФОТОН (трактор) - По запросу выделяется САГ АДД-4004 ИУ1 - Автокран МАЗ КС 55732 - Самосвал КАМАЗ 55111 | 2 | г.Благовещенск ул.Мухина,73 |
| 5 | ООО «АКС» Начальник цеха по ремонту сетей ВС и ВО Зуенок Д.Н. 8-909-893-08-56 | 5 | 22 чел. | - ГАЗ-3309 - Вакуумный ГАЗ 53 - Насос МТЗ-80 - ПогрузчикZL-30Н - Буровая установка МТЗ-82 - Экскаватор «Хитачи» - гидромолот ЭО-ЕК 18 - ФОТОН (трактор) - По запросу выделяется САГ АДД-4004 ИУ1 - Автокран МАЗ КС 55732 - Самосвал КАМАЗ 55111 | нет | г.Благовещенск ул.Мухина,73 |
| 6 | ООО «АКС» Начальник отдела по эксплуатации объектов электроснабжения Огодников А. А. 49-44-55 (1211) | 4 | 20 чел. | - Автокран МАЗ КС 55732 - Зил-433362 Ап-17 - УАЗ-390995 Фургон - УАЗ-39099 Фургон - Трактор МТЗ-82 транспортный - Прицеп-роспуск Р-4 - Прицеп 2ПТС-4 - Экскаватор МТЗ-82(ЭО2621) - Фургон ГАЗ-3309 лаборатория |  | г.Благовещенск ул.Мухина,73 |

17. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно - диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов потребителей тепловой энергии, являются:

нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов и правил.

утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные администрацией город Благовещенск, схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Формы документов регламентации процессов по устранению аварийных ситуаций представлены ниже:

Макет оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

ИНФОРМАЦИЯ о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении аварийно- восстановительных работ

| № п/п | Содержание | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование предприятия (управляющей компании) |  |
| 2 | Дата и время повреждения |  |
| 3 | Наименование объекта, его местонахождение |  |
| 4 | Характеристика повреждения (отключение, ограничение) |  |
| 5 | Причина повреждения |  |
| 6 | Балансовая принадлежность поврежденного объекта |  |
| 7 | Количество отключенных потребителей, в т.ч.: - здания и сооружения (в т.ч. жилые); - социально значимые объекты; - население; - объекты жизнеобеспечения |  |
| 8 | Численность граждан, пострадавших во время повреждения |  |
| 9 | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10 | Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварии, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники. Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения повреждения |  |
| 11 | Организация - исполнитель работ |  |
| 12 | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ муниципального образования (если проводилось - прилагается копия протокола) |  |
| 13 | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 14 | Ответственное должностное лицо за проведение аварийно-восстановительных работ, контактный телефон |  |

* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов, 13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно- восстановительных работ.

18. ИНСТРУКЦИЯ о порядке ведения оперативных переговоров и записей

18.1. Указания по ведению оперативных переговоров.

    - Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

    - Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

    - Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха должны автоматически фиксироваться на компьютере.

    - Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

18.2. Указания по ведению оперативных записей.

Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

о факте технологического нарушения (аварии);

о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.)

Таблица 25. Производственно-технические документы для дежурного персонала

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей котельной |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент суток |
| 6 | Журнал распоряжений диспетчеру (оператору) | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы, поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или котельных, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепломагистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием ответственных потребителей, их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителей работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний периоды) | Графики: пьезометрический, температурный, расхода теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и уставки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла (котельной) | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов сетевой воды источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры(павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно- измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Безмасштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды- допуска. |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.